# Esquema de Cálculo de Pérdida de Carga Total

## 1. Recopilación y Validación de Datos de Partida

Antes de aplicar ninguna fórmula, se deben definir las incógnitas que faltan:

- Fluido: ¿Es agua o combustible? (Su viscosidad y densidad condicionan todo lo demás).

### Datos de agua.

| Temperatura (°C) | Viscosidad Dinámica (μ en mPa·s) | Viscosidad Cinemática (ν en mm²/s) |
| --- | --- | --- |
| 0 | 1.791 | 1.792 |
| 10 | 1.306 | 1.306 |
| 20 | 1.002 | 1.003 |
| 30 | 0.797 | 0.801 |
| 40 | 0.653 | 0.658 |
| 50 | 0.547 | 0.553 |
| 60 | 0.466 | 0.474 |
| 70 | 0.404 | 0.413 |
| 80 | 0.354 | 0.364 |
| 90 | 0.315 | 0.326 |
| 100 | 0.282 | 0.294 |

### Datos de aceite

| Temperatura (°C) | Viscosidad Cinemática (ν en mm²/s o cSt) | Densidad estimada (ρ en kg/m³) | Viscosidad Dinámica (μ en Pa·s o kg/(m·s)) |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | 400.0 | 890 | 0.3560 |
| 20 | 110.0 | 875 | 0.0963 |
| 40 | 46.0 | 860 | 0.0396 |
| 60 | 20.5 | 845 | 0.0173 |
| 80 | 10.5 | 830 | 0.0087 |
| 100 | 6.8 | 815 | 0.0055 |

### Datos de gasolina 95

| Temperatura (°C) | Densidad (ρ en kg/m³) | Viscosidad Cinemática (ν en mm²/s o cSt) | Viscosidad Dinámica (μ en mPa·s o cP) |
| --- | --- | --- | --- |
| -10 | 765 | 0.85 | 0.650 |
| 0 | 755 | 0.75 | 0.566 |
| 10 | 745 | 0.67 | 0.499 |
| 20 | 735 | 0.60 | 0.441 |
| 30 | 725 | 0.54 | 0.392 |
| 40 | 715 | 0.49 | 0.350 |

### Datos de gasoleo

| Temperatura (°C) | Densidad (ρ en kg/m³) | Viscosidad Cinemática (ν en mm²/s o cSt) | Viscosidad Dinámica (μ en mPa·s o cP) |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | 850 | 6 | 5.1 |
| 10 | 843 | 4.6 | 3.88 |
| 20 | 835 | 3.6 | 3.01 |
| 30 | 828 | 2.9 | 2.4 |
| 40 | 820 | 2.5 | 2.05 |
| 50 | 813 | 2.1 | 1.71 |
| 60 | 805 | 1.8 | 1.45 |

### Datos de queroseno

| Temperatura (°C) | Densidad (ρ en kg/m³) | Viscosidad Cinemática (ν en mm²/s o cSt) | Viscosidad Dinámica (μ en mPa·s o cP) |
| --- | --- | --- | --- |
| -40 | 845 | 12.5 | 10.56 |
| -30 | 837 | 8.9 | 7.45 |
| -25 | 833 | 7.5 | 6.25 |
| -20 | 829 | 6.3 | 5.22 |
| -10 | 821 | 4.5 | 3.7 |
| 0 | 812 | 2.20 | 1.79 |
| 10 | 804 | 1.85 | 1.49 |
| 20 | 795 | 1.60 | 1.27 |
| 30 | 788 | 1.38 | 1.09 |
| 40 | 780 | 1.20 | 0.94 |
| 50 | 772 | 1.05 | 0.81 |
| 60 | 765 | 0.95 | 0.73 |

### HFO TIPO ISO 380

| Temperatura (°C) | Densidad estimada (ρ en kg/m³) | Visc. Cinemática (ν en mm²/s o cSt) | Visc. Dinámica (μ en mPa·s o cP) |
| --- | --- | --- | --- |
| 50 | 991 | 380 | 376.58 |
| 70 | 978 | 130 | 127.14 |
| 90 | 965 | 50 | 48.25 |
| 100 | 958 | 35 | 33.53 |
| 120 | 945 | 18 | 17.01 |
| 135 | 935 | 12 | 11.22 |

### Sosa cáustica (Solución acuosa al 50% en peso de NaOH)

| Temperatura (°C) | Densidad (ρ en kg/m³) | Visc. Dinámica (μ en mPa·s o cP) | Visc. Cinemática (ν en mm²/s) |
| --- | --- | --- | --- |
| 20 | 1525 | 79.0 | 51.8 |
| 30 | 1517 | 44.0 | 29.0 |
| 40 | 1509 | 25.0 | 16.6 |
| 50 | 1501 | 16.0 | 10.7 |
| 60 | 1493 | 10.0 | 6.7 |
| 80 | 1477 | 5.5 | 3.7 |

### Acido sulfurico (Concentración técnica al 98% H2SO4)

| Temperatura (°C) | Densidad (ρ en kg/m³) | Visc. Dinámica (μ en mPa·s o cP) | Visc. Cinemática (ν en mm²/s) |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | 1855 | 48.4 | 26.1 |
| 20 | 1838 | 25.4 | 13.8 |
| 30 | 1830 | 15.7 | 8.6 |
| 40 | 1821 | 11.5 | 6.3 |
| 50 | 1813 | 8.8 | 4.8 |
| 60 | 1804 | 7.2 | 4.0 |

- Caudal (Q) o velocidad (v): Sin saber cuánto caudal debe circular, es imposible calcular la velocidad.

- Diámetro interno de la tubería (D): El diámetro nominal no siempre coincide con el interno real.

### TUBERIA DE ACERO CARBONO/INOX

| Nom. | O.D. | Sch.10 | Sch.20 | Sch.30 | STD | Sch.40 | Sch.60 | XS | Sch.80 | 100 | 120 | 140 | 160 | XXS |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1/8" | 10.3 | — | — | — | 1.7 | 1.7 | — | 2.4 | 2.4 | — | — | — | — | — |
| 1/4" | 13.7 | — | — | — | 2.2 | 2.2 | — | 3 | 3 | — | — | — | — | — |
| 3/8" | 17.1 | — | — | — | 2.3 | 2.3 | — | 3.2 | 3.2 | — | — | — | — | — |
| 1/2" | 21.3 | — | — | — | 2.8 | 2.8 | — | 3.7 | 3.7 | — | — | 4.8 | 7.5 | — |
| 3/4" | 26.7 | — | — | — | 2.9 | 2.9 | — | 3.9 | 3.9 | — | — | 5.6 | 7.8 | — |
| 1" | 33.4 | — | — | — | 3.4 | 3.4 | — | 4.5 | 4.5 | — | — | 6.4 | 9.1 | — |
| 1-1/4" | 42.2 | — | — | — | 3.6 | 3.6 | — | 4.9 | 4.9 | — | — | 6.4 | 9.7 | — |
| 1-1/2" | 48.3 | — | — | — | 3.7 | 3.7 | — | 5.1 | 5.1 | — | — | 7.1 | 10.2 | — |
| 2" | 60.3 | — | — | — | 3.9 | 3.9 | — | 5.5 | 5.5 | — | — | 8.7 | 11.1 | — |
| 2-1/2" | 73 | — | — | — | 5.2 | 5.2 | — | 7 | 7 | — | — | 9.5 | 14 | — |
| 3" | 88.9 | — | — | — | 5.5 | 5.5 | — | 7.6 | 7.6 | — | — | 11.1 | 15.2 | — |
| 3-1/2" | 101.6 | — | — | — | 5.7 | 5.7 | — | 8.1 | 8.1 | — | — | — | 16.2 | — |
| 4" | 114.3 | — | — | — | 6 | 6 | — | 8.6 | 8.6 | 11.1 | — | 13.5 | 17.1 | — |
| 5" | 141.3 | — | — | — | 6.6 | 6.6 | — | 9.5 | 9.5 | 12.7 | — | 15.9 | 19 | — |
| 6" | 168.3 | — | — | — | 7.1 | 7.1 | — | 11 | 11 | 14.3 | — | 18.3 | 21.9 | — |
| 8" | 219.1 | — | 6.4 | 7 | 8.2 | 8.2 | 10.3 | 12.7 | 12.7 | 15.1 | 18.3 | 20.6 | 23 | 22.2 |
| 10" | 273 | — | 6.4 | 7.8 | 9.3 | 9.3 | 12.7 | 12.7 | 15.1 | 18.3 | 21.4 | 25.4 | 28.6 | 25.4 |
| 12" | 323.9 | — | 6.4 | 8.4 | 9.5 | 10.3 | 14.3 | 12.7 | 17.4 | 21.4 | 25.4 | 28.6 | 33.3 | 25.4 |
| 14" | 355.6 | 6.4 | 7.9 | 9.5 | 9.5 | 11.1 | 15.1 | 12.7 | 19 | 23.8 | 27.8 | 31.8 | 35.7 | — |
| 16" | 406.4 | 6.4 | 7.9 | 9.5 | 9.5 | 12.7 | 16.7 | 12.7 | 21.4 | 26.2 | 30.9 | 36.5 | 40.5 | — |
| 18" | 457.5 | 6.4 | 7.9 | 11.1 | 9.5 | 14.3 | 19 | 12.7 | 23.8 | 29.4 | 34.9 | 39.7 | 45.2 | — |
| 20" | 508 | 6.4 | 9.5 | 12.7 | 9.5 | 15.1 | 20.6 | 12.7 | 26.2 | 32.5 | 38.1 | 44.4 | 50 | — |
| 22" | 558.8 | 6.4 | 9.5 | 12.7 | 9.5 | — | 22.2 | 12.7 | 28.6 | 34.9 | 41.3 | 47.6 | 54 | — |
| 24" | 609.6 | 6.4 | 9.5 | 14.3 | 9.5 | 17.4 | 24.6 | 12.7 | 30.9 | 38.9 | 46 | 52.4 | 59.5 | — |
| 26" | 660.4 | 7.9 | 12.7 | — | 9.5 | — | — | 12.7 | — | — | — | — | — | — |
| 28" | 711.2 | 7.9 | 12.7 | 15.9 | 9.5 | — | — | 12.7 | — | — | — | — | — | — |
| 30" | 762 | 7.9 | 12.7 | 15.9 | 9.5 | — | — | 12.7 | — | — | — | — | — | — |
| 32" | 812.8 | 7.9 | 12.7 | 15.9 | 9.5 | — | — | 12.7 | — | — | — | — | — | — |
| 34" | 863.6 | 7.9 | 12.7 | 15.9 | 9.5 | — | — | 12.7 | — | — | — | — | — | — |
| 36" | 914.4 | 7.9 | 12.7 | 15.9 | 9.5 | — | — | 12.7 | — | — | — | — | — | — |

### TUBERIA DE PVC

| DN (Nominal) | Diametro_Exterior_OD (mm) | Espesor_PN6 (mm) | Espesor_PN10 (mm) | Espesor_PN16 (mm) | Espesor_PN25 (mm) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 16 | 16.0 | — | — | 1.5 | 2.0 |
| 20 | 20.0 | — | 1.5 | 1.9 | 2.3 |
| 25 | 25.0 | — | 1.9 | 2.3 | 3.1 |
| 32 | 32.0 | 1.5 | 2.4 | 3.0 | 3.6 |
| 40 | 40.0 | 1.9 | 3.0 | 3.7 | 4.5 |
| 50 | 50.0 | 2.4 | 3.7 | 4.6 | 5.6 |
| 63 | 63.0 | 3.0 | 4.7 | 5.8 | 7.1 |
| 75 | 75.0 | 3.6 | 5.6 | 6.8 | 8.4 |
| 90 | 90.0 | 4.3 | 6.7 | 8.2 | 10.1 |
| 110 | 110.0 | 5.3 | 8.1 | 10.0 | 12.3 |
| 125 | 125.0 | 6.0 | 9.2 | 11.4 | 14.0 |
| 140 | 140.0 | 6.7 | 10.3 | 12.7 | 15.7 |
| 160 | 160.0 | 7.7 | 11.8 | 14.6 | 17.9 |
| 200 | 200.0 | 9.6 | 14.7 | 18.2 | 22.4 |
| 225 | 225.0 | 10.8 | 16.6 | 20.5 | 25.2 |
| 250 | 250.0 | 11.9 | 18.4 | 22.7 | 27.9 |
| 315 | 315.0 | 15.0 | 23.2 | 28.6 | 35.2 |
| 355 | 355.0 | 16.9 | 26.1 | 32.2 | 39.7 |
| 400 | 400.0 | 19.1 | 29.4 | 36.3 | 44.7 |
| 450 | 450.0 | 21.5 | 33.1 | 40.9 | — |
| 500 | 500.0 | 23.9 | 36.8 | 45.4 | — |

Rugosidad absoluta (ε): Entre 0.0015 mm y 0.007 mm

Densidad del material: Aproximadamente 1.400 kg/m3 a 1.450 kg/m3.

Límite térmico de operación: El PVC convencional no debe superar los 60 °C,

### TUBERIA DE POLIETILENO

| DN (Nominal); Diametro_Exterior_OD (mm); PE100_SDR17_PN10 (mm); PE100_SDR11_PN16 (mm); PE100_SDR9_PN20 (mm); PE80_SDR11_PN10 (mm); PE80_SDR7.4_PN16 (mm); PE100_SDR17_PN10 (mm); PE100_SDR11_PN16 (mm); PE100_SDR9_PN20 (mm); PE80_SDR11_PN10 (mm). 16; 16.0; —; —; —; 2.0; 2.3; —; —; 2.0; 2.3. 20; 20.0; —; —; 1.9; 2.3; 3.0; —; 1.9; 2.3; 3.0. 25; 25.0; —; 2.3; 3.0; 3.0; 3.8; 2.3; 3.0; 3.0; 3.8. 32; 32.0; 2.0; 3.0; 3.8; 3.6; 4.8; 3.0; 3.8; 3.6; 4.8. 40; 40.0; 2.4; 3.7; 4.8; 4.5; 6.0; 3.7; 4.8; 4.5; 6.0. 50; 50.0; 3.0; 4.6; 6.0; 5.6; 7.4; 4.6; 6.0; 5.6; 7.4. 63; 63.0; 3.8; 5.8; 7.5; 7.1; 9.3; 5.8; 7.5; 7.1; 9.3. 75; 75.0; 4.5; 6.8; 8.9; 8.4; 11.0; 6.8; 8.9; 8.4; 11.0. 90; 90.0; 5.4; 8.2; 10.7; 10.1; 13.2; 8.2; 10.7; 10.1; 13.2. 110; 110.0; 6.6; 10.0; 13.1; 12.3; 16.1; 10.0; 13.1; 12.3; 16.1. 125; 125.0; 7.4; 11.4; 14.8; 14.0; 18.3; 11.4; 14.8; 14.0; 18.3. 140; 140.0; 8.3; 12.7; 16.6; 15.7; 20.5; 12.7; 16.6; 15.7; 20.5. 160; 160.0; 9.5; 14.6; 19.0; 17.9; 23.4; 14.6; 19.0; 17.9; 23.4. 180; 180.0; 10.7; 16.4; 21.4; 20.1; 26.3; 16.4; 21.4; 20.1; 26.3. 200; 200.0; 11.9; 18.2; 23.7; 22.4; 29.3; 18.2; 23.7; 22.4; 29.3. 225; 225.0; 13.4; 20.5; 26.7; 25.2; 32.9; 20.5; 26.7; 25.2; 32.9. 250; 250.0; 14.8; 22.7; 29.7; 27.9; 36.5; 22.7; 29.7; 27.9; 36.5. 280; 280.0; 16.6; 25.4; 33.2; 31.3; 40.9; 25.4; 33.2; 31.3; 40.9. 315; 315.0; 18.7; 28.6; 37.4; 35.2; 46.0; 28.6; 37.4; 35.2; 46.0. 355; 355.0; 21.1; 32.2; 42.1; 39.7; 51.9; 32.2; 42.1; 39.7; 51.9. 400; 400.0; 23.7; 36.3; 47.4; 44.7; 58.5; 36.3; 47.4; 44.7; 58.5. 450; 450.0; 26.7; 40.9; 53.3; 50.3; —; 40.9; 53.3; 50.3; —. 500; 500.0; 29.7; 45.4; 59.3; 55.8; —; 45.4; 59.3; 55.8; —. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  Rugosidad absoluta (ε): Entre 0.001 mm y 0.007 mm (similar al PVC, altamente liso).  Densidad del material: Aprox. 0.950 kg/m3 a 0.960 kg/m3 (es un material flotante en el agua).  Límite térmico de operación: Al igual que el PVC, opera de forma segura solo hasta los 40 °C - 50 °C ### TUBERIA PVDF |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| DN; OD (mm); CPVC_SDR13.5 (mm); PPR_SDR6 (mm); PVDF_SDR21 (mm); PPH_SDR11 (mm). 16; 16.0; —; 2.2 (PP-R SDR6); 2.2 (PVDF SDR21/11); —. 20; 20.0; 1.9 (C-PVC SDR 13.5); 2.8 (PP-R SDR6); 1.9 (PVDF SDR21); 2.3 (PP-H SDR11). 25; 25.0; 2.4 (C-PVC SDR 13.5); 3.5 (PP-R SDR6); 2.3 (PVDF SDR21); 2.9 (PP-H SDR11). 32; 32.0; 3.0 (C-PVC SDR 13.5); 4.4 (PP-R SDR6); 2.9 (PVDF SDR21); 3.6 (PP-H SDR11). 40; 40.0; 3.7 (C-PVC SDR 13.5); 5.5 (PP-R SDR6); 3.7 (PVDF SDR21); 4.5 (PP-H SDR11). 50; 50.0; 4.6 (C-PVC SDR 13.5); 6.9 (PP-R SDR6); 4.6 (PVDF SDR21); 5.6 (PP-H SDR11). 63; 63.0; 5.8 (C-PVC SDR 13.5); 8.6 (PP-R SDR6); 5.8 (PVDF SDR21); 7.1 (PP-H SDR11). 75; 75.0; 6.8 (C-PVC SDR 13.5); 10.3 (PP-R SDR7.4); 6.8 (PVDF SDR21); 8.4 (PP-H SDR11). 90; 90.0; 8.2 (C-PVC SDR 13.5); 12.3 (PP-R SDR7.4); 8.2 (PVDF SDR21); 10.1 (PP-H SDR11). 110; 110.0; 10.0 (C-PVC SDR 13.5); 15.1 (PP-R SDR7.4); 10.0 (PVDF SDR21); 12.3 (PP-H SDR11). 160; 160.0; 14.6 (C-PVC SDR 13.5); —; 14.6 (PVDF SDR21); 17.9 (PP-H SDR11). 200; 200.0; 18.2 (C-PVC SDR 13.5); —; 18.2 (PVDF SDR21); 22.4 (PP-H SDR11). 225; 225.0; 20.5 (C-PVC SDR 13.5); —; 20.5 (PVDF SDR21); 25.2 (PP-H SDR11). 250; 250.0; —; —; 22.7 (PVDF SDR21); 27.9 (PP-H SDR11). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

  Rugosidad absoluta (ε): Entre 0.001 mm y 0.007 mm (similar al PVC, altamente liso).

Densidad del material (ρ): Entre 1.750 kg/m3 y 1.780 kg/m3

Límite térmico de operación: Desde -40 °C hasta +140 °C

### ACCESORIOS

| Tipo de Accesorio / Elemento | Geometría Constructiva | Rugosidad Absoluta (ε) | Longitud Equivalente (L/D) - CRANE | Coeficiente de Pérdida Localizada (K típico) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Codo 90º - Radio Largo (LR) - BW | R = 1.5 x DN | 0.045 mm | ~ 20 | 0.30 - 0.40 |
| Codo 90º - Radio Corto (SR) - BW / Roscado | R = 1.0 x DN | 0.045 mm | ~ 30 | 0.60 - 0.75 |
| Codo 45º - Radio Largo - BW / Roscado | R = 1.5 x DN (desvío 45 grados) | 0.045 mm | ~ 16 | 0.20 - 0.25 |
| Tee estándar - Paso directo (Run) | Geometría recta sin cambio de sección | 0.045 mm | ~ 20 | 0.30 - 0.40 |
| Tee estándar - Flujo en desviación (Branch) | Derivación a 90 grados desde el colector principal | 0.045 mm | ~ 60 - 90 | 1.00 - 1.50 |
| Reducción Concéntrica (Concentric Reducer) | Transición cónica simétrica de diámetro D1 a D2 | 0.045 mm | ~ 2 - 5 (depende del ángulo de cono alfa) | 0.05 - 0.15 |
| Reducción Excéntrica (Eccentric Reducer) | Transición cónica asimétrica (alineada arriba o abajo) | 0.045 mm | ~ 3 - 6 | 0.08 - 0.20 |
| Válvula de Compuerta (Gate Valve) - Abierta 100% | Paso total, disco deslizante perpendicular al flujo | 0.045 mm | ~ 8 | 0.10 - 0.15 |
| Válvula de Globo (Globe Valve) - Estándar abierta | Cambio brusco de dirección del fluido en Z | 0.045 mm | ~ 340 | 6.00 - 10.00 |
| Válvula de Retención (Check Valve) - Columpio (Swing) | Clapeta oscilante con bisagra | 0.045 mm | ~ 50 | 1.00 - 2.00 |

Si no se conoce la perdida de carga localizada del accesorio se empleará la formula

hl=K⋅v22g donde K=fT⋅LD

## s2. Análisis del Flujo y Régimen (Número de Reynolds)

- Calcular la velocidad del fluido: v=4QπD2

- Calcular el número de Reynolds (Re):

Re=v⋅Dν

(donde νes la viscosidad cinemática del fluido elegido).

## 3. Cálculo de la Pérdida Continua (Fricción en el Tubo)

Aplicar la ecuación de Darcy-Weisbach exclusivamente para esos 3 metros de longitud (L=3 m):

hf=f⋅LD⋅v22g

(Obteniendo fmediante Colebrook-White o Moody según el Rey la rugosidad).

## 4. Cálculo de las Pérdidas Localizadas (Accesorios)

Evaluar la disipación de energía en los elementos singulares del sistema:

- Válvula de bola: Dependiendo de su apertura, tiene un coeficiente de pérdida (K) característico. En posición totalmente abierta, su Kes bajo, pero si se usa para regulación, se dispara.

- Salida de bomba y conexiones: Las transiciones de la bomba a la tubería también generan pérdidas secundarias.

- Aplicar la fórmula:

hm=K⋅v22g

## 5. Suma Total de Pérdidas del Sistema

La pérdida de carga total que la bomba debe vencer (HT) se obtiene sumando ambos componentes:

HT=hf+hm

Para poder avanzar con números reales y comprobar si este diseño tiene sentido físico o energético, necesito que me indiques el caudal estimado, el diámetro de la tubería, el material y si finalmente trabajamos con agua o con combustible.

### BASE DE DATOS CATALOGO DE MATERIALES

- BOMBAS

  - CENTRIFUGAS

  - DE TORNILLO

- ACCESORIOS

  - CODOS DE TODO TIPO Y MATERIAL

  - TES

  - REDUCCIONES

    - CONCENTRICAS

    - EXCENTRICAS

  - BRIDAS

  - MANGUITOS

- VALVULAS TODOS LOS TAMAÑOS RATINGS Y MATERIALES (ACERO, PVC, HPDE, PE)

  - BOLA

  - COMPUERTA

  - MARIPOSA

  - GLOBO

  - NEUMATICA

  - TAJADERA.

  - RETENCIÓN

- TUBERIA

  - MATERIAL

    - ACERO CARBONO

    - ACERO INOXIDABLE

    - PVC

    - PVDF

    - PE

    - HPDE

  - Todos lo diámetros nominales con sus espesores, perdida de carga K o Cv.

Cualquier cosa que falte o que necesites me lo has de solicitar para darte la información pertinente.

Si encuentras alguna incongruencia avísame.