PIPING

Esquema de cálculo de pérdida de carga total y datos de partida

Revisión corregida · 25/09/2026

# 0. Registro de cambios respecto a la versión anterior

| Apartado | Cambio | Motivo |
| --- | --- | --- |
| Conversión Kv → K | Sustituida por K = 1,6·10⁻³·D⁴/Kv² (D en mm) | Las dos expresiones anteriores eran incorrectas (una con exponente 2) |
| Acero B36.10M | Columnas 120/160/XXS de 1/2"–6" recolocadas; OD 18" = 457,2; añadido Sch40 32"–36" | Valores desplazados una columna |
| Acero inoxidable | Nueva tabla ASME B36.19M (5S, 10S, 40S, 80S) | El inox usa schedules S, no siempre iguales |
| PVC | Tabla rehecha según EN ISO 1452-2 | La tabla anterior era de PE100 |
| PE | Tabla reorganizada por SDR con PN para PE100 y PE80 | Etiquetas SDR/PN incoherentes; columnas duplicadas |
| Termoplásticos técnicos | Columnas etiquetadas por el SDR real (CPVC 11, PP-R 7,4, PVDF 11, PP-H 9) | Los espesores no correspondían al SDR indicado |
| Fluidos | Formato único T · ρ · ν · μ · pv; añadida presión de vapor | Necesaria para NPSH |
| Agua | ρ = 1000 kg/m³ en todo el rango | Criterio de José |
| Aceite | Definido como hidráulico ISO VG 46; ν recalculada con ASTM D341 | Fluido sin identificar |
| Queroseno | ν de −40 a −10 °C recalculada (ASTM D341) | Salto incoherente entre −10 y 0 °C |
| HFO 380 | Densidad corregida (991 kg/m³ es a 15 °C) | Densidad a 50 °C mal asignada |
| H₂SO₄ 98 % | Eliminada la fila de 0 °C; límite inferior 5 °C | Por debajo del punto de congelación |
| Accesorios | L/D de Crane con tabla f_T; K por DN; nuevas válvulas y entrada/salida | Retención L/D 50 incoherente con su K; faltaban tipos |
| Suma de pérdidas | H_bomba incluye Δz, Δp y Δv²/2g; eliminado el caso "L = 3 m" | Restos de un ejemplo concreto |
| Catálogo | Añadido catálogo de válvulas extraído de DOCUMENTACION (Cv, Kv, K) | Base para Supabase |
| Codos (rev. Crane) | Codo 90° LR soldado = 14 fT (antes 20) y SR = 20 fT (antes 30); 30 fT solo para codo roscado | Contrastado con la tabla A-24 de Crane de DOCUMENTACION |
| Cv → K (rev. Crane) | Constante 891 (Crane A-26) en lugar de 894 | Criterio del manual de referencia (diferencia 0,3 %) |
| Reducciones (rev. Crane) | Añadidas las fórmulas para 45° < θ ≤ 180° | Solo estaba el caso θ ≤ 45° |
| Retenciones (rev. Crane) | Nuevas tablas: K de todos los tipos y velocidad mínima de apertura total | Aviso en la app si la retención trabaja entreabierta |
| Acero (rev. handbooks) | Añadido Sch40 30" = 19,1 mm; tabla verificada con Crane B-13a y Piping Handbook E2.1M | Faltaba el valor |
| Accesorios B16.9 | Nuevo catálogo de codos, retornos, tes, tes reductoras, reducciones y casquetes con K | Base para Supabase y el dibujo |

# 1. Recopilación y validación de datos de partida

Antes de aplicar ninguna fórmula deben estar definidos el fluido, el caudal, el diámetro interior real y el material de cada tramo.

## 1.1 Fluidos

Criterio de uso en la aplicación: entre dos temperaturas tabuladas se interpola linealmente (ρ, ν, μ) y logarítmicamente (pv). Fuera del rango de la tabla la aplicación avisa y no calcula. Todas las tablas usan el mismo orden de columnas: T (°C) · ρ (kg/m³) · ν (mm²/s = cSt) · μ (mPa·s = cP) · pv (kPa absolutos).

### Agua

| T (°C) | ρ (kg/m³) | ν (mm²/s) | μ (mPa·s) | pv (kPa abs) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 1000 | 1.792 | 1.791 | 0.612 |
| 10 | 1000 | 1.306 | 1.306 | 1.228 |
| 20 | 1000 | 1.003 | 1.002 | 2.339 |
| 30 | 1000 | 0.801 | 0.797 | 4.247 |
| 40 | 1000 | 0.658 | 0.653 | 7.385 |
| 50 | 1000 | 0.553 | 0.547 | 12.352 |
| 60 | 1000 | 0.474 | 0.466 | 19.946 |
| 70 | 1000 | 0.413 | 0.404 | 31.201 |
| 80 | 1000 | 0.364 | 0.354 | 47.414 |
| 90 | 1000 | 0.326 | 0.315 | 70.182 |
| 100 | 1000 | 0.294 | 0.282 | 101.42 |

ρ = 1000 kg/m³ fija por criterio de proyecto; ν tabulada real (para Re). pv: saturación del agua (Engineering ToolBox).

### Aceite hidráulico mineral ISO VG 46

| T (°C) | ρ (kg/m³) | ν (mm²/s) | μ (mPa·s) | pv (kPa abs) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 884 | 577.3 | 510.1 | 0.1 |
| 20 | 872 | 133.8 | 116.7 | 0.1 |
| 40 | 861 | 46 | 39.6 | 0.1 |
| 60 | 849 | 20.6 | 17.5 | 0.1 |
| 80 | 838 | 11.1 | 9.3 | 0.1 |
| 100 | 827 | 6.8 | 5.6 | 0.1 |

ν por ASTM D341 (Walther) desde 46 cSt a 40 °C y 6,8 cSt a 100 °C (IV ≈ 100). ρ15 = 875 kg/m³. pv < 0,1 kPa a 20 °C según fichas de seguridad; se usa 0,1 kPa en todo el rango (despreciable para NPSH).

### Gasolina 95 (EN 228)

| T (°C) | ρ (kg/m³) | ν (mm²/s) | μ (mPa·s) | pv verano (kPa) | pv invierno (kPa) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| -10 | 765 | 0.85 | 0.65 | 11.3 | 18.7 |
| 0 | 755 | 0.75 | 0.566 | 17 | 27.7 |
| 10 | 745 | 0.67 | 0.499 | 25 | 39.7 |
| 20 | 735 | 0.6 | 0.441 | 35.7 | 55.7 |
| 30 | 725 | 0.54 | 0.392 | 49.9 | 76.3 |
| 40 | 715 | 0.49 | 0.35 | 68.2 | 102.5 |

pv: presión de vapor verdadera calculada con la correlación AP-42 cap. 7.1 (EPA) para RVP = 60 kPa (máximo clase verano) y RVP = 90 kPa (invierno, conservador). Para NPSH usar la columna de invierno. A 40 °C la columna de invierno supera la presión atmosférica: la gasolina hierve en un tanque abierto.

### Gasóleo (EN 590)

| T (°C) | ρ (kg/m³) | ν (mm²/s) | μ (mPa·s) | pv (kPa abs) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 850 | 6 | 5.1 | 0.016 |
| 10 | 843 | 4.6 | 3.88 | 0.031 |
| 20 | 835 | 3.6 | 3.01 | 0.056 |
| 30 | 828 | 2.9 | 2.4 | 0.1 |
| 40 | 820 | 2.5 | 2.05 | 0.17 |
| 50 | 813 | 2.1 | 1.71 | 0.281 |
| 60 | 805 | 1.8 | 1.45 | 0.451 |

pv: ajuste Clausius-Clapeyron a la Tabla 7.1-2 de AP-42 (Distillate fuel oil No. 2, 4–38 °C); extrapolado de 38 a 60 °C.

### Queroseno (Jet A-1)

| T (°C) | ρ (kg/m³) | ν (mm²/s) | μ (mPa·s) | pv (kPa abs) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| -40 | 845 | 6.28 | 5.31 | 0.008 |
| -30 | 837 | 4.54 | 3.8 | 0.017 |
| -25 | 833 | 3.93 | 3.27 | 0.024 |
| -20 | 829 | 3.44 | 2.85 | 0.034 |
| -10 | 821 | 2.71 | 2.22 | 0.064 |
| 0 | 812 | 2.2 | 1.79 | 0.116 |
| 10 | 804 | 1.85 | 1.49 | 0.201 |
| 20 | 795 | 1.6 | 1.27 | 0.334 |
| 30 | 788 | 1.38 | 1.09 | 0.539 |
| 40 | 780 | 1.2 | 0.94 | 0.843 |
| 50 | 772 | 1.05 | 0.81 | 1.282 |
| 60 | 765 | 0.95 | 0.73 | 1.901 |

Filas sombreadas: ν recalculada con ASTM D341 a partir de 0 y 60 °C (la serie original mezclaba dos fuentes). Verificado con los datos medidos de Anton Paar para Jet A-1 (−20 °C: 3,45; −40 °C: 6,21 mm²/s). pv: correlación medida para Jet A de Shepherd et al. (Caltech FM99-4).

### Fuelóleo pesado HFO ISO 8217 RMG 380

| T (°C) | ρ (kg/m³) | ν (mm²/s) | μ (mPa·s) | pv (kPa abs) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 50 | 969 | 380 | 368.22 | 0.0027 |
| 70 | 956 | 130 | 124.28 | 0.0076 |
| 90 | 943 | 50 | 47.15 | 0.0194 |
| 100 | 937 | 35 | 32.8 | 0.0299 |
| 120 | 924 | 18 | 16.63 | 0.0661 |
| 135 | 915 | 12 | 10.98 | 0.114 |

ρ15 = 991 kg/m³ (máximo de la norma) corregida con la temperatura (≈ 0,64 kg/m³/°C); μ recalculada. pv: ajuste a AP-42 (Residual oil No. 6) extrapolado por encima de 38 °C; siempre despreciable.

### Sosa cáustica, disolución acuosa al 50 % en peso de NaOH

| T (°C) | ρ (kg/m³) | ν (mm²/s) | μ (mPa·s) | pv (kPa abs) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 20 | 1525 | 51.8 | 79 | 0.2 |
| 30 | 1517 | 29 | 44 | 0.37 |
| 40 | 1509 | 16.6 | 25 | 0.64 |
| 50 | 1501 | 10.7 | 16 | 1.07 |
| 60 | 1493 | 6.7 | 10 | 1.74 |
| 80 | 1477 | 3.7 | 5.5 | 4.13 |

Cristaliza hacia 12 °C: la aplicación no debe calcular por debajo de 15 °C. pv (vapor de agua sobre la disolución) estimada como a_w·pv,agua con a_w = 0,087, ajustada al dato de ficha técnica de 13 mmHg a 60 °C.

### Ácido sulfúrico técnico al 98 % H₂SO₄

| T (°C) | ρ (kg/m³) | ν (mm²/s) | μ (mPa·s) | pv (kPa abs) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 20 | 1838 | 13.8 | 25.4 | 0.13 |
| 30 | 1830 | 8.6 | 15.7 | 0.13 |
| 40 | 1821 | 6.3 | 11.5 | 0.13 |
| 50 | 1813 | 4.8 | 8.8 | 0.13 |
| 60 | 1804 | 4 | 7.2 | 0.13 |

Congela hacia +3/+4 °C: eliminada la fila de 0 °C y límite inferior de cálculo 5 °C. pv < 1 mmHg (0,13 kPa) a 40 °C; se usa 0,13 kPa como cota conservadora.

## 1.2 Caudal

Caudal (Q) o velocidad (v): sin el caudal de cada rama no se puede calcular la velocidad. En la aplicación lo fija el punto de funcionamiento de la bomba y el reparto de la red.

## 1.3 Diámetro interior de la tubería

El diámetro nominal no coincide con el interior real: Dint = OD − 2·e.

### Acero al carbono — ASME B36.10M (espesor e en mm)

| NPS | OD (mm) | Sch 10 | Sch 20 | Sch 30 | STD | Sch 40 | Sch 60 | XS | Sch 80 | Sch 100 | Sch 120 | Sch 140 | Sch 160 | XXS |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1/8" | 10.3 | — | — | — | 1.7 | 1.7 | — | 2.4 | 2.4 | — | — | — | — | — |
| 1/4" | 13.7 | — | — | — | 2.2 | 2.2 | — | 3 | 3 | — | — | — | — | — |
| 3/8" | 17.1 | — | — | — | 2.3 | 2.3 | — | 3.2 | 3.2 | — | — | — | — | — |
| 1/2" | 21.3 | — | — | — | 2.8 | 2.8 | — | 3.7 | 3.7 | — | — | — | 4.8 | 7.5 |
| 3/4" | 26.7 | — | — | — | 2.9 | 2.9 | — | 3.9 | 3.9 | — | — | — | 5.6 | 7.8 |
| 1" | 33.4 | — | — | — | 3.4 | 3.4 | — | 4.5 | 4.5 | — | — | — | 6.4 | 9.1 |
| 1-1/4" | 42.2 | — | — | — | 3.6 | 3.6 | — | 4.9 | 4.9 | — | — | — | 6.4 | 9.7 |
| 1-1/2" | 48.3 | — | — | — | 3.7 | 3.7 | — | 5.1 | 5.1 | — | — | — | 7.1 | 10.2 |
| 2" | 60.3 | — | — | — | 3.9 | 3.9 | — | 5.5 | 5.5 | — | — | — | 8.7 | 11.1 |
| 2-1/2" | 73 | — | — | — | 5.2 | 5.2 | — | 7 | 7 | — | — | — | 9.5 | 14 |
| 3" | 88.9 | — | — | — | 5.5 | 5.5 | — | 7.6 | 7.6 | — | — | — | 11.1 | 15.2 |
| 3-1/2" | 101.6 | — | — | — | 5.7 | 5.7 | — | 8.1 | 8.1 | — | — | — | — | 16.2 |
| 4" | 114.3 | — | — | — | 6 | 6 | — | 8.6 | 8.6 | — | 11.1 | — | 13.5 | 17.1 |
| 5" | 141.3 | — | — | — | 6.6 | 6.6 | — | 9.5 | 9.5 | — | 12.7 | — | 15.9 | 19 |
| 6" | 168.3 | — | — | — | 7.1 | 7.1 | — | 11 | 11 | — | 14.3 | — | 18.3 | 21.9 |
| 8" | 219.1 | — | 6.4 | 7 | 8.2 | 8.2 | 10.3 | 12.7 | 12.7 | 15.1 | 18.3 | 20.6 | 23 | 22.2 |
| 10" | 273 | — | 6.4 | 7.8 | 9.3 | 9.3 | 12.7 | 12.7 | 15.1 | 18.3 | 21.4 | 25.4 | 28.6 | 25.4 |
| 12" | 323.9 | — | 6.4 | 8.4 | 9.5 | 10.3 | 14.3 | 12.7 | 17.4 | 21.4 | 25.4 | 28.6 | 33.3 | 25.4 |
| 14" | 355.6 | 6.4 | 7.9 | 9.5 | 9.5 | 11.1 | 15.1 | 12.7 | 19 | 23.8 | 27.8 | 31.8 | 35.7 | — |
| 16" | 406.4 | 6.4 | 7.9 | 9.5 | 9.5 | 12.7 | 16.7 | 12.7 | 21.4 | 26.2 | 30.9 | 36.5 | 40.5 | — |
| 18" | 457.2 | 6.4 | 7.9 | 11.1 | 9.5 | 14.3 | 19 | 12.7 | 23.8 | 29.4 | 34.9 | 39.7 | 45.2 | — |
| 20" | 508 | 6.4 | 9.5 | 12.7 | 9.5 | 15.1 | 20.6 | 12.7 | 26.2 | 32.5 | 38.1 | 44.4 | 50 | — |
| 22" | 558.8 | 6.4 | 9.5 | 12.7 | 9.5 | — | 22.2 | 12.7 | 28.6 | 34.9 | 41.3 | 47.6 | 54 | — |
| 24" | 609.6 | 6.4 | 9.5 | 14.3 | 9.5 | 17.4 | 24.6 | 12.7 | 30.9 | 38.9 | 46 | 52.4 | 59.5 | — |
| 26" | 660.4 | 7.9 | 12.7 | — | 9.5 | — | — | 12.7 | — | — | — | — | — | — |
| 28" | 711.2 | 7.9 | 12.7 | 15.9 | 9.5 | — | — | 12.7 | — | — | — | — | — | — |
| 30" | 762 | 7.9 | 12.7 | 15.9 | 9.5 | 19.1 | — | 12.7 | — | — | — | — | — | — |
| 32" | 812.8 | 7.9 | 12.7 | 15.9 | 9.5 | 17.5 | — | 12.7 | — | — | — | — | — | — |
| 34" | 863.6 | 7.9 | 12.7 | 15.9 | 9.5 | 17.5 | — | 12.7 | — | — | — | — | — | — |
| 36" | 914.4 | 7.9 | 12.7 | 15.9 | 9.5 | 19.1 | — | 12.7 | — | — | — | — | — | — |

Celdas sombreadas: valores corregidos respecto a la versión anterior. Tabla verificada con Crane B-13a (ANSI B36.10:1970) y con el Piping Handbook 7.ª ed., tabla E2.1M (B36.10M). Rugosidad absoluta ε = 0,045 mm (Crane A-21: acero comercial ≈ 0,05 mm).

### Acero inoxidable — ASME B36.19M (espesor e en mm; OD igual que B36.10M)

| NPS | OD (mm) | Sch 5S | Sch 10S | Sch 40S | Sch 80S |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1/8" | 10.3 | — | 1.24 | 1.73 | 2.41 |
| 1/4" | 13.7 | — | 1.65 | 2.24 | 3.02 |
| 3/8" | 17.1 | — | 1.65 | 2.31 | 3.2 |
| 1/2" | 21.3 | 1.65 | 2.11 | 2.77 | 3.73 |
| 3/4" | 26.7 | 1.65 | 2.11 | 2.87 | 3.91 |
| 1" | 33.4 | 1.65 | 2.77 | 3.38 | 4.55 |
| 1-1/4" | 42.2 | 1.65 | 2.77 | 3.56 | 4.85 |
| 1-1/2" | 48.3 | 1.65 | 2.77 | 3.68 | 5.08 |
| 2" | 60.3 | 1.65 | 2.77 | 3.91 | 5.54 |
| 2-1/2" | 73 | 2.11 | 3.05 | 5.16 | 7.01 |
| 3" | 88.9 | 2.11 | 3.05 | 5.49 | 7.62 |
| 3-1/2" | 101.6 | 2.11 | 3.05 | 5.74 | 8.08 |
| 4" | 114.3 | 2.11 | 3.05 | 6.02 | 8.56 |
| 5" | 141.3 | 2.77 | 3.4 | 6.55 | 9.53 |
| 6" | 168.3 | 2.77 | 3.4 | 7.11 | 10.97 |
| 8" | 219.1 | 2.77 | 3.76 | 8.18 | 12.7 |
| 10" | 273 | 3.4 | 4.19 | 9.27 | 12.7 |
| 12" | 323.9 | 3.96 | 4.57 | 9.53 | 12.7 |
| 14" | 355.6 | 3.96 | 4.78 | 9.53 | 12.7 |
| 16" | 406.4 | 4.19 | 4.78 | 9.53 | 12.7 |
| 18" | 457.2 | 4.19 | 4.78 | 9.53 | 12.7 |
| 20" | 508 | 4.78 | 5.54 | 9.53 | 12.7 |
| 22" | 558.8 | 4.78 | 5.54 | 9.53 | 12.7 |
| 24" | 609.6 | 5.54 | 6.35 | 9.53 | 12.7 |
| 30" | 762 | 6.35 | 7.92 | — | — |

Rugosidad absoluta ε = 0,015 mm (inoxidable laminado/estirado). Para NPS ≥ 12" 40S y 80S no coinciden con Sch 40/80 de B36.10M (40S = STD y 80S = XS). Verificada con Crane B-15 (hasta 12") y Piping Handbook E2.1M (hasta 30").

### PVC-U presión — EN ISO 1452-2 (espesor e en mm)

| DN | OD (mm) | PN6 | PN10 | PN16 | PN25 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 16 | 16 | — | — | — | 1.8 |
| 20 | 20 | — | — | 1.5 | 2.3 |
| 25 | 25 | — | — | 1.9 | 2.8 |
| 32 | 32 | — | 1.6 | 2.4 | 3.6 |
| 40 | 40 | — | 1.9 | 3 | 4.5 |
| 50 | 50 | 1.6 | 2.4 | 3.7 | 5.6 |
| 63 | 63 | 2 | 3 | 4.7 | 7.1 |
| 75 | 75 | 2.3 | 3.6 | 5.6 | 8.4 |
| 90 | 90 | 2.8 | 4.3 | 6.7 | 10.1 |
| 110 | 110 | 2.7 | 4.2 | 6.6 | 10 |
| 125 | 125 | 3.1 | 4.8 | 7.4 | 11.4 |
| 140 | 140 | 3.5 | 5.4 | 8.3 | 12.7 |
| 160 | 160 | 4 | 6.2 | 9.5 | 14.6 |
| 200 | 200 | 4.9 | 7.7 | 11.9 | 18.2 |
| 225 | 225 | 5.5 | 8.6 | 13.4 | 20.5 |
| 250 | 250 | 6.2 | 9.6 | 14.8 | 22.7 |
| 315 | 315 | 7.7 | 12.1 | 18.7 | 28.6 |
| 355 | 355 | 8.7 | 13.6 | 21.1 | 32.2 |
| 400 | 400 | 9.8 | 15.3 | 23.7 | 36.3 |
| 450 | 450 | 11 | 17.2 | 26.7 | — |
| 500 | 500 | 12.3 | 19.1 | 29.7 | — |

PN a 25 °C. Coeficiente de servicio C = 2,5 para d ≤ 90 (PN6 = SDR33, PN10 = SDR21, PN16 = SDR13,6, PN25 = SDR9) y C = 2,0 para d ≥ 110 (PN6 = SDR41, PN10 = SDR26, PN16 = SDR17, PN25 = SDR11). e según ISO 4065 redondeado al 0,1 superior, mínimo 1,5 mm. ε = 0,0015–0,007 mm. ρ = 1400–1450 kg/m³. Temperatura máxima 45 °C con reducción de presión por encima de 25 °C (60 °C solo sin presión).

### Polietileno PE100 / PE80 — EN 12201-2 (espesor e en mm)

El espesor depende solo del SDR (e ≈ OD/SDR); el material fija la presión nominal. Cada columna indica el PN correspondiente en PE100 y en PE80.

| DN | OD (mm) | SDR 26 PN6 / PN5 | SDR 21 PN8 / PN6 | SDR 17 PN10 / PN8 | SDR 13.6 PN12.5 / PN10 | SDR 11 PN16 / PN12.5 | SDR 9 PN20 / PN16 | SDR 7.4 PN25 / PN20 | SDR 6 PN32 / PN25 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 16 | 16 | — | — | — | — | — | — | 2.2 | 2.7 |
| 20 | 20 | — | — | — | — | 2 | 2.3 | 2.8 | 3.4 |
| 25 | 25 | — | — | — | 2 | 2.3 | 2.8 | 3.5 | 4.2 |
| 32 | 32 | — | — | 2 | 2.4 | 2.9 | 3.6 | 4.4 | 5.4 |
| 40 | 40 | — | 2 | 2.4 | 3 | 3.7 | 4.5 | 5.5 | 6.7 |
| 50 | 50 | 2 | 2.4 | 3 | 3.7 | 4.6 | 5.6 | 6.9 | 8.3 |
| 63 | 63 | 2.5 | 3 | 3.8 | 4.7 | 5.8 | 7.1 | 8.6 | 10.5 |
| 75 | 75 | 2.9 | 3.6 | 4.5 | 5.6 | 6.8 | 8.4 | 10.3 | 12.5 |
| 90 | 90 | 3.5 | 4.3 | 5.4 | 6.7 | 8.2 | 10.1 | 12.3 | 15 |
| 110 | 110 | 4.2 | 5.3 | 6.6 | 8.1 | 10 | 12.3 | 15.1 | 18.3 |
| 125 | 125 | 4.8 | 6 | 7.4 | 9.2 | 11.4 | 14 | 17.1 | 20.8 |
| 140 | 140 | 5.4 | 6.7 | 8.3 | 10.3 | 12.7 | 15.7 | 19.2 | 23.3 |
| 160 | 160 | 6.2 | 7.7 | 9.5 | 11.8 | 14.6 | 17.9 | 21.9 | 26.6 |
| 180 | 180 | 6.9 | 8.6 | 10.7 | 13.3 | 16.4 | 20.1 | 24.6 | 29.9 |
| 200 | 200 | 7.7 | 9.6 | 11.9 | 14.7 | 18.2 | 22.4 | 27.4 | 33.2 |
| 225 | 225 | 8.6 | 10.8 | 13.4 | 16.6 | 20.5 | 25.2 | 30.8 | 37.4 |
| 250 | 250 | 9.6 | 11.9 | 14.8 | 18.4 | 22.7 | 27.9 | 34.2 | 41.5 |
| 280 | 280 | 10.7 | 13.4 | 16.6 | 20.6 | 25.4 | 31.3 | 38.3 | 46.5 |
| 315 | 315 | 12.1 | 15 | 18.7 | 23.2 | 28.6 | 35.2 | 43.1 | 52.3 |
| 355 | 355 | 13.6 | 16.9 | 21.1 | 26.1 | 32.2 | 39.7 | 48.5 | 59 |
| 400 | 400 | 15.3 | 19.1 | 23.7 | 29.4 | 36.3 | 44.7 | 54.7 | 66.4 |
| 450 | 450 | 17.2 | 21.5 | 26.7 | 33.1 | 40.9 | 50.3 | 61.5 | 74.7 |
| 500 | 500 | 19.1 | 23.9 | 29.7 | 36.8 | 45.4 | 55.8 | 68.3 | 83 |

PN (PE100 / PE80) a 20 °C y 50 años, agua (C = 1,25). e mínimo 2,0 mm. HDPE es el mismo material (PE80/PE100 de alta densidad): en el catálogo "PE" y "HDPE" son una sola entrada. ε = 0,001–0,007 mm. ρ = 950–960 kg/m³ (flota en agua). Temperatura máxima 40 °C con reducción de presión (hasta 50 °C sin presión).

### Termoplásticos técnicos: CPVC, PP-R, PVDF y PP-H (espesor e en mm)

| DN | OD (mm) | CPVC SDR 11 | PP-R SDR 7.4 | PVDF SDR 11 | PP-H SDR 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 16 | 16 | 1.5 | 2.2 | 1.5 | 1.8 |
| 20 | 20 | 1.9 | 2.8 | 1.9 | 2.3 |
| 25 | 25 | 2.3 | 3.5 | 2.3 | 2.8 |
| 32 | 32 | 2.9 | 4.4 | 2.9 | 3.6 |
| 40 | 40 | 3.7 | 5.5 | 3.7 | 4.5 |
| 50 | 50 | 4.6 | 6.9 | 4.6 | 5.6 |
| 63 | 63 | 5.8 | 8.6 | 5.8 | 7.1 |
| 75 | 75 | 6.8 | 10.3 | 6.8 | 8.4 |
| 90 | 90 | 8.2 | 12.3 | 8.2 | 10.1 |
| 110 | 110 | 10 | 15.1 | 10 | 12.3 |
| 160 | 160 | 14.6 | — | 14.6 | 17.9 |
| 200 | 200 | 18.2 | — | 18.2 | 22.4 |
| 225 | 225 | 20.5 | — | 20.5 | 25.2 |
| 250 | 250 | — | — | 22.7 | 27.9 |

| Material | ε (mm) | ρ (kg/m³) | Temperatura de servicio |
| --- | --- | --- | --- |
| CPVC | 0,0015–0,007 | 1500–1550 | hasta 90 °C con reducción de PN |
| PP-R | 0,007 | 900–910 | hasta 70 °C continuo (95 °C puntual) |
| PVDF | 0,001–0,007 | 1750–1780 | −40 a +140 °C |
| PP-H | 0,007 | 900–910 | 0 a 95 °C |

La presión nominal de estas series depende del material y del coeficiente de servicio del fabricante; confirmar con su catálogo. Mismo criterio de cálculo ISO 4065, mínimo 1,5 mm.

## 1.4 Accesorios: pérdidas localizadas

Si no se dispone del K del fabricante (Crane recomienda usarlo siempre que exista), se calcula con el método de Crane TP-410, tabla A-24:

h_m = K · v² / (2g)        con        K = n · f_T

n es el múltiplo de f_T (equivale a L/D) y f_T el factor de fricción en turbulencia total de una tubería de acero comercial nueva del mismo DN:

| NPS | DN | f_T |
| --- | --- | --- |
| 1/2" | 15 | 0.027 |
| 3/4" | 20 | 0.025 |
| 1" | 25 | 0.023 |
| 1-1/4" | 32 | 0.022 |
| 1-1/2" | 40 | 0.021 |
| 2" | 50 | 0.019 |
| 2-1/2 – 3" | 65–80 | 0.018 |
| 4" | 100 | 0.017 |
| 5" | 125 | 0.016 |
| 6" | 150 | 0.015 |
| 8 – 10" | 200–250 | 0.014 |
| 12 – 16" | 300–400 | 0.013 |
| 18 – 24" | 450–600 | 0.012 |

Para DN > 600, f_T = 0,25 / [log₁₀(ε/(3,7·D))]² con ε = 0,045 mm (≈ 0,011).

| Accesorio | Geometría | K (Crane) | K para DN25–DN300 |
| --- | --- | --- | --- |
| Codo 90° soldado (BW) radio corto | r/d = 1 (B16.9 SR) | 20 f_T | 0.26 – 0.46 |
| Codo 90° soldado (BW) radio largo | r/d = 1,5 (B16.9 LR) | 14 f_T | 0.18 – 0.32 |
| Curva 90° r/d = 2 / 3 | Curva | 12 f_T | 0.16 – 0.28 |
| Curva 90° r/d = 4 | Curva | 14 f_T | 0.18 – 0.32 |
| Curva 90° r/d = 6 | Curva | 17 f_T | 0.22 – 0.39 |
| Curva 90° r/d = 10 / 20 | Curva | 30 f_T | 0.39 – 0.69 |
| Codo 90° estándar roscado | Fundición roscada | 30 f_T | 0.39 – 0.69 |
| Codo 45° estándar roscado | Fundición roscada | 16 f_T | 0.21 – 0.37 |
| Curva 180° radio corto (roscada) | Retorno cerrado | 50 f_T | 0.65 – 1.15 |
| Retorno 180° BW radio largo (B16.9) | r/d = 1,5; K_B con n = 2 | 22.2 f_T | 0.29 – 0.51 |
| Retorno 180° BW radio corto (B16.9) | r/d = 1; K_B con n = 2 | 30.8 f_T | 0.40 – 0.71 |
| Te estándar – paso directo (run) | Sin cambio de sección | 20 f_T | 0.26 – 0.46 |
| Te estándar – derivación (branch) | Derivación a 90° | 60 f_T | 0.78 – 1.38 |
| Válvula de compuerta abierta 100 % | Cuña, doble obturador o macho | 8 f_T | 0.10 – 0.18 |
| Válvula de tajadera (knife gate) abierta | Paso total (se asimila a compuerta) | 8 f_T | 0.10 – 0.18 |
| Válvula de bola paso total | β = 1 | 3 f_T | 0.04 – 0.07 |
| Válvula de macho paso directo | β = 1 | 18 f_T | 0.23 – 0.41 |
| Válvula de macho de tres vías, paso directo | β = 1 | 30 f_T | 0.39 – 0.69 |
| Válvula de macho de tres vías, derivación | β = 1 | 90 f_T | 1.17 – 2.07 |
| Válvula de mariposa DN50–DN200 | Disco en el flujo | 45 f_T | 0.58 – 1.03 |
| Válvula de mariposa DN250–DN350 | Disco en el flujo | 35 f_T | 0.45 – 0.80 |
| Válvula de mariposa DN400–DN600 | Disco en el flujo | 25 f_T | 0.33 – 0.57 |
| Válvula de globo estándar | β = 1 | 340 f_T | 4.42 – 7.82 |
| Válvula de globo en Y | β = 1 | 55 f_T | 0.71 – 1.26 |
| Válvula angular | β = 1 | 150 f_T | 1.95 – 3.45 |
| Válvula angular tipo Y / 45° | β = 1 | 55 f_T | 0.71 – 1.26 |
| Retención de clapeta (swing check) | Clapeta oscilante | 100 f_T | 1.30 – 2.30 |
| Retención de clapeta paso recto (clearway) | Clapeta oscilante | 50 f_T | 0.65 – 1.15 |
| Retención de obturador ascendente (lift check) | Tipo globo, β = 1 | 600 f_T | 7.80 – 13.80 |
| Retención de obturador ascendente en Y | β = 1 | 55 f_T | 0.71 – 1.26 |
| Retención de disco basculante 5°, DN50–DN200 | Disco basculante | 40 f_T | 0.52 – 0.92 |
| Retención de disco basculante 5°, DN250–DN350 | Disco basculante | 30 f_T | 0.39 – 0.69 |
| Retención de disco basculante 5°, DN400–DN1200 | Disco basculante | 20 f_T | 0.26 – 0.46 |
| Retención de disco basculante 15°, DN50–DN200 | Disco basculante | 120 f_T | 1.56 – 2.76 |
| Retención de disco basculante 15°, DN250–DN350 | Disco basculante | 90 f_T | 1.17 – 2.07 |
| Retención de disco basculante 15°, DN400–DN1200 | Disco basculante | 60 f_T | 0.78 – 1.38 |
| Retención y cierre recta (stop-check) | β = 1 | 400 f_T | 5.20 – 9.20 |
| Retención y cierre angular | β = 1 | 200 f_T | 2.60 – 4.60 |
| Retención y cierre en Y | β = 1 | 300 f_T | 3.90 – 6.90 |
| Válvula de pie con filtro, obturador ascendente | Aspiración | 420 f_T | 5.46 – 9.66 |
| Válvula de pie con filtro, obturador oscilante | Aspiración | 75 f_T | 0.97 – 1.72 |
| Filtro en Y | Tamiz | — | Según fabricante (Cv/Kv) |
| Brida, manguito, unión | — | — | 0 (despreciable) |

Rango de K para f_T = 0,023 (DN25) – 0,013 (DN300); la aplicación calcula K con el f_T del DN concreto. Retornos de 180° soldados con la fórmula de Crane para curvas de más de 90°: K_B = (n − 1)·(0,25·π·f_T·r/d + 0,5·K) + K, con n = 2. Se aplica el mismo K a los accesorios de plástico.

### Curvas en falsa escuadra (inglete)

| Ángulo α | 0° | 15° | 30° | 45° | 60° | 75° | 90° |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| K | 2 f_T | 4 f_T | 8 f_T | 15 f_T | 25 f_T | 40 f_T | 60 f_T |

### Entradas y salidas de tubería

| Configuración | K |
| --- | --- |
| Tubería con resalte hacia el interior (reentrante) | 0.78 |
| A tope, cantos vivos (r/d = 0) | 0.5 |
| A tope, r/d = 0,02 | 0.28 |
| A tope, r/d = 0,04 | 0.24 |
| A tope, r/d = 0,06 | 0.15 |
| A tope, r/d = 0,10 | 0.09 |
| A tope, r/d ≥ 0,15 | 0.04 |
| Salida a depósito (cualquier forma) | 1 |

### Reducciones y ampliaciones (Crane A-24, fórmulas 1 a 4)

β = d_menor / d_mayor ;   K referido a la velocidad en el diámetro menor

| Caso | θ ≤ 45° | 45° < θ ≤ 180° |
| --- | --- | --- |
| Contracción (estrechamiento) | K = 0,8 · sen(θ/2) · (1 − β²) | K = 0,5 · (1 − β²) · √sen(θ/2) |
| Expansión (ensanchamiento) | K = 2,6 · sen(θ/2) · (1 − β²)² | K = (1 − β²)² |

θ es el ángulo total del cono; en las reducciones B16.9 se obtiene de tan(θ/2) = (OD₁ − OD₂)/(2·H). Para referir K al diámetro mayor: K_mayor = K_menor / β⁴. Crane no distingue excéntricas de concéntricas. Válvulas con paso reducido (β < 1): fórmulas 5 a 7 de Crane.

### Velocidad mínima para abrir totalmente una válvula de retención

Por debajo de esta velocidad la retención trabaja entreabierta, con más pérdida y desgaste; la aplicación debe avisar. Crane: v_min = C · √V̄ (m/s), con V̄ = 1/ρ el volumen específico en m³/kg.

| Tipo de retención | C | v_min con agua (ρ = 1000) |
| --- | --- | --- |
| Clapeta oscilante (K = 100 fT) | 45 | 1.42 m/s |
| Clapeta paso recto (K = 50 fT) | 75 | 2.37 m/s |
| Obturador ascendente (K = 600 fT) | 50·β² | 1.58 m/s ·β² |
| Obturador ascendente en Y (K = 55 fT) | 170·β² | 5.38 m/s ·β² |
| Disco basculante 5° | 100 | 3.16 m/s |
| Disco basculante 15° | 40 | 1.26 m/s |
| Retención y cierre recta (400 fT) | 70·β² | 2.21 m/s ·β² |
| Retención y cierre angular (200 fT) | 95·β² | 3.00 m/s ·β² |
| Retención y cierre en Y (300/350 fT) | 75·β² | 2.37 m/s ·β² |
| Válvula de pie, obturador ascendente | 20 | 0.63 m/s |
| Válvula de pie, obturador oscilante | 45 | 1.42 m/s |

## 1.6 Accesorios soldados a tope — ASME B16.9

Dimensiones de la norma de la carpeta DOCUMENTACION (edición 2001) con el K de Crane para cada DN. Cotas en mm: A = centro a extremo de codo 90°, B = de codo 45°, C = centro a extremo de te, E = longitud del casquete. El catálogo completo, con codos reductores, retornos, tes reductoras (212) y reducciones (133), está en accesorios_B16.9.csv.

| DN | NPS | OD | A LR | B 45° | A SR | C te | E cap | K LR | K SR | K te run | K te der. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 15 | 1/2" | 21.3 | 38 | 16 | — | 25 | 25 | 0.378 | — | 0.54 | 1.62 |
| 20 | 3/4" | 26.7 | 38 | 19 | — | 29 | 25 | 0.35 | — | 0.5 | 1.5 |
| 25 | 1" | 33.4 | 38 | 22 | 25 | 38 | 38 | 0.322 | 0.46 | 0.46 | 1.38 |
| 32 | 1-1/4" | 42.2 | 48 | 25 | 32 | 48 | 38 | 0.308 | 0.44 | 0.44 | 1.32 |
| 40 | 1-1/2" | 48.3 | 57 | 29 | 38 | 57 | 38 | 0.294 | 0.42 | 0.42 | 1.26 |
| 50 | 2" | 60.3 | 76 | 35 | 51 | 64 | 38 | 0.266 | 0.38 | 0.38 | 1.14 |
| 65 | 2-1/2" | 73 | 95 | 44 | 64 | 76 | 38 | 0.252 | 0.36 | 0.36 | 1.08 |
| 80 | 3" | 88.9 | 114 | 51 | 76 | 86 | 51 | 0.252 | 0.36 | 0.36 | 1.08 |
| 90 | 3-1/2" | 101.6 | 133 | 57 | 89 | 95 | 64 | 0.252 | 0.36 | 0.36 | 1.08 |
| 100 | 4" | 114.3 | 152 | 64 | 102 | 105 | 64 | 0.238 | 0.34 | 0.34 | 1.02 |
| 125 | 5" | 141.3 | 190 | 79 | 127 | 124 | 76 | 0.224 | 0.32 | 0.32 | 0.96 |
| 150 | 6" | 168.3 | 229 | 95 | 152 | 143 | 89 | 0.21 | 0.3 | 0.3 | 0.9 |
| 200 | 8" | 219.1 | 305 | 127 | 203 | 178 | 102 | 0.196 | 0.28 | 0.28 | 0.84 |
| 250 | 10" | 273 | 381 | 159 | 254 | 216 | 127 | 0.196 | 0.28 | 0.28 | 0.84 |
| 300 | 12" | 323.8 | 457 | 190 | 305 | 254 | 152 | 0.182 | 0.26 | 0.26 | 0.78 |
| 350 | 14" | 355.6 | 533 | 222 | 356 | 279 | 165 | 0.182 | 0.26 | 0.26 | 0.78 |
| 400 | 16" | 406.4 | 610 | 254 | 406 | 305 | 178 | 0.182 | 0.26 | 0.26 | 0.78 |
| 450 | 18" | 457 | 686 | 286 | 457 | 343 | 203 | 0.168 | 0.24 | 0.24 | 0.72 |
| 500 | 20" | 508 | 762 | 318 | 508 | 381 | 229 | 0.168 | 0.24 | 0.24 | 0.72 |
| 550 | 22" | 559 | 838 | 343 | 559 | 419 | 254 | 0.168 | 0.24 | 0.24 | 0.72 |
| 600 | 24" | 610 | 914 | 381 | 610 | 432 | 267 | 0.168 | 0.24 | 0.24 | 0.72 |
| 650 | 26" | 660 | 991 | 405 | — | 495 | 267 | 0.157 | — | 0.224 | 0.672 |
| 700 | 28" | 711 | 1067 | 438 | — | 521 | 267 | 0.155 | — | 0.222 | 0.666 |
| 750 | 30" | 762 | 1143 | 470 | — | 559 | 267 | 0.154 | — | 0.22 | 0.66 |
| 800 | 32" | 813 | 1219 | 502 | — | 597 | 267 | 0.151 | — | 0.216 | 0.648 |
| 850 | 34" | 864 | 1295 | 533 | — | 635 | 267 | 0.15 | — | 0.214 | 0.642 |
| 900 | 36" | 914 | 1372 | 565 | — | 673 | 267 | 0.148 | — | 0.212 | 0.636 |
| 950 | 38" | 965 | 1448 | 600 | — | 711 | 305 | 0.147 | — | 0.21 | 0.63 |
| 1000 | 40" | 1016 | 1524 | 632 | — | 749 | 305 | 0.146 | — | 0.208 | 0.624 |
| 1050 | 42" | 1067 | 1600 | 660 | — | 762 | 305 | 0.144 | — | 0.206 | 0.618 |
| 1100 | 44" | 1118 | 1676 | 695 | — | 813 | 343 | 0.143 | — | 0.204 | 0.612 |
| 1150 | 46" | 1168 | 1753 | 727 | — | 851 | 343 | 0.141 | — | 0.202 | 0.606 |
| 1200 | 48" | 1219 | 1829 | 759 | — | 889 | 343 | 0.14 | — | 0.2 | 0.6 |

## 1.5 Conversión de coeficientes de caudal a K

Si el fabricante da el coeficiente de caudal Cv (EE. UU.) o Kv (métrico), se transforma al coeficiente adimensional K:

Desde Cv (gpm con Δp en psi):   K = 891 · d⁴ / Cv²     (d = diámetro interior en pulgadas; Crane A-26)

Desde Kv (m³/h con Δp en bar):   K = 1,6·10⁻³ · D⁴ / Kv²     (D = diámetro interior en mm)

Cv = 1,156 · Kv

Comprobación: DN50 (D = 52,5 mm) con Kv = 316 → K = 0,12; la misma válvula con Cv = 365 → K = 0,12. K depende del diámetro interior de la tubería que se toma como referencia: la aplicación debe recalcularlo con el D real del tramo.

# 2. Análisis del flujo y régimen (número de Reynolds)

v = 4Q / (π D²)

Re = v · D / ν

ν es la viscosidad cinemática del fluido a la temperatura de servicio (apartado 1.1). Re < 2300: laminar; Re > 4000: turbulento; en medio, zona de transición (se aplica Colebrook-White con aviso).

# 3. Pérdida continua (fricción en la tubería)

Ecuación de Darcy-Weisbach para cada tramo de longitud L:

h_f = f · (L/D) · v² / (2g)

f se obtiene con Colebrook-White (flujo turbulento) o f = 64/Re (laminar), según Re y la rugosidad relativa ε/D.

1/√f = −2 · log₁₀( ε/(3,7·D) + 2,51/(Re·√f) )

# 4. Pérdidas localizadas (accesorios y válvulas)

h_m = K · v² / (2g)

- Válvulas: K del catálogo (apartado 6) o por L/D de Crane. En válvulas de regulación (bola, mariposa, globo) K depende de la apertura; para mariposas se incluye la curva Cv–ángulo.

- Conexiones de la bomba: la entrada y salida de la bomba se modelan con las reducciones/ampliaciones reales (apartado 1.4) entre la brida de la bomba y la tubería.

# 5. Altura total que debe dar la bomba

H_bomba = (z₂ − z₁) + (p₂ − p₁)/(ρ g) + (v₂² − v₁²)/(2g) + Σh_f + Σh_m

Los subíndices 1 y 2 son los extremos de la línea crítica (aspiración y descarga). Las pérdidas se suman a lo largo del camino de mayor pérdida de la red.

### NPSH disponible

NPSH_d = (p_abs,aspiración − p_v) / (ρ g) + v²/(2g)

p_v es la presión de vapor del fluido a la temperatura de bombeo (apartado 1.1). Debe cumplirse NPSH_d ≥ NPSH_r + margen (0,5–1 m, o según el fabricante).

# 6. Base de datos: catálogo de materiales

Estructura prevista para Supabase:

- Bombas

  - Centrífugas: curvas H–Q, rendimiento, potencia y NPSHr (pendiente de recibir)

  - De tornillo (desplazamiento positivo): caudal nominal, presión máxima, deslizamiento. No siguen la parábola H0 − k·Q²

- Accesorios: codos de todo tipo y material, tes, reducciones (concéntricas y excéntricas), bridas y manguitos (DN, PN/Class, material, K = 0)

- Válvulas de todos los tamaños, ratings y materiales (acero, inoxidable, bronce, PVC, PE): bola, compuerta, mariposa, globo, neumática (actuador sobre cualquiera de los tipos anteriores; se toma el Cv del cuerpo), tajadera y retención

- Tubería: acero al carbono, acero inoxidable, PVC, PE (incluye HDPE), CPVC, PP-R, PVDF y PP-H, con todos los DN, espesores y rugosidad

## 6.1 Válvulas extraídas de los catálogos de DOCUMENTACION

Para cada tamaño se guarda el Cv a plena apertura, su Kv y el K calculado con el diámetro interior Sch40 de acero (STD a partir de 26"). En válvulas de paso reducido "A×B", A es la tubería y B el paso. Se entregan también dos ficheros CSV (separador ";") listos para importar: valvulas_catalogo.csv y valvulas_apertura_mariposa.csv (Cv de 10° a 90°).

| Tipo | Fabricante — serie | Paso | Rating | Tamaños | Nº |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Bola | Tyco — Figure F803 | Total | Brida (ver catálogo) | 1/4" – 4" | 11 |
| Bola | Velan — Memory Seal SB-150/300/600 | Total | ASME 150/300/600 | 1/2" – 24" | 17 |
| Bola | Velan — Memory Seal SB-150/300/600 | Reducido | ASME 150/300/600 | 2" – 24" | 12 |
| Bola | Velan — Memory Seal UB-150 (cat. Memory Seal) | Reducido | ASME 150 | 1/2" – 4" | 7 |
| Bola | Velan — Unibody UB-150/300 | Reducido | ASME 150/300 | 1/2" – 6" | 8 |
| Bola | Velan — Memory Seal TE-150/300/600 (top entry) | Reducido | ASME 150/300/600 | 1/2" – 4" | 7 |
| Bola | Velan — Memory Seal TE-150/300/600 (top entry) | Total | ASME 150/300/600 | 3/8" – 3" | 7 |
| Bola | Velan — Memory Seal EE-1000 | Total | 1000 WOG | 1/4" – 2" | 8 |
| Bola | Velan — Memory Seal EP-2000 | Reducido | 2000 WOG | 1/2" – 2" | 6 |
| Bola | Velan — Memory Seal HB-2000 (una pieza) | Reducido | 2000 WOG | 1/4" – 2" | 8 |
| Bola | Velan — Memory Seal OP-4000 (una pieza) | Reducido | 4000 WOG | 1/2" – 2" | 5 |
| Bola | W-K-M — DynaSeal 370E-4 (trunnion) | Total / reducido (AxB) | API 6D 600–2500 | 2" – 8x6" | 8 |
| Bola | W-K-M — DynaSeal 370CT (trunnion) | Total / reducido (AxB) | ASME 150/300 | 4" – 14x12" | 10 |
| Bola | W-K-M — DynaSeal 370D-4 (trunnion) | Total / reducido (AxB) | API 6D 600/900 | 6" – 14x12" | 8 |
| Mariposa | Crane / Center Line — Series 200 (asiento elástico) | — | 150 psi (ver catálogo) | 2" – 30" | 15 |
| Mariposa | Crane / Center Line — Gem y Quartermaster (asiento elástico) | — | ver catálogo | 2" – 24" | 14 |
| Mariposa | Crane / Center Line — Monarch (servicio pesado) | — | ver catálogo | 2" – 24" | 14 |
| Mariposa | Flowseal (Crane) — Soft Seat HPBV | — | ASME 150 | 2" – 48" | 19 |
| Mariposa | Flowseal (Crane) — Soft Seat HPBV | — | ASME 300 | 2" – 30" | 16 |
| Mariposa | Flowseal (Crane) — Soft Seat HPBV | — | ASME 600 | 2" – 16" | 10 |
| Mariposa | Velan — Triple excéntrica metal-metal | — | ASME 150 | 3" – 36" | 13 |
| Mariposa | Velan — Triple excéntrica metal-metal | — | ASME 300 | 3" – 36" | 13 |
| Mariposa | Velan — Triple excéntrica bridada (tabla dimensional) | — | ASME 150 | 3" – 36" | 15 |
| Mariposa | FMC (PS Sheet 59.8:070) — Type A11 alta presión | — | ASME 600 | 30" – 48" | 4 |
| Mariposa | FMC (PS Sheet 59.8:070) — Type A11 alta presión | — | ASME 900 | 6" – 36" | 10 |
| Mariposa | FMC (PS Sheet 59.8:070) — Type A11 alta presión | — | ASME 1500 | 10" – 24" | 7 |
| Tajadera | Velan — Knife gate asiento metálico | Total | 150 psi | 2" – 36" | 14 |
| Tajadera | Velan — Knife gate asiento metálico | V-port | 150 psi | 2" – 36" | 14 |
| Tajadera | Velan — Knife gate asiento elástico | Total | 150 psi | 2" – 36" | 14 |
| Tajadera | Velan — Type 33 regulación | Puerto "O" | 150 psi | 3" – 24" | 11 |
| Tajadera | Velan — Type 33 regulación | Puerto diamante | 150 psi | 3" – 24" | 11 |
| Compuerta | Crane — Bronce (todas las figuras) | Total | Bronce, ver catálogo | 1/4" – 3" | 10 |
| Globo | Crane — Bronce Fig. 17TF | — | Bronce, ver catálogo | 1/4" – 2" | 8 |
| Globo | Crane — Bronce Fig. 382P | — | Bronce, ver catálogo | 1/4" – 3" | 10 |
| Globo | Crane — Bronce Fig. 384P | — | Bronce, ver catálogo | 1/4" – 2" | 8 |
| Globo | Crane — Bronce Fig. 1310 | — | Bronce, ver catálogo | 3/8" – 2" | 7 |
| Globo | Crane — Bronce Fig. 7TF, 14 1/2P, 212P | — | Bronce, ver catálogo | 1/4" – 3" | 10 |
| Retención | Crane — Bronce Fig. 29 | — | Bronce, ver catálogo | 1/4" – 3" | 10 |
| Retención | Crane — Bronce Fig. 27TF | — | Bronce, ver catálogo | 1/4" – 2" | 8 |
| Retención | Crane — Bronce Fig. 366E | — | Bronce, ver catálogo | 1/4" – 3" | 10 |
| Retención | Crane — Bronce Fig. 76E, 137, 1342, 141TF | — | Bronce, ver catálogo | 1/4" – 3" | 10 |
| Retención | Hopkinsons (Weir) — Swing check balance of plant | — | ASME 150 | 2-1/2" – 30" | 14 |
| Retención | Hopkinsons (Weir) — Swing check balance of plant | — | ASME 300 | 2-1/2" – 30" | 14 |
| Retención | Hopkinsons (Weir) — Swing check balance of plant | — | ASME 600 | 2-1/2" – 30" | 14 |
| Retención | Hopkinsons (Weir) — Swing check balance of plant | — | ASME 900 | 2-1/2" – 24" | 12 |
| Retención | Hopkinsons (Weir) — Swing check balance of plant | — | ASME 1500 | 2-1/2" – 18" | 10 |
| Retención | Crane / Center Line — Series 800 (wafer, revestida de elastómero) | — | ver catálogo | 2" – 24" | 14 |

No se han incorporado: válvulas de instrumentación Swagelok (series 40, 60, 83, AFS) ni válvulas de aguja KF, porque sus tamaños son de conexión a tubo (mm/pulgada de tubo) y no DN de tubería; retenciones de vapor Hopkinsons (bled steam, cold reheat, feedwater), por ser específicas de turbina; válvulas de fuelle Velan de globo, cuyo catálogo no tabula Cv. Se pueden añadir si hacen falta.

## 6.2 Incoherencias detectadas en los catálogos de fabricantes

- Flowseal Soft Seat, 18" Clase 150: Cv a 40° = 3873 es mayor que a 50° (4332). Por el porcentaje del catálogo (25,2 %) corresponde 2873; corregido en el CSV de curvas.

- Center Line Series 200: el catálogo propio da 1647 a 30° en 20"; el catálogo general (Gem) da 1674. Se ha usado 1674.

- Center Line Monarch: la columna de 10° de 6" a 24" es idéntica a la de Gem/Series 200 mientras el resto de la curva es distinta; posible copia en el catálogo.

- Velan Memory Seal paso reducido: Cv 14" (5200) menor que 12" (6700).

- Velan UB-150: el catálogo Memory Seal y el catálogo Unibody dan Cv distintos para 1" (38 / 42) y 3" (250 / 350).

- Velan triple excéntrica: la tabla de flujo (pág. 10) y la tabla dimensional (págs. 26–27) dan Cv muy distintos (6": 760 frente a 1600). Se incluyen ambas identificadas por página; hay que confirmar con Velan.

- Type A11 Clase 900: Cv 12" (1260) menor que 10" (1410).

- Tyco F803: Cv 1-1/4" (85) casi igual a 1" (78) pese a un paso 1,28 veces mayor; posible errata.

- W-K-M 370D-4: el catálogo imprime "22.500" para 12"; se interpreta como 22 500.

- Catálogo Center Line: el índice llama "Butterfly Valves" a la Series 800, que es una válvula de retención.

## 6.3 Erratas detectadas en ASME B16.9-2001 (PDF de DOCUMENTACION)

Comprobación automática de cada fila contra el diámetro exterior de su DN y contra la te recta del mismo tamaño. En el catálogo CSV se ha usado el valor correcto.

- Tabla 12 DN20×DN10 (extremo menor): DN10 OD impreso 17.3 ≠ 17.1

- Tabla 12 DN550×DN350 (extremo menor): DN350 OD impreso 355.4 ≠ 355.6

- Tabla 12 DN700×DN500 (extremo menor): DN500 OD impreso 457.0 ≠ 508

- Tabla 12 DN700×DN550 (extremo menor): DN550 OD impreso 508.0 ≠ 559

- Tabla 12 DN750×DN550 (extremo menor): DN550 OD impreso 508.0 ≠ 559

- Tabla 12 DN850×DN650 (extremo menor): DN650 OD impreso 610.0 ≠ 660

- Tabla 12 DN850×DN700 (extremo menor): DN700 OD impreso 660.0 ≠ 711

- Tabla 12 DN900×DN650 (extremo menor): DN650 OD impreso 610.0 ≠ 660

- Tabla 12 DN900×DN700 (extremo menor): DN700 OD impreso 660.0 ≠ 711

- Tabla 4 DN500×DN250 (extremo mayor): DN500 OD impreso 610.0 ≠ 508

- Tabla 9 DN1000×1000×650 (salida): DN650 OD impreso 560.0 ≠ 660

- Tabla 9 DN100×100×65 (run): DN100 OD impreso 113.3 ≠ 114.3

- Tabla 9 DN1050×1050×950 (salida): DN950 OD impreso 968.0 ≠ 965

- Tabla 9 DN125×125×100: C = 125.0 ≠ C de la te recta (124.0)

- Tabla 9 DN15×15×10 (salida): DN10 OD impreso 17.3 ≠ 17.1

- Tabla 9 DN20×20×10 (salida): DN10 OD impreso 17.3 ≠ 17.1

- Tabla 9 DN850×850×650 (salida): DN650 OD impreso 600.0 ≠ 660

- Tabla 9, te 26 × 26 × 20: designada DN 650 × 650 × 550 (debe ser 650 × 650 × 500).

Además, B16.9 usa OD = 323,8 mm para 12" y 17,3 mm para 3/8" frente a 323,9 y 17,1 de B36.10M: diferencias de redondeo de la conversión desde pulgadas, sin efecto en el cálculo.

# 7. Revisión de la documentación técnica (carpeta DOCUMENTACION)

| Documento | Contenido | Uso en PIPING | Observaciones |
| --- | --- | --- | --- |
| mecanica de fluidos en valvulas accesorios y tuberias.pdf | Crane TP-410, edición española en unidades SI | Método K = n·f_T, tabla f_T, fórmulas de reducciones, Cv–K (891), propiedades del agua, rugosidades | Escaneado con OCR deficiente: los datos se han leído de la imagen. Tablas de tubería basadas en ANSI B36.10:1970. En la pág. A-48 el título "Válvulas de globo" acompaña al dibujo de una válvula de bola (K = 3 f_T) |
| ASME B16.9 Accesorios soldados.pdf | ASME B16.9-2001 (texto en inglés) | Catálogo de codos, tes, reducciones y casquetes (apartado 1.6) | Edición sustituida por las de 2007, 2012 y 2018; erratas en el apartado 6.3 |
| Piping Handbook (7th Edition).pdf y HB-PIPING.PDF | Nayyar, Piping Handbook 7.ª ed. | Verificación de B36.10M y B36.19M (tabla E2.1M) | El mismo libro en dos ficheros distintos |
| Valves Piping and Pipeline Handbook 3rd Edition.pdf y valves_piping_and_pipeline_handbook.pdf | Valves, Piping and Pipelines Handbook, 3.ª ed. | — | Ficheros idénticos byte a byte (duplicado). Escaneado sin texto |
| Zappe, Valve Selection Handbook 4th Ed.pdf | Selección de válvulas; ζ, Cv, Kv, Av; curvas ESDU de apertura parcial | Referencia para K de compuerta, diafragma y mariposa entreabiertas | Fórmulas y curvas en imagen |
| Mcgraw Hill - Mecanica Fluidos e Hidraulica.pdf | Giles (Schaum): teoría, Hazen-Williams | Método alternativo para agua (no se usa: Darcy es general) | Escaneado: solo el índice tiene texto |
| Process Piping – Becht (ASME B31.3) | Diseño mecánico de tuberías de proceso | Espesor por presión (fuera del cálculo hidráulico) | Escaneado sin texto |
| Piping Book.pdf | Sin identificar | — | Escaneado sin texto; necesita OCR |
| piping_joints_handbook.pdf | BP: uniones bridadas, juntas, pernos, dimensiones B16.5 en pulgadas | Futuro catálogo de bridas para el dibujo | Fracciones de pulgada mal extraídas; habría que leerlas de la imagen |
| Pipeline Welding Handbook.pdf | Soldadura de oleoductos | No aplica al cálculo | — |
| 19 catálogos de válvulas | Tyco, Velan, W-K-M, Crane/Center Line, Flowseal, FMC, Hopkinsons, Swagelok, KF | Catálogo de válvulas (apartado 6.1) | Erratas en el apartado 6.2 |

# 8. Pendiente

- Curvas de las bombas (centrífugas y de tornillo): José las facilitará.

- Clave anon/public de Supabase para conectar el catálogo (la URL ya está disponible).

# 9. Fuentes

- ASME B36.10M y B36.19M; EN ISO 1452-2; EN 12201-2; ISO 4065.

- Crane, Flujo de fluidos en válvulas, accesorios y tuberías (TP-410, ed. española SI): tablas A-5, A-21, A-24, A-26, B-13 y B-15 (DOCUMENTACION).

- ASME B16.9-2001, Factory-Made Wrought Buttwelding Fittings (DOCUMENTACION).

- Nayyar, Piping Handbook 7.ª ed., apéndice E2.1M (DOCUMENTACION).

- Engineering ToolBox — Water vapor saturation pressure: https://www.engineeringtoolbox.com/water-vapor-saturation-pressure-d_599.html

- EPA AP-42, cap. 7.1, Tabla 7.1-2 y ec. 1-25: https://gaftp.epa.gov/ap42/ch07/s01/final/c07s01.pdf

- Shepherd et al., Flash point and chemical composition of aviation kerosene (Jet A), Caltech FM99-4: https://shepherd.caltech.edu/EDL/publications/reprints/galcit_fm99-4.pdf

- Anton Paar Wiki — Viscosity of aviation fuels: https://wiki.anton-paar.com/en/aviation-fuels/

- OxyChem Caustic Soda Handbook: https://www.oxychem.com/siteassets/documents/chlor-alkali/caustic-soda-handbook.pdf

- Ficha técnica sosa cáustica 50 %: https://cdn.thomasnet.com/ccp/30864648/383288.pdf

- Nouryon, Sulfuric acid 98 % PDS: https://www.nouryon.com/globalassets/inriver/resources/pds-sulfuric-acid-98-na-en.pdf

- Wikipedia — Sulfuric acid: https://en.wikipedia.org/wiki/Sulfuric_acid

- Morris Lubricants, SDS Airforce 4000 ISO VG 46: https://www.morrislubricants.co.uk/products/695edb9657c262ac244a72d304fd0d41.pdf

- Catálogos de válvulas de la carpeta DOCUMENTACION (Tyco, Velan, W-K-M, Crane/Center Line, Flowseal, FMC, Hopkinsons/Weir).

# Anexo A. Catálogo de válvulas a plena apertura

K = 891·d⁴/Cv² con el diámetro interior de referencia (Sch40 o STD). Kv = Cv / 1,156.

| Tipo | Fabricante / serie | Paso | Rating | Tamaño | DN | Cv | Kv | K |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Bola | Tyco Figure F803 | Total | Brida (ver catálogo) | 1/4" | 8 | 8 | 6.92 | 0.25 |
| Bola | Tyco Figure F803 | Total | Brida (ver catálogo) | 3/8" | 10 | 8 | 6.92 | 0.817 |
| Bola | Tyco Figure F803 | Total | Brida (ver catálogo) | 1/2" | 15 | 20 | 17.3 | 0.325 |
| Bola | Tyco Figure F803 | Total | Brida (ver catálogo) | 3/4" | 20 | 44 | 38.06 | 0.211 |
| Bola | Tyco Figure F803 | Total | Brida (ver catálogo) | 1" | 25 | 78 | 67.47 | 0.176 |
| Bola | Tyco Figure F803 | Total | Brida (ver catálogo) | 1-1/4" | 32 | 85 | 73.53 | 0.445 |
| Bola | Tyco Figure F803 | Total | Brida (ver catálogo) | 1-1/2" | 40 | 215 | 185.99 | 0.13 |
| Bola | Tyco Figure F803 | Total | Brida (ver catálogo) | 2" | 50 | 395 | 341.7 | 0.104 |
| Bola | Tyco Figure F803 | Total | Brida (ver catálogo) | 2-1/2" | 65 | 700 | 605.54 | 0.067 |
| Bola | Tyco Figure F803 | Total | Brida (ver catálogo) | 3" | 80 | 1031 | 891.87 | 0.074 |
| Bola | Tyco Figure F803 | Total | Brida (ver catálogo) | 4" | 100 | 1836 | 1588.24 | 0.07 |
| Bola | Velan Memory Seal SB-150/300/600 | Total | ASME 150/300/600 | 1/2" | 15 | 12 | 10.38 | 0.903 |
| Bola | Velan Memory Seal SB-150/300/600 | Total | ASME 150/300/600 | 3/4" | 20 | 50 | 43.25 | 0.163 |
| Bola | Velan Memory Seal SB-150/300/600 | Total | ASME 150/300/600 | 1" | 25 | 100 | 86.51 | 0.107 |
| Bola | Velan Memory Seal SB-150/300/600 | Total | ASME 150/300/600 | 1-1/2" | 40 | 250 | 216.26 | 0.096 |
| Bola | Velan Memory Seal SB-150/300/600 | Total | ASME 150/300/600 | 2" | 50 | 430 | 371.97 | 0.088 |
| Bola | Velan Memory Seal SB-150/300/600 | Total | ASME 150/300/600 | 2-1/2" | 65 | 720 | 622.84 | 0.063 |
| Bola | Velan Memory Seal SB-150/300/600 | Total | ASME 150/300/600 | 3" | 80 | 1020 | 882.35 | 0.076 |
| Bola | Velan Memory Seal SB-150/300/600 | Total | ASME 150/300/600 | 4" | 100 | 2000 | 1730.1 | 0.059 |
| Bola | Velan Memory Seal SB-150/300/600 | Total | ASME 150/300/600 | 6" | 150 | 5500 | 4757.79 | 0.04 |
| Bola | Velan Memory Seal SB-150/300/600 | Total | ASME 150/300/600 | 8" | 200 | 9800 | 8477.51 | 0.038 |
| Bola | Velan Memory Seal SB-150/300/600 | Total | ASME 150/300/600 | 10" | 250 | 16400 | 14186.85 | 0.033 |
| Bola | Velan Memory Seal SB-150/300/600 | Total | ASME 150/300/600 | 12" | 300 | 23800 | 20588.24 | 0.032 |
| Bola | Velan Memory Seal SB-150/300/600 | Total | ASME 150/300/600 | 14" | 350 | 27500 | 23788.93 | 0.035 |
| Bola | Velan Memory Seal SB-150/300/600 | Total | ASME 150/300/600 | 16" | 400 | 36000 | 31141.87 | 0.035 |
| Bola | Velan Memory Seal SB-150/300/600 | Total | ASME 150/300/600 | 18" | 450 | 46000 | 39792.39 | 0.034 |
| Bola | Velan Memory Seal SB-150/300/600 | Total | ASME 150/300/600 | 20" | 500 | 57000 | 49307.96 | 0.034 |
| Bola | Velan Memory Seal SB-150/300/600 | Total | ASME 150/300/600 | 24" | 600 | 75000 | 64878.89 | 0.042 |
| Bola | Velan Memory Seal SB-150/300/600 | Reducido | ASME 150/300/600 | 2" | 50 | 130 | 112.46 | 0.962 |
| Bola | Velan Memory Seal SB-150/300/600 | Reducido | ASME 150/300/600 | 3" | 80 | 250 | 216.26 | 1.26 |
| Bola | Velan Memory Seal SB-150/300/600 | Reducido | ASME 150/300/600 | 4" | 100 | 540 | 467.13 | 0.804 |
| Bola | Velan Memory Seal SB-150/300/600 | Reducido | ASME 150/300/600 | 6" | 150 | 770 | 666.09 | 2.04 |
| Bola | Velan Memory Seal SB-150/300/600 | Reducido | ASME 150/300/600 | 8" | 200 | 1900 | 1643.6 | 1 |
| Bola | Velan Memory Seal SB-150/300/600 | Reducido | ASME 150/300/600 | 10" | 250 | 3900 | 3373.7 | 0.589 |
| Bola | Velan Memory Seal SB-150/300/600 | Reducido | ASME 150/300/600 | 12" | 300 | 6700 | 5795.85 | 0.404 |
| Bola | Velan Memory Seal SB-150/300/600 | Reducido | ASME 150/300/600 | 14" | 350 | 5200 | 4498.27 | 0.978 |
| Bola | Velan Memory Seal SB-150/300/600 | Reducido | ASME 150/300/600 | 16" | 400 | 8050 | 6963.67 | 0.696 |
| Bola | Velan Memory Seal SB-150/300/600 | Reducido | ASME 150/300/600 | 18" | 450 | 12500 | 10813.15 | 0.462 |
| Bola | Velan Memory Seal SB-150/300/600 | Reducido | ASME 150/300/600 | 20" | 500 | 15500 | 13408.3 | 0.464 |
| Bola | Velan Memory Seal SB-150/300/600 | Reducido | ASME 150/300/600 | 24" | 600 | 27000 | 23356.4 | 0.321 |
| Bola | Velan Memory Seal UB-150 (cat. Memory Seal) | Reducido | ASME 150 | 1/2" | 15 | 9 | 7.79 | 1.61 |
| Bola | Velan Memory Seal UB-150 (cat. Memory Seal) | Reducido | ASME 150 | 3/4" | 20 | 15 | 12.98 | 1.82 |
| Bola | Velan Memory Seal UB-150 (cat. Memory Seal) | Reducido | ASME 150 | 1" | 25 | 38 | 32.87 | 0.742 |
| Bola | Velan Memory Seal UB-150 (cat. Memory Seal) | Reducido | ASME 150 | 1-1/2" | 40 | 125 | 108.13 | 0.383 |
| Bola | Velan Memory Seal UB-150 (cat. Memory Seal) | Reducido | ASME 150 | 2" | 50 | 165 | 142.73 | 0.597 |
| Bola | Velan Memory Seal UB-150 (cat. Memory Seal) | Reducido | ASME 150 | 3" | 80 | 250 | 216.26 | 1.26 |
| Bola | Velan Memory Seal UB-150 (cat. Memory Seal) | Reducido | ASME 150 | 4" | 100 | 540 | 467.13 | 0.804 |
| Bola | Velan Unibody UB-150/300 | Reducido | ASME 150/300 | 1/2" | 15 | 9 | 7.79 | 1.61 |
| Bola | Velan Unibody UB-150/300 | Reducido | ASME 150/300 | 3/4" | 20 | 15 | 12.98 | 1.82 |
| Bola | Velan Unibody UB-150/300 | Reducido | ASME 150/300 | 1" | 25 | 42 | 36.33 | 0.608 |
| Bola | Velan Unibody UB-150/300 | Reducido | ASME 150/300 | 1-1/2" | 40 | 125 | 108.13 | 0.383 |
| Bola | Velan Unibody UB-150/300 | Reducido | ASME 150/300 | 2" | 50 | 165 | 142.73 | 0.597 |
| Bola | Velan Unibody UB-150/300 | Reducido | ASME 150/300 | 3" | 80 | 350 | 302.77 | 0.644 |
| Bola | Velan Unibody UB-150/300 | Reducido | ASME 150/300 | 4" | 100 | 540 | 467.13 | 0.804 |
| Bola | Velan Unibody UB-150/300 | Reducido | ASME 150/300 | 6" | 150 | 1000 | 865.05 | 1.21 |
| Bola | Velan Memory Seal TE-150/300/600 (top entry) | Reducido | ASME 150/300/600 | 1/2" | 15 | 8 | 6.92 | 2.03 |
| Bola | Velan Memory Seal TE-150/300/600 (top entry) | Reducido | ASME 150/300/600 | 3/4" | 20 | 13.5 | 11.68 | 2.24 |
| Bola | Velan Memory Seal TE-150/300/600 (top entry) | Reducido | ASME 150/300/600 | 1" | 25 | 34 | 29.41 | 0.927 |
| Bola | Velan Memory Seal TE-150/300/600 (top entry) | Reducido | ASME 150/300/600 | 1-1/2" | 40 | 65 | 56.23 | 1.42 |
| Bola | Velan Memory Seal TE-150/300/600 (top entry) | Reducido | ASME 150/300/600 | 2" | 50 | 104 | 89.97 | 1.5 |
| Bola | Velan Memory Seal TE-150/300/600 (top entry) | Reducido | ASME 150/300/600 | 3" | 80 | 200 | 173.01 | 1.97 |
| Bola | Velan Memory Seal TE-150/300/600 (top entry) | Reducido | ASME 150/300/600 | 4" | 100 | 720 | 622.84 | 0.452 |
| Bola | Velan Memory Seal TE-150/300/600 (top entry) | Total | ASME 150/300/600 | 3/8" | 10 | 6 | 5.19 | 1.45 |
| Bola | Velan Memory Seal TE-150/300/600 (top entry) | Total | ASME 150/300/600 | 1/2" | 15 | 26 | 22.49 | 0.192 |
| Bola | Velan Memory Seal TE-150/300/600 (top entry) | Total | ASME 150/300/600 | 3/4" | 20 | 75 | 64.88 | 0.073 |
| Bola | Velan Memory Seal TE-150/300/600 (top entry) | Total | ASME 150/300/600 | 1" | 25 | 103 | 89.1 | 0.101 |
| Bola | Velan Memory Seal TE-150/300/600 (top entry) | Total | ASME 150/300/600 | 1-1/2" | 40 | 206 | 178.2 | 0.141 |
| Bola | Velan Memory Seal TE-150/300/600 (top entry) | Total | ASME 150/300/600 | 2" | 50 | 322 | 278.55 | 0.157 |
| Bola | Velan Memory Seal TE-150/300/600 (top entry) | Total | ASME 150/300/600 | 3" | 80 | 760 | 657.44 | 0.136 |
| Bola | Velan Memory Seal EE-1000 | Total | 1000 WOG | 1/4" | 8 | 5 | 4.33 | 0.641 |
| Bola | Velan Memory Seal EE-1000 | Total | 1000 WOG | 3/8" | 10 | 5.7 | 4.93 | 1.61 |
| Bola | Velan Memory Seal EE-1000 | Total | 1000 WOG | 1/2" | 15 | 13.5 | 11.68 | 0.714 |
| Bola | Velan Memory Seal EE-1000 | Total | 1000 WOG | 3/4" | 20 | 50 | 43.25 | 0.163 |
| Bola | Velan Memory Seal EE-1000 | Total | 1000 WOG | 1" | 25 | 93 | 80.45 | 0.124 |
| Bola | Velan Memory Seal EE-1000 | Total | 1000 WOG | 1-1/4" | 32 | 170 | 147.06 | 0.111 |
| Bola | Velan Memory Seal EE-1000 | Total | 1000 WOG | 1-1/2" | 40 | 250 | 216.26 | 0.096 |
| Bola | Velan Memory Seal EE-1000 | Total | 1000 WOG | 2" | 50 | 450 | 389.27 | 0.08 |
| Bola | Velan Memory Seal EP-2000 | Reducido | 2000 WOG | 1/2" | 15 | 10 | 8.65 | 1.3 |
| Bola | Velan Memory Seal EP-2000 | Reducido | 2000 WOG | 3/4" | 20 | 19 | 16.44 | 1.13 |
| Bola | Velan Memory Seal EP-2000 | Reducido | 2000 WOG | 1" | 25 | 39 | 33.74 | 0.705 |
| Bola | Velan Memory Seal EP-2000 | Reducido | 2000 WOG | 1-1/4" | 32 | 65 | 56.23 | 0.76 |
| Bola | Velan Memory Seal EP-2000 | Reducido | 2000 WOG | 1-1/2" | 40 | 87 | 75.26 | 0.791 |
| Bola | Velan Memory Seal EP-2000 | Reducido | 2000 WOG | 2" | 50 | 112 | 96.89 | 1.3 |
| Bola | Velan Memory Seal HB-2000 (una pieza) | Reducido | 2000 WOG | 1/4" | 8 | 2.5 | 2.16 | 2.56 |
| Bola | Velan Memory Seal HB-2000 (una pieza) | Reducido | 2000 WOG | 3/8" | 10 | 3.5 | 3.03 | 4.27 |
| Bola | Velan Memory Seal HB-2000 (una pieza) | Reducido | 2000 WOG | 1/2" | 15 | 4.8 | 4.15 | 5.64 |
| Bola | Velan Memory Seal HB-2000 (una pieza) | Reducido | 2000 WOG | 3/4" | 20 | 9.5 | 8.22 | 4.53 |
| Bola | Velan Memory Seal HB-2000 (una pieza) | Reducido | 2000 WOG | 1" | 25 | 14 | 12.11 | 5.47 |
| Bola | Velan Memory Seal HB-2000 (una pieza) | Reducido | 2000 WOG | 1-1/4" | 32 | 33 | 28.55 | 2.95 |
| Bola | Velan Memory Seal HB-2000 (una pieza) | Reducido | 2000 WOG | 1-1/2" | 40 | 45 | 38.93 | 2.96 |
| Bola | Velan Memory Seal HB-2000 (una pieza) | Reducido | 2000 WOG | 2" | 50 | 58 | 50.17 | 4.83 |
| Bola | Velan Memory Seal OP-4000 (una pieza) | Reducido | 4000 WOG | 1/2" | 15 | 3 | 2.6 | 14.45 |
| Bola | Velan Memory Seal OP-4000 (una pieza) | Reducido | 4000 WOG | 3/4" | 20 | 6.1 | 5.28 | 10.98 |
| Bola | Velan Memory Seal OP-4000 (una pieza) | Reducido | 4000 WOG | 1" | 25 | 10.4 | 9 | 9.91 |
| Bola | Velan Memory Seal OP-4000 (una pieza) | Reducido | 4000 WOG | 1-1/2" | 40 | 38 | 32.87 | 4.15 |
| Bola | Velan Memory Seal OP-4000 (una pieza) | Reducido | 4000 WOG | 2" | 50 | 50 | 43.25 | 6.5 |
| Bola | W-K-M DynaSeal 370E-4 (trunnion) | Total / reducido (AxB) | API 6D 600–2500 | 2" | 50 | 395 | 341.7 | 0.104 |
| Bola | W-K-M DynaSeal 370E-4 (trunnion) | Total / reducido (AxB) | API 6D 600–2500 | 3x2" | 80 | 225 | 194.64 | 1.56 |
| Bola | W-K-M DynaSeal 370E-4 (trunnion) | Total / reducido (AxB) | API 6D 600–2500 | 3" | 80 | 1045 | 903.98 | 0.072 |
| Bola | W-K-M DynaSeal 370E-4 (trunnion) | Total / reducido (AxB) | API 6D 600–2500 | 4x3" | 100 | 610 | 527.68 | 0.63 |
| Bola | W-K-M DynaSeal 370E-4 (trunnion) | Total / reducido (AxB) | API 6D 600–2500 | 4" | 100 | 1875 | 1621.97 | 0.067 |
| Bola | W-K-M DynaSeal 370E-4 (trunnion) | Total / reducido (AxB) | API 6D 600–2500 | 6x4" | 150 | 895 | 774.22 | 1.51 |
| Bola | W-K-M DynaSeal 370E-4 (trunnion) | Total / reducido (AxB) | API 6D 600–2500 | 6" | 150 | 4525 | 3914.36 | 0.059 |
| Bola | W-K-M DynaSeal 370E-4 (trunnion) | Total / reducido (AxB) | API 6D 600–2500 | 8x6" | 200 | 2085 | 1803.63 | 0.831 |
| Bola | W-K-M DynaSeal 370CT (trunnion) | Total / reducido (AxB) | ASME 150/300 | 4" | 100 | 2450 | 2119.38 | 0.039 |
| Bola | W-K-M DynaSeal 370CT (trunnion) | Total / reducido (AxB) | ASME 150/300 | 6x4" | 150 | 855 | 739.62 | 1.65 |
| Bola | W-K-M DynaSeal 370CT (trunnion) | Total / reducido (AxB) | ASME 150/300 | 6" | 150 | 5265 | 4554.5 | 0.044 |
| Bola | W-K-M DynaSeal 370CT (trunnion) | Total / reducido (AxB) | ASME 150/300 | 8x6" | 200 | 2275 | 1967.99 | 0.698 |
| Bola | W-K-M DynaSeal 370CT (trunnion) | Total / reducido (AxB) | ASME 150/300 | 8" | 200 | 10485 | 9070.07 | 0.033 |
| Bola | W-K-M DynaSeal 370CT (trunnion) | Total / reducido (AxB) | ASME 150/300 | 10x8" | 250 | 4290 | 3711.07 | 0.487 |
| Bola | W-K-M DynaSeal 370CT (trunnion) | Total / reducido (AxB) | ASME 150/300 | 10" | 250 | 17330 | 14991.35 | 0.03 |
| Bola | W-K-M DynaSeal 370CT (trunnion) | Total / reducido (AxB) | ASME 150/300 | 12x10" | 300 | 6635 | 5739.62 | 0.411 |
| Bola | W-K-M DynaSeal 370CT (trunnion) | Total / reducido (AxB) | ASME 150/300 | 12" | 300 | 26030 | 22517.3 | 0.027 |
| Bola | W-K-M DynaSeal 370CT (trunnion) | Total / reducido (AxB) | ASME 150/300 | 14x12" | 350 | 11160 | 9653.98 | 0.212 |
| Bola | W-K-M DynaSeal 370D-4 (trunnion) | Total / reducido (AxB) | API 6D 600/900 | 6" | 150 | 4525 | 3914.36 | 0.059 |
| Bola | W-K-M DynaSeal 370D-4 (trunnion) | Total / reducido (AxB) | API 6D 600/900 | 8x6" | 200 | 2085 | 1803.63 | 0.831 |
| Bola | W-K-M DynaSeal 370D-4 (trunnion) | Total / reducido (AxB) | API 6D 600/900 | 8" | 200 | 8900 | 7698.96 | 0.046 |
| Bola | W-K-M DynaSeal 370D-4 (trunnion) | Total / reducido (AxB) | API 6D 600/900 | 10x8" | 250 | 3545 | 3066.61 | 0.713 |
| Bola | W-K-M DynaSeal 370D-4 (trunnion) | Total / reducido (AxB) | API 6D 600/900 | 10" | 250 | 14495 | 12538.93 | 0.043 |
| Bola | W-K-M DynaSeal 370D-4 (trunnion) | Total / reducido (AxB) | API 6D 600/900 | 12x10" | 300 | 6063 | 5244.81 | 0.493 |
| Bola | W-K-M DynaSeal 370D-4 (trunnion) | Total / reducido (AxB) | API 6D 600/900 | 12" | 300 | 22500 | 19463.67 | 0.036 |
| Bola | W-K-M DynaSeal 370D-4 (trunnion) | Total / reducido (AxB) | API 6D 600/900 | 14x12" | 350 | 9320 | 8062.28 | 0.304 |
| Mariposa | Crane / Center Line Series 200 (asiento elástico) | — | 150 psi (ver catálogo) | 2" | 50 | 115 | 99.48 | 1.23 |
| Mariposa | Crane / Center Line Series 200 (asiento elástico) | — | 150 psi (ver catálogo) | 2-1/2" | 65 | 196 | 169.55 | 0.856 |
| Mariposa | Crane / Center Line Series 200 (asiento elástico) | — | 150 psi (ver catálogo) | 3" | 80 | 302 | 261.25 | 0.864 |
| Mariposa | Crane / Center Line Series 200 (asiento elástico) | — | 150 psi (ver catálogo) | 4" | 100 | 600 | 519.03 | 0.651 |
| Mariposa | Crane / Center Line Series 200 (asiento elástico) | — | 150 psi (ver catálogo) | 5" | 125 | 1022 | 884.08 | 0.552 |
| Mariposa | Crane / Center Line Series 200 (asiento elástico) | — | 150 psi (ver catálogo) | 6" | 150 | 1579 | 1365.92 | 0.484 |
| Mariposa | Crane / Center Line Series 200 (asiento elástico) | — | 150 psi (ver catálogo) | 8" | 200 | 3136 | 2712.8 | 0.367 |
| Mariposa | Crane / Center Line Series 200 (asiento elástico) | — | 150 psi (ver catálogo) | 10" | 250 | 5340 | 4619.38 | 0.314 |
| Mariposa | Crane / Center Line Series 200 (asiento elástico) | — | 150 psi (ver catálogo) | 12" | 300 | 8250 | 7136.68 | 0.266 |
| Mariposa | Crane / Center Line Series 200 (asiento elástico) | — | 150 psi (ver catálogo) | 14" | 350 | 11917 | 10308.82 | 0.186 |
| Mariposa | Crane / Center Line Series 200 (asiento elástico) | — | 150 psi (ver catálogo) | 16" | 400 | 16388 | 14176.47 | 0.168 |
| Mariposa | Crane / Center Line Series 200 (asiento elástico) | — | 150 psi (ver catálogo) | 18" | 450 | 21705 | 18775.95 | 0.153 |
| Mariposa | Crane / Center Line Series 200 (asiento elástico) | — | 150 psi (ver catálogo) | 20" | 500 | 27908 | 24141.87 | 0.143 |
| Mariposa | Crane / Center Line Series 200 (asiento elástico) | — | 150 psi (ver catálogo) | 24" | 600 | 43116 | 37297.58 | 0.126 |
| Mariposa | Crane / Center Line Series 200 (asiento elástico) | — | 150 psi (ver catálogo) | 30" | 750 | 73426 | 63517.3 | 0.109 |
| Mariposa | Crane / Center Line Gem y Quartermaster (asiento elástico) | — | ver catálogo | 2" | 50 | 115 | 99.48 | 1.23 |
| Mariposa | Crane / Center Line Gem y Quartermaster (asiento elástico) | — | ver catálogo | 2-1/2" | 65 | 196 | 169.55 | 0.856 |
| Mariposa | Crane / Center Line Gem y Quartermaster (asiento elástico) | — | ver catálogo | 3" | 80 | 302 | 261.25 | 0.864 |
| Mariposa | Crane / Center Line Gem y Quartermaster (asiento elástico) | — | ver catálogo | 4" | 100 | 600 | 519.03 | 0.651 |
| Mariposa | Crane / Center Line Gem y Quartermaster (asiento elástico) | — | ver catálogo | 5" | 125 | 1022 | 884.08 | 0.552 |
| Mariposa | Crane / Center Line Gem y Quartermaster (asiento elástico) | — | ver catálogo | 6" | 150 | 1579 | 1365.92 | 0.484 |
| Mariposa | Crane / Center Line Gem y Quartermaster (asiento elástico) | — | ver catálogo | 8" | 200 | 3136 | 2712.8 | 0.367 |
| Mariposa | Crane / Center Line Gem y Quartermaster (asiento elástico) | — | ver catálogo | 10" | 250 | 5340 | 4619.38 | 0.314 |
| Mariposa | Crane / Center Line Gem y Quartermaster (asiento elástico) | — | ver catálogo | 12" | 300 | 8250 | 7136.68 | 0.266 |
| Mariposa | Crane / Center Line Gem y Quartermaster (asiento elástico) | — | ver catálogo | 14" | 350 | 11917 | 10308.82 | 0.186 |
| Mariposa | Crane / Center Line Gem y Quartermaster (asiento elástico) | — | ver catálogo | 16" | 400 | 16388 | 14176.47 | 0.168 |
| Mariposa | Crane / Center Line Gem y Quartermaster (asiento elástico) | — | ver catálogo | 18" | 450 | 21705 | 18775.95 | 0.153 |
| Mariposa | Crane / Center Line Gem y Quartermaster (asiento elástico) | — | ver catálogo | 20" | 500 | 27908 | 24141.87 | 0.143 |
| Mariposa | Crane / Center Line Gem y Quartermaster (asiento elástico) | — | ver catálogo | 24" | 600 | 43116 | 37297.58 | 0.126 |
| Mariposa | Crane / Center Line Monarch (servicio pesado) | — | ver catálogo | 2" | 50 | 115 | 99.48 | 1.23 |
| Mariposa | Crane / Center Line Monarch (servicio pesado) | — | ver catálogo | 2-1/2" | 65 | 196 | 169.55 | 0.856 |
| Mariposa | Crane / Center Line Monarch (servicio pesado) | — | ver catálogo | 3" | 80 | 302 | 261.25 | 0.864 |
| Mariposa | Crane / Center Line Monarch (servicio pesado) | — | ver catálogo | 4" | 100 | 600 | 519.03 | 0.651 |
| Mariposa | Crane / Center Line Monarch (servicio pesado) | — | ver catálogo | 5" | 125 | 1022 | 884.08 | 0.552 |
| Mariposa | Crane / Center Line Monarch (servicio pesado) | — | ver catálogo | 6" | 150 | 1320 | 1141.87 | 0.693 |
| Mariposa | Crane / Center Line Monarch (servicio pesado) | — | ver catálogo | 8" | 200 | 2165 | 1872.84 | 0.771 |
| Mariposa | Crane / Center Line Monarch (servicio pesado) | — | ver catálogo | 10" | 250 | 3353 | 2900.52 | 0.798 |
| Mariposa | Crane / Center Line Monarch (servicio pesado) | — | ver catálogo | 12" | 300 | 5827 | 5040.66 | 0.534 |
| Mariposa | Crane / Center Line Monarch (servicio pesado) | — | ver catálogo | 14" | 350 | 7037 | 6087.37 | 0.534 |
| Mariposa | Crane / Center Line Monarch (servicio pesado) | — | ver catálogo | 16" | 400 | 10416 | 9010.38 | 0.416 |
| Mariposa | Crane / Center Line Monarch (servicio pesado) | — | ver catálogo | 18" | 450 | 12215 | 10566.61 | 0.484 |
| Mariposa | Crane / Center Line Monarch (servicio pesado) | — | ver catálogo | 20" | 500 | 15959 | 13805.36 | 0.438 |
| Mariposa | Crane / Center Line Monarch (servicio pesado) | — | ver catálogo | 24" | 600 | 20869 | 18052.77 | 0.537 |
| Mariposa | Flowseal (Crane) Soft Seat HPBV | — | ASME 150 | 2" | 50 | 102 | 88.24 | 1.56 |
| Mariposa | Flowseal (Crane) Soft Seat HPBV | — | ASME 150 | 2-1/2" | 65 | 146 | 126.3 | 1.54 |
| Mariposa | Flowseal (Crane) Soft Seat HPBV | — | ASME 150 | 3" | 80 | 228 | 197.23 | 1.52 |
| Mariposa | Flowseal (Crane) Soft Seat HPBV | — | ASME 150 | 3-1/2" | 90 | 349 | 301.9 | 1.16 |
| Mariposa | Flowseal (Crane) Soft Seat HPBV | — | ASME 150 | 4" | 100 | 451 | 390.14 | 1.15 |
| Mariposa | Flowseal (Crane) Soft Seat HPBV | — | ASME 150 | 5" | 125 | 714 | 617.65 | 1.13 |
| Mariposa | Flowseal (Crane) Soft Seat HPBV | — | ASME 150 | 6" | 150 | 1103 | 954.15 | 0.992 |
| Mariposa | Flowseal (Crane) Soft Seat HPBV | — | ASME 150 | 8" | 200 | 2064 | 1785.47 | 0.848 |
| Mariposa | Flowseal (Crane) Soft Seat HPBV | — | ASME 150 | 10" | 250 | 3517 | 3042.39 | 0.725 |
| Mariposa | Flowseal (Crane) Soft Seat HPBV | — | ASME 150 | 12" | 300 | 4837 | 4184.26 | 0.774 |
| Mariposa | Flowseal (Crane) Soft Seat HPBV | — | ASME 150 | 14" | 350 | 6857 | 5931.66 | 0.563 |
| Mariposa | Flowseal (Crane) Soft Seat HPBV | — | ASME 150 | 16" | 400 | 9287 | 8033.74 | 0.523 |
| Mariposa | Flowseal (Crane) Soft Seat HPBV | — | ASME 150 | 18" | 450 | 11400 | 9861.59 | 0.556 |
| Mariposa | Flowseal (Crane) Soft Seat HPBV | — | ASME 150 | 20" | 500 | 14420 | 12474.05 | 0.537 |
| Mariposa | Flowseal (Crane) Soft Seat HPBV | — | ASME 150 | 24" | 600 | 22050 | 19074.39 | 0.481 |
| Mariposa | Flowseal (Crane) Soft Seat HPBV | — | ASME 150 | 30" | 750 | 34388 | 29747.4 | 0.497 |
| Mariposa | Flowseal (Crane) Soft Seat HPBV | — | ASME 150 | 36" | 900 | 47160 | 40795.85 | 0.567 |
| Mariposa | Flowseal (Crane) Soft Seat HPBV | — | ASME 150 | 42" | 1050 | 64190 | 55527.68 | 0.626 |
| Mariposa | Flowseal (Crane) Soft Seat HPBV | — | ASME 150 | 48" | 1200 | 83840 | 72525.95 | 0.632 |
| Mariposa | Flowseal (Crane) Soft Seat HPBV | — | ASME 300 | 2" | 50 | 100 | 86.51 | 1.63 |
| Mariposa | Flowseal (Crane) Soft Seat HPBV | — | ASME 300 | 2-1/2" | 65 | 143 | 123.7 | 1.61 |
| Mariposa | Flowseal (Crane) Soft Seat HPBV | — | ASME 300 | 3" | 80 | 223 | 192.91 | 1.59 |
| Mariposa | Flowseal (Crane) Soft Seat HPBV | — | ASME 300 | 3-1/2" | 90 | 336 | 290.66 | 1.26 |
| Mariposa | Flowseal (Crane) Soft Seat HPBV | — | ASME 300 | 4" | 100 | 435 | 376.3 | 1.24 |
| Mariposa | Flowseal (Crane) Soft Seat HPBV | — | ASME 300 | 5" | 125 | 688 | 595.16 | 1.22 |
| Mariposa | Flowseal (Crane) Soft Seat HPBV | — | ASME 300 | 6" | 150 | 1041 | 900.52 | 1.11 |
| Mariposa | Flowseal (Crane) Soft Seat HPBV | — | ASME 300 | 8" | 200 | 1911 | 1653.11 | 0.99 |
| Mariposa | Flowseal (Crane) Soft Seat HPBV | — | ASME 300 | 10" | 250 | 3194 | 2762.98 | 0.879 |
| Mariposa | Flowseal (Crane) Soft Seat HPBV | — | ASME 300 | 12" | 300 | 4428 | 3830.45 | 0.924 |
| Mariposa | Flowseal (Crane) Soft Seat HPBV | — | ASME 300 | 14" | 350 | 5702 | 4932.53 | 0.813 |
| Mariposa | Flowseal (Crane) Soft Seat HPBV | — | ASME 300 | 16" | 400 | 8243 | 7130.62 | 0.664 |
| Mariposa | Flowseal (Crane) Soft Seat HPBV | — | ASME 300 | 18" | 450 | 9712 | 8401.38 | 0.766 |
| Mariposa | Flowseal (Crane) Soft Seat HPBV | — | ASME 300 | 20" | 500 | 10658 | 9219.72 | 0.982 |
| Mariposa | Flowseal (Crane) Soft Seat HPBV | — | ASME 300 | 24" | 600 | 16205 | 14018.17 | 0.89 |
| Mariposa | Flowseal (Crane) Soft Seat HPBV | — | ASME 300 | 30" | 750 | 28245 | 24433.39 | 0.736 |
| Mariposa | Flowseal (Crane) Soft Seat HPBV | — | ASME 600 | 2" | 50 | 93 | 80.45 | 1.88 |
| Mariposa | Flowseal (Crane) Soft Seat HPBV | — | ASME 600 | 2-1/2" | 65 | 133 | 115.05 | 1.86 |
| Mariposa | Flowseal (Crane) Soft Seat HPBV | — | ASME 600 | 3" | 80 | 208 | 179.93 | 1.82 |
| Mariposa | Flowseal (Crane) Soft Seat HPBV | — | ASME 600 | 4" | 100 | 387 | 334.78 | 1.57 |
| Mariposa | Flowseal (Crane) Soft Seat HPBV | — | ASME 600 | 6" | 150 | 979 | 846.89 | 1.26 |
| Mariposa | Flowseal (Crane) Soft Seat HPBV | — | ASME 600 | 8" | 200 | 1788 | 1546.71 | 1.13 |
| Mariposa | Flowseal (Crane) Soft Seat HPBV | — | ASME 600 | 10" | 250 | 2747 | 2376.3 | 1.19 |
| Mariposa | Flowseal (Crane) Soft Seat HPBV | — | ASME 600 | 12" | 300 | 3891 | 3365.92 | 1.2 |
| Mariposa | Flowseal (Crane) Soft Seat HPBV | — | ASME 600 | 14" | 350 | 4873 | 4215.4 | 1.11 |
| Mariposa | Flowseal (Crane) Soft Seat HPBV | — | ASME 600 | 16" | 400 | 6424 | 5557.09 | 1.09 |
| Mariposa | Velan Triple excéntrica metal-metal | — | ASME 150 | 3" | 80 | 150 | 129.76 | 3.5 |
| Mariposa | Velan Triple excéntrica metal-metal | — | ASME 150 | 4" | 100 | 280 | 242.21 | 2.99 |
| Mariposa | Velan Triple excéntrica metal-metal | — | ASME 150 | 6" | 150 | 760 | 657.44 | 2.09 |
| Mariposa | Velan Triple excéntrica metal-metal | — | ASME 150 | 8" | 200 | 1360 | 1176.47 | 1.95 |
| Mariposa | Velan Triple excéntrica metal-metal | — | ASME 150 | 10" | 250 | 2220 | 1920.42 | 1.82 |
| Mariposa | Velan Triple excéntrica metal-metal | — | ASME 150 | 12" | 300 | 3600 | 3114.19 | 1.4 |
| Mariposa | Velan Triple excéntrica metal-metal | — | ASME 150 | 14" | 350 | 5200 | 4498.27 | 0.978 |
| Mariposa | Velan Triple excéntrica metal-metal | — | ASME 150 | 16" | 400 | 7200 | 6228.37 | 0.87 |
| Mariposa | Velan Triple excéntrica metal-metal | — | ASME 150 | 18" | 450 | 9600 | 8304.5 | 0.784 |
| Mariposa | Velan Triple excéntrica metal-metal | — | ASME 150 | 20" | 500 | 12550 | 10856.4 | 0.708 |
| Mariposa | Velan Triple excéntrica metal-metal | — | ASME 150 | 24" | 600 | 18900 | 16349.48 | 0.654 |
| Mariposa | Velan Triple excéntrica metal-metal | — | ASME 150 | 30" | 750 | 31400 | 27162.63 | 0.596 |
| Mariposa | Velan Triple excéntrica metal-metal | — | ASME 150 | 36" | 900 | 44900 | 38840.83 | 0.626 |
| Mariposa | Velan Triple excéntrica metal-metal | — | ASME 300 | 3" | 80 | 150 | 129.76 | 3.5 |
| Mariposa | Velan Triple excéntrica metal-metal | — | ASME 300 | 4" | 100 | 280 | 242.21 | 2.99 |
| Mariposa | Velan Triple excéntrica metal-metal | — | ASME 300 | 6" | 150 | 760 | 657.44 | 2.09 |
| Mariposa | Velan Triple excéntrica metal-metal | — | ASME 300 | 8" | 200 | 1260 | 1089.97 | 2.28 |
| Mariposa | Velan Triple excéntrica metal-metal | — | ASME 300 | 10" | 250 | 2030 | 1756.06 | 2.18 |
| Mariposa | Velan Triple excéntrica metal-metal | — | ASME 300 | 12" | 300 | 3050 | 2638.41 | 1.95 |
| Mariposa | Velan Triple excéntrica metal-metal | — | ASME 300 | 14" | 350 | 4660 | 4031.14 | 1.22 |
| Mariposa | Velan Triple excéntrica metal-metal | — | ASME 300 | 16" | 400 | 6450 | 5579.58 | 1.08 |
| Mariposa | Velan Triple excéntrica metal-metal | — | ASME 300 | 18" | 450 | 8640 | 7474.05 | 0.968 |
| Mariposa | Velan Triple excéntrica metal-metal | — | ASME 300 | 20" | 500 | 11420 | 9878.89 | 0.855 |
| Mariposa | Velan Triple excéntrica metal-metal | — | ASME 300 | 24" | 600 | 17200 | 14878.89 | 0.79 |
| Mariposa | Velan Triple excéntrica metal-metal | — | ASME 300 | 30" | 750 | 29600 | 25605.54 | 0.671 |
| Mariposa | Velan Triple excéntrica metal-metal | — | ASME 300 | 36" | 900 | 44000 | 38062.28 | 0.652 |
| Mariposa | Velan Triple excéntrica bridada (tabla dimensional) | — | ASME 150 | 3" | 80 | 500 | 432.53 | 0.315 |
| Mariposa | Velan Triple excéntrica bridada (tabla dimensional) | — | ASME 150 | 4" | 100 | 800 | 692.04 | 0.366 |
| Mariposa | Velan Triple excéntrica bridada (tabla dimensional) | — | ASME 150 | 6" | 150 | 1600 | 1384.08 | 0.472 |
| Mariposa | Velan Triple excéntrica bridada (tabla dimensional) | — | ASME 150 | 8" | 200 | 2400 | 2076.12 | 0.627 |
| Mariposa | Velan Triple excéntrica bridada (tabla dimensional) | — | ASME 150 | 10" | 250 | 3900 | 3373.7 | 0.589 |
| Mariposa | Velan Triple excéntrica bridada (tabla dimensional) | — | ASME 150 | 12" | 300 | 5200 | 4498.27 | 0.67 |
| Mariposa | Velan Triple excéntrica bridada (tabla dimensional) | — | ASME 150 | 14" | 350 | 8200 | 7093.43 | 0.393 |
| Mariposa | Velan Triple excéntrica bridada (tabla dimensional) | — | ASME 150 | 16" | 400 | 11000 | 9515.57 | 0.373 |
| Mariposa | Velan Triple excéntrica bridada (tabla dimensional) | — | ASME 150 | 18" | 450 | 12500 | 10813.15 | 0.462 |
| Mariposa | Velan Triple excéntrica bridada (tabla dimensional) | — | ASME 150 | 20" | 500 | 16200 | 14013.84 | 0.425 |
| Mariposa | Velan Triple excéntrica bridada (tabla dimensional) | — | ASME 150 | 24" | 600 | 25000 | 21626.3 | 0.374 |
| Mariposa | Velan Triple excéntrica bridada (tabla dimensional) | — | ASME 150 | 28" | 700 | 33500 | 28979.24 | 0.438 |
| Mariposa | Velan Triple excéntrica bridada (tabla dimensional) | — | ASME 150 | 30" | 750 | 38000 | 32871.97 | 0.407 |
| Mariposa | Velan Triple excéntrica bridada (tabla dimensional) | — | ASME 150 | 32" | 800 | 43000 | 37197.23 | 0.424 |
| Mariposa | Velan Triple excéntrica bridada (tabla dimensional) | — | ASME 150 | 36" | 900 | 53000 | 45847.75 | 0.449 |
| Mariposa | FMC (PS Sheet 59.8:070) Type A11 alta presión | — | ASME 600 | 30" | 750 | 14000 | 12110.73 | 3 |
| Mariposa | FMC (PS Sheet 59.8:070) Type A11 alta presión | — | ASME 600 | 36" | 900 | 20800 | 17993.08 | 2.92 |
| Mariposa | FMC (PS Sheet 59.8:070) Type A11 alta presión | — | ASME 600 | 42" | 1050 | 23900 | 20674.74 | 4.52 |
| Mariposa | FMC (PS Sheet 59.8:070) Type A11 alta presión | — | ASME 600 | 48" | 1200 | 30700 | 26557.09 | 4.71 |
| Mariposa | FMC (PS Sheet 59.8:070) Type A11 alta presión | — | ASME 900 | 6" | 150 | 434 | 375.43 | 6.41 |
| Mariposa | FMC (PS Sheet 59.8:070) Type A11 alta presión | — | ASME 900 | 8" | 200 | 741 | 641 | 6.58 |
| Mariposa | FMC (PS Sheet 59.8:070) Type A11 alta presión | — | ASME 900 | 10" | 250 | 1410 | 1219.72 | 4.51 |
| Mariposa | FMC (PS Sheet 59.8:070) Type A11 alta presión | — | ASME 900 | 12" | 300 | 1260 | 1089.97 | 11.41 |
| Mariposa | FMC (PS Sheet 59.8:070) Type A11 alta presión | — | ASME 900 | 14" | 350 | 2770 | 2396.19 | 3.45 |
| Mariposa | FMC (PS Sheet 59.8:070) Type A11 alta presión | — | ASME 900 | 16" | 400 | 3500 | 3027.68 | 3.68 |
| Mariposa | FMC (PS Sheet 59.8:070) Type A11 alta presión | — | ASME 900 | 18" | 450 | 4550 | 3935.99 | 3.49 |
| Mariposa | FMC (PS Sheet 59.8:070) Type A11 alta presión | — | ASME 900 | 24" | 600 | 8240 | 7128.03 | 3.44 |
| Mariposa | FMC (PS Sheet 59.8:070) Type A11 alta presión | — | ASME 900 | 30" | 750 | 12500 | 10813.15 | 3.76 |
| Mariposa | FMC (PS Sheet 59.8:070) Type A11 alta presión | — | ASME 900 | 36" | 900 | 22900 | 19809.69 | 2.41 |
| Mariposa | FMC (PS Sheet 59.8:070) Type A11 alta presión | — | ASME 1500 | 10" | 250 | 737 | 637.54 | 16.51 |
| Mariposa | FMC (PS Sheet 59.8:070) Type A11 alta presión | — | ASME 1500 | 12" | 300 | 1270 | 1098.62 | 11.23 |
| Mariposa | FMC (PS Sheet 59.8:070) Type A11 alta presión | — | ASME 1500 | 14" | 350 | 1380 | 1193.77 | 13.89 |
| Mariposa | FMC (PS Sheet 59.8:070) Type A11 alta presión | — | ASME 1500 | 16" | 400 | 1810 | 1565.74 | 13.77 |
| Mariposa | FMC (PS Sheet 59.8:070) Type A11 alta presión | — | ASME 1500 | 18" | 450 | 2770 | 2396.19 | 9.41 |
| Mariposa | FMC (PS Sheet 59.8:070) Type A11 alta presión | — | ASME 1500 | 20" | 500 | 3390 | 2932.53 | 9.71 |
| Mariposa | FMC (PS Sheet 59.8:070) Type A11 alta presión | — | ASME 1500 | 24" | 600 | 5780 | 5000 | 6.99 |
| Tajadera | Velan Knife gate asiento metálico | Total | 150 psi | 2" | 50 | 380 | 328.72 | 0.113 |
| Tajadera | Velan Knife gate asiento metálico | Total | 150 psi | 3" | 80 | 920 | 795.85 | 0.093 |
| Tajadera | Velan Knife gate asiento metálico | Total | 150 psi | 4" | 100 | 1690 | 1461.94 | 0.082 |
| Tajadera | Velan Knife gate asiento metálico | Total | 150 psi | 6" | 150 | 3900 | 3373.7 | 0.079 |
| Tajadera | Velan Knife gate asiento metálico | Total | 150 psi | 8" | 200 | 7200 | 6228.37 | 0.07 |
| Tajadera | Velan Knife gate asiento metálico | Total | 150 psi | 10" | 250 | 11000 | 9515.57 | 0.074 |
| Tajadera | Velan Knife gate asiento metálico | Total | 150 psi | 12" | 300 | 16500 | 14273.36 | 0.067 |
| Tajadera | Velan Knife gate asiento metálico | Total | 150 psi | 14" | 350 | 20500 | 17733.56 | 0.063 |
| Tajadera | Velan Knife gate asiento metálico | Total | 150 psi | 16" | 400 | 27000 | 23356.4 | 0.062 |
| Tajadera | Velan Knife gate asiento metálico | Total | 150 psi | 18" | 450 | 36000 | 31141.87 | 0.056 |
| Tajadera | Velan Knife gate asiento metálico | Total | 150 psi | 20" | 500 | 45000 | 38927.34 | 0.055 |
| Tajadera | Velan Knife gate asiento metálico | Total | 150 psi | 24" | 600 | 60000 | 51903.11 | 0.065 |
| Tajadera | Velan Knife gate asiento metálico | Total | 150 psi | 30" | 750 | 95000 | 82179.93 | 0.065 |
| Tajadera | Velan Knife gate asiento metálico | Total | 150 psi | 36" | 900 | 138000 | 119377.16 | 0.066 |
| Tajadera | Velan Knife gate asiento metálico | V-port | 150 psi | 2" | 50 | 90 | 77.85 | 2.01 |
| Tajadera | Velan Knife gate asiento metálico | V-port | 150 psi | 3" | 80 | 200 | 173.01 | 1.97 |
| Tajadera | Velan Knife gate asiento metálico | V-port | 150 psi | 4" | 100 | 360 | 311.42 | 1.81 |
| Tajadera | Velan Knife gate asiento metálico | V-port | 150 psi | 6" | 150 | 820 | 709.34 | 1.8 |
| Tajadera | Velan Knife gate asiento metálico | V-port | 150 psi | 8" | 200 | 1450 | 1254.33 | 1.72 |
| Tajadera | Velan Knife gate asiento metálico | V-port | 150 psi | 10" | 250 | 2000 | 1730.1 | 2.24 |
| Tajadera | Velan Knife gate asiento metálico | V-port | 150 psi | 12" | 300 | 2950 | 2551.9 | 2.08 |
| Tajadera | Velan Knife gate asiento metálico | V-port | 150 psi | 14" | 350 | 3850 | 3330.45 | 1.78 |
| Tajadera | Velan Knife gate asiento metálico | V-port | 150 psi | 16" | 400 | 5000 | 4325.26 | 1.8 |
| Tajadera | Velan Knife gate asiento metálico | V-port | 150 psi | 18" | 450 | 6500 | 5622.84 | 1.71 |
| Tajadera | Velan Knife gate asiento metálico | V-port | 150 psi | 20" | 500 | 8000 | 6920.42 | 1.74 |
| Tajadera | Velan Knife gate asiento metálico | V-port | 150 psi | 24" | 600 | 12000 | 10380.62 | 1.62 |
| Tajadera | Velan Knife gate asiento metálico | V-port | 150 psi | 30" | 750 | 19000 | 16435.99 | 1.63 |
| Tajadera | Velan Knife gate asiento metálico | V-port | 150 psi | 36" | 900 | 28000 | 24221.45 | 1.61 |
| Tajadera | Velan Knife gate asiento elástico | Total | 150 psi | 2" | 50 | 330 | 285.47 | 0.149 |
| Tajadera | Velan Knife gate asiento elástico | Total | 150 psi | 3" | 80 | 670 | 579.58 | 0.176 |
| Tajadera | Velan Knife gate asiento elástico | Total | 150 psi | 4" | 100 | 1300 | 1124.57 | 0.139 |
| Tajadera | Velan Knife gate asiento elástico | Total | 150 psi | 6" | 150 | 3300 | 2854.67 | 0.111 |
| Tajadera | Velan Knife gate asiento elástico | Total | 150 psi | 8" | 200 | 6400 | 5536.33 | 0.088 |
| Tajadera | Velan Knife gate asiento elástico | Total | 150 psi | 10" | 250 | 10300 | 8910.03 | 0.085 |
| Tajadera | Velan Knife gate asiento elástico | Total | 150 psi | 12" | 300 | 15000 | 12975.78 | 0.081 |
| Tajadera | Velan Knife gate asiento elástico | Total | 150 psi | 14" | 350 | 19000 | 16435.99 | 0.073 |
| Tajadera | Velan Knife gate asiento elástico | Total | 150 psi | 16" | 400 | 25000 | 21626.3 | 0.072 |
| Tajadera | Velan Knife gate asiento elástico | Total | 150 psi | 18" | 450 | 33600 | 29065.74 | 0.064 |
| Tajadera | Velan Knife gate asiento elástico | Total | 150 psi | 20" | 500 | 42000 | 36332.18 | 0.063 |
| Tajadera | Velan Knife gate asiento elástico | Total | 150 psi | 24" | 600 | 59000 | 51038.06 | 0.067 |
| Tajadera | Velan Knife gate asiento elástico | Total | 150 psi | 30" | 750 | 95000 | 82179.93 | 0.065 |
| Tajadera | Velan Knife gate asiento elástico | Total | 150 psi | 36" | 900 | 138000 | 119377.16 | 0.066 |
| Tajadera | Velan Type 33 regulación | Puerto "O" | 150 psi | 3" | 80 | 362 | 313.15 | 0.602 |
| Tajadera | Velan Type 33 regulación | Puerto "O" | 150 psi | 4" | 100 | 646 | 558.82 | 0.562 |
| Tajadera | Velan Type 33 regulación | Puerto "O" | 150 psi | 6" | 150 | 1450 | 1254.33 | 0.574 |
| Tajadera | Velan Type 33 regulación | Puerto "O" | 150 psi | 8" | 200 | 2570 | 2223.18 | 0.547 |
| Tajadera | Velan Type 33 regulación | Puerto "O" | 150 psi | 10" | 250 | 3423 | 2961.07 | 0.765 |
| Tajadera | Velan Type 33 regulación | Puerto "O" | 150 psi | 12" | 300 | 5674 | 4908.3 | 0.563 |
| Tajadera | Velan Type 33 regulación | Puerto "O" | 150 psi | 14" | 350 | 7069 | 6115.05 | 0.529 |
| Tajadera | Velan Type 33 regulación | Puerto "O" | 150 psi | 16" | 400 | 9365 | 8101.21 | 0.514 |
| Tajadera | Velan Type 33 regulación | Puerto "O" | 150 psi | 18" | 450 | 11892 | 10287.2 | 0.511 |
| Tajadera | Velan Type 33 regulación | Puerto "O" | 150 psi | 20" | 500 | 14922 | 12908.3 | 0.501 |
| Tajadera | Velan Type 33 regulación | Puerto "O" | 150 psi | 24" | 600 | 20550 | 17776.82 | 0.553 |
| Tajadera | Velan Type 33 regulación | Puerto diamante | 150 psi | 3" | 80 | 210 | 181.66 | 1.79 |
| Tajadera | Velan Type 33 regulación | Puerto diamante | 150 psi | 4" | 100 | 386 | 333.91 | 1.57 |
| Tajadera | Velan Type 33 regulación | Puerto diamante | 150 psi | 6" | 150 | 900 | 778.55 | 1.49 |
| Tajadera | Velan Type 33 regulación | Puerto diamante | 150 psi | 8" | 200 | 1600 | 1384.08 | 1.41 |
| Tajadera | Velan Type 33 regulación | Puerto diamante | 150 psi | 10" | 250 | 2300 | 1989.62 | 1.69 |
| Tajadera | Velan Type 33 regulación | Puerto diamante | 150 psi | 12" | 300 | 3700 | 3200.69 | 1.32 |
| Tajadera | Velan Type 33 regulación | Puerto diamante | 150 psi | 14" | 350 | 4600 | 3979.24 | 1.25 |
| Tajadera | Velan Type 33 regulación | Puerto diamante | 150 psi | 16" | 400 | 6150 | 5320.07 | 1.19 |
| Tajadera | Velan Type 33 regulación | Puerto diamante | 150 psi | 18" | 450 | 8200 | 7093.43 | 1.07 |
| Tajadera | Velan Type 33 regulación | Puerto diamante | 150 psi | 20" | 500 | 10050 | 8693.77 | 1.1 |
| Tajadera | Velan Type 33 regulación | Puerto diamante | 150 psi | 24" | 600 | 15000 | 12975.78 | 1.04 |
| Compuerta | Crane Bronce (todas las figuras) | Total | Bronce, ver catálogo | 1/4" | 8 | 8 | 6.92 | 0.25 |
| Compuerta | Crane Bronce (todas las figuras) | Total | Bronce, ver catálogo | 3/8" | 10 | 8 | 6.92 | 0.817 |
| Compuerta | Crane Bronce (todas las figuras) | Total | Bronce, ver catálogo | 1/2" | 15 | 16 | 13.84 | 0.508 |
| Compuerta | Crane Bronce (todas las figuras) | Total | Bronce, ver catálogo | 3/4" | 20 | 36 | 31.14 | 0.315 |
| Compuerta | Crane Bronce (todas las figuras) | Total | Bronce, ver catálogo | 1" | 25 | 60 | 51.9 | 0.298 |
| Compuerta | Crane Bronce (todas las figuras) | Total | Bronce, ver catálogo | 1-1/4" | 32 | 90 | 77.85 | 0.397 |
| Compuerta | Crane Bronce (todas las figuras) | Total | Bronce, ver catálogo | 1-1/2" | 40 | 140 | 121.11 | 0.306 |
| Compuerta | Crane Bronce (todas las figuras) | Total | Bronce, ver catálogo | 2" | 50 | 270 | 233.56 | 0.223 |
| Compuerta | Crane Bronce (todas las figuras) | Total | Bronce, ver catálogo | 2-1/2" | 65 | 470 | 406.57 | 0.149 |
| Compuerta | Crane Bronce (todas las figuras) | Total | Bronce, ver catálogo | 3" | 80 | 680 | 588.24 | 0.17 |
| Globo | Crane Bronce Fig. 17TF | — | Bronce, ver catálogo | 1/4" | 8 | 1.6 | 1.38 | 6.26 |
| Globo | Crane Bronce Fig. 17TF | — | Bronce, ver catálogo | 3/8" | 10 | 3.1 | 2.68 | 5.44 |
| Globo | Crane Bronce Fig. 17TF | — | Bronce, ver catálogo | 1/2" | 15 | 5.1 | 4.41 | 5 |
| Globo | Crane Bronce Fig. 17TF | — | Bronce, ver catálogo | 3/4" | 20 | 9.2 | 7.96 | 4.83 |
| Globo | Crane Bronce Fig. 17TF | — | Bronce, ver catálogo | 1" | 25 | 16 | 13.84 | 4.19 |
| Globo | Crane Bronce Fig. 17TF | — | Bronce, ver catálogo | 1-1/4" | 32 | 28 | 24.22 | 4.1 |
| Globo | Crane Bronce Fig. 17TF | — | Bronce, ver catálogo | 1-1/2" | 40 | 39 | 33.74 | 3.94 |
| Globo | Crane Bronce Fig. 17TF | — | Bronce, ver catálogo | 2" | 50 | 66 | 57.09 | 3.73 |
| Globo | Crane Bronce Fig. 382P | — | Bronce, ver catálogo | 1/4" | 8 | 1.1 | 0.95 | 13.23 |
| Globo | Crane Bronce Fig. 382P | — | Bronce, ver catálogo | 3/8" | 10 | 2.1 | 1.82 | 11.85 |
| Globo | Crane Bronce Fig. 382P | — | Bronce, ver catálogo | 1/2" | 15 | 3.3 | 2.85 | 11.94 |
| Globo | Crane Bronce Fig. 382P | — | Bronce, ver catálogo | 3/4" | 20 | 6 | 5.19 | 11.35 |
| Globo | Crane Bronce Fig. 382P | — | Bronce, ver catálogo | 1" | 25 | 10 | 8.65 | 10.72 |
| Globo | Crane Bronce Fig. 382P | — | Bronce, ver catálogo | 1-1/4" | 32 | 18 | 15.57 | 9.91 |
| Globo | Crane Bronce Fig. 382P | — | Bronce, ver catálogo | 1-1/2" | 40 | 26 | 22.49 | 8.86 |
| Globo | Crane Bronce Fig. 382P | — | Bronce, ver catálogo | 2" | 50 | 44 | 38.06 | 8.4 |
| Globo | Crane Bronce Fig. 382P | — | Bronce, ver catálogo | 2-1/2" | 65 | 64 | 55.36 | 8.03 |
| Globo | Crane Bronce Fig. 382P | — | Bronce, ver catálogo | 3" | 80 | 100 | 86.51 | 7.88 |
| Globo | Crane Bronce Fig. 384P | — | Bronce, ver catálogo | 1/4" | 8 | 1.5 | 1.3 | 7.12 |
| Globo | Crane Bronce Fig. 384P | — | Bronce, ver catálogo | 3/8" | 10 | 3 | 2.6 | 5.81 |
| Globo | Crane Bronce Fig. 384P | — | Bronce, ver catálogo | 1/2" | 15 | 4.9 | 4.24 | 5.42 |
| Globo | Crane Bronce Fig. 384P | — | Bronce, ver catálogo | 3/4" | 20 | 9 | 7.79 | 5.04 |
| Globo | Crane Bronce Fig. 384P | — | Bronce, ver catálogo | 1" | 25 | 15 | 12.98 | 4.76 |
| Globo | Crane Bronce Fig. 384P | — | Bronce, ver catálogo | 1-1/4" | 32 | 27 | 23.36 | 4.41 |
| Globo | Crane Bronce Fig. 384P | — | Bronce, ver catálogo | 1-1/2" | 40 | 38 | 32.87 | 4.15 |
| Globo | Crane Bronce Fig. 384P | — | Bronce, ver catálogo | 2" | 50 | 64 | 55.36 | 3.97 |
| Globo | Crane Bronce Fig. 1310 | — | Bronce, ver catálogo | 3/8" | 10 | 2.1 | 1.82 | 11.85 |
| Globo | Crane Bronce Fig. 1310 | — | Bronce, ver catálogo | 1/2" | 15 | 3.8 | 3.29 | 9.01 |
| Globo | Crane Bronce Fig. 1310 | — | Bronce, ver catálogo | 3/4" | 20 | 5.9 | 5.1 | 11.73 |
| Globo | Crane Bronce Fig. 1310 | — | Bronce, ver catálogo | 1" | 25 | 11 | 9.52 | 8.86 |
| Globo | Crane Bronce Fig. 1310 | — | Bronce, ver catálogo | 1-1/4" | 32 | 21 | 18.17 | 7.28 |
| Globo | Crane Bronce Fig. 1310 | — | Bronce, ver catálogo | 1-1/2" | 40 | 28 | 24.22 | 7.64 |
| Globo | Crane Bronce Fig. 1310 | — | Bronce, ver catálogo | 2" | 50 | 49 | 42.39 | 6.77 |
| Globo | Crane Bronce Fig. 7TF, 14 1/2P, 212P | — | Bronce, ver catálogo | 1/4" | 8 | 1.3 | 1.12 | 9.48 |
| Globo | Crane Bronce Fig. 7TF, 14 1/2P, 212P | — | Bronce, ver catálogo | 3/8" | 10 | 2.4 | 2.08 | 9.07 |
| Globo | Crane Bronce Fig. 7TF, 14 1/2P, 212P | — | Bronce, ver catálogo | 1/2" | 15 | 3.9 | 3.37 | 8.55 |
| Globo | Crane Bronce Fig. 7TF, 14 1/2P, 212P | — | Bronce, ver catálogo | 3/4" | 20 | 7 | 6.06 | 8.34 |
| Globo | Crane Bronce Fig. 7TF, 14 1/2P, 212P | — | Bronce, ver catálogo | 1" | 25 | 12 | 10.38 | 7.44 |
| Globo | Crane Bronce Fig. 7TF, 14 1/2P, 212P | — | Bronce, ver catálogo | 1-1/4" | 32 | 21 | 18.17 | 7.28 |
| Globo | Crane Bronce Fig. 7TF, 14 1/2P, 212P | — | Bronce, ver catálogo | 1-1/2" | 40 | 30 | 25.95 | 6.66 |
| Globo | Crane Bronce Fig. 7TF, 14 1/2P, 212P | — | Bronce, ver catálogo | 2" | 50 | 50 | 43.25 | 6.5 |
| Globo | Crane Bronce Fig. 7TF, 14 1/2P, 212P | — | Bronce, ver catálogo | 2-1/2" | 65 | 74 | 64.01 | 6 |
| Globo | Crane Bronce Fig. 7TF, 14 1/2P, 212P | — | Bronce, ver catálogo | 3" | 80 | 115 | 99.48 | 5.96 |
| Retención | Crane Bronce Fig. 29 | — | Bronce, ver catálogo | 1/4" | 8 | 1.3 | 1.12 | 9.48 |
| Retención | Crane Bronce Fig. 29 | — | Bronce, ver catálogo | 3/8" | 10 | 2.5 | 2.16 | 8.36 |
| Retención | Crane Bronce Fig. 29 | — | Bronce, ver catálogo | 1/2" | 15 | 4.1 | 3.55 | 7.74 |
| Retención | Crane Bronce Fig. 29 | — | Bronce, ver catálogo | 3/4" | 20 | 7.6 | 6.57 | 7.07 |
| Retención | Crane Bronce Fig. 29 | — | Bronce, ver catálogo | 1" | 25 | 13 | 11.25 | 6.34 |
| Retención | Crane Bronce Fig. 29 | — | Bronce, ver catálogo | 1-1/4" | 32 | 23 | 19.9 | 6.07 |
| Retención | Crane Bronce Fig. 29 | — | Bronce, ver catálogo | 1-1/2" | 40 | 31 | 26.82 | 6.23 |
| Retención | Crane Bronce Fig. 29 | — | Bronce, ver catálogo | 2" | 50 | 54 | 46.71 | 5.58 |
| Retención | Crane Bronce Fig. 29 | — | Bronce, ver catálogo | 2-1/2" | 65 | 78 | 67.47 | 5.4 |
| Retención | Crane Bronce Fig. 29 | — | Bronce, ver catálogo | 3" | 80 | 125 | 108.13 | 5.05 |
| Retención | Crane Bronce Fig. 27TF | — | Bronce, ver catálogo | 1/4" | 8 | 0.9 | 0.78 | 19.77 |
| Retención | Crane Bronce Fig. 27TF | — | Bronce, ver catálogo | 3/8" | 10 | 1.8 | 1.56 | 16.13 |
| Retención | Crane Bronce Fig. 27TF | — | Bronce, ver catálogo | 1/2" | 15 | 3 | 2.6 | 14.45 |
| Retención | Crane Bronce Fig. 27TF | — | Bronce, ver catálogo | 3/4" | 20 | 5.4 | 4.67 | 14.01 |
| Retención | Crane Bronce Fig. 27TF | — | Bronce, ver catálogo | 1" | 25 | 9 | 7.79 | 13.23 |
| Retención | Crane Bronce Fig. 27TF | — | Bronce, ver catálogo | 1-1/4" | 32 | 16 | 13.84 | 12.55 |
| Retención | Crane Bronce Fig. 27TF | — | Bronce, ver catálogo | 1-1/2" | 40 | 22 | 19.03 | 12.38 |
| Retención | Crane Bronce Fig. 27TF | — | Bronce, ver catálogo | 2" | 50 | 39 | 33.74 | 10.69 |
| Retención | Crane Bronce Fig. 366E | — | Bronce, ver catálogo | 1/4" | 8 | 1.1 | 0.95 | 13.23 |
| Retención | Crane Bronce Fig. 366E | — | Bronce, ver catálogo | 3/8" | 10 | 2.1 | 1.82 | 11.85 |
| Retención | Crane Bronce Fig. 366E | — | Bronce, ver catálogo | 1/2" | 15 | 3.3 | 2.85 | 11.94 |
| Retención | Crane Bronce Fig. 366E | — | Bronce, ver catálogo | 3/4" | 20 | 6 | 5.19 | 11.35 |
| Retención | Crane Bronce Fig. 366E | — | Bronce, ver catálogo | 1" | 25 | 10 | 8.65 | 10.72 |
| Retención | Crane Bronce Fig. 366E | — | Bronce, ver catálogo | 1-1/4" | 32 | 18 | 15.57 | 9.91 |
| Retención | Crane Bronce Fig. 366E | — | Bronce, ver catálogo | 1-1/2" | 40 | 26 | 22.49 | 8.86 |
| Retención | Crane Bronce Fig. 366E | — | Bronce, ver catálogo | 2" | 50 | 44 | 38.06 | 8.4 |
| Retención | Crane Bronce Fig. 366E | — | Bronce, ver catálogo | 2-1/2" | 65 | 64 | 55.36 | 8.03 |
| Retención | Crane Bronce Fig. 366E | — | Bronce, ver catálogo | 3" | 80 | 100 | 86.51 | 7.88 |
| Retención | Crane Bronce Fig. 76E, 137, 1342, 141TF | — | Bronce, ver catálogo | 1/4" | 8 | 2.3 | 1.99 | 3.03 |
| Retención | Crane Bronce Fig. 76E, 137, 1342, 141TF | — | Bronce, ver catálogo | 3/8" | 10 | 4.3 | 3.72 | 2.83 |
| Retención | Crane Bronce Fig. 76E, 137, 1342, 141TF | — | Bronce, ver catálogo | 1/2" | 15 | 7.2 | 6.23 | 2.51 |
| Retención | Crane Bronce Fig. 76E, 137, 1342, 141TF | — | Bronce, ver catálogo | 3/4" | 20 | 13 | 11.25 | 2.42 |
| Retención | Crane Bronce Fig. 76E, 137, 1342, 141TF | — | Bronce, ver catálogo | 1" | 25 | 22 | 19.03 | 2.21 |
| Retención | Crane Bronce Fig. 76E, 137, 1342, 141TF | — | Bronce, ver catálogo | 1-1/4" | 32 | 39 | 33.74 | 2.11 |
| Retención | Crane Bronce Fig. 76E, 137, 1342, 141TF | — | Bronce, ver catálogo | 1-1/2" | 40 | 56 | 48.44 | 1.91 |
| Retención | Crane Bronce Fig. 76E, 137, 1342, 141TF | — | Bronce, ver catálogo | 2" | 50 | 92 | 79.58 | 1.92 |
| Retención | Crane Bronce Fig. 76E, 137, 1342, 141TF | — | Bronce, ver catálogo | 2-1/2" | 65 | 135 | 116.78 | 1.8 |
| Retención | Crane Bronce Fig. 76E, 137, 1342, 141TF | — | Bronce, ver catálogo | 3" | 80 | 215 | 185.99 | 1.71 |
| Retención | Hopkinsons (Weir) Swing check balance of plant | — | ASME 150 | 2-1/2" | 65 | 198 | 171.28 | 0.839 |
| Retención | Hopkinsons (Weir) Swing check balance of plant | — | ASME 150 | 3" | 80 | 208 | 179.93 | 1.82 |
| Retención | Hopkinsons (Weir) Swing check balance of plant | — | ASME 150 | 4" | 100 | 370 | 320.07 | 1.71 |
| Retención | Hopkinsons (Weir) Swing check balance of plant | — | ASME 150 | 6" | 150 | 868 | 750.87 | 1.6 |
| Retención | Hopkinsons (Weir) Swing check balance of plant | — | ASME 150 | 8" | 200 | 1672 | 1446.37 | 1.29 |
| Retención | Hopkinsons (Weir) Swing check balance of plant | — | ASME 150 | 10" | 250 | 2688 | 2325.26 | 1.24 |
| Retención | Hopkinsons (Weir) Swing check balance of plant | — | ASME 150 | 12" | 300 | 3983 | 3445.5 | 1.14 |
| Retención | Hopkinsons (Weir) Swing check balance of plant | — | ASME 150 | 14" | 350 | 4892 | 4231.83 | 1.11 |
| Retención | Hopkinsons (Weir) Swing check balance of plant | — | ASME 150 | 16" | 400 | 6582 | 5693.77 | 1.04 |
| Retención | Hopkinsons (Weir) Swing check balance of plant | — | ASME 150 | 18" | 450 | 8559 | 7403.98 | 0.986 |
| Retención | Hopkinsons (Weir) Swing check balance of plant | — | ASME 150 | 20" | 500 | 16400 | 14186.85 | 0.415 |
| Retención | Hopkinsons (Weir) Swing check balance of plant | — | ASME 150 | 24" | 600 | 21900 | 18944.64 | 0.487 |
| Retención | Hopkinsons (Weir) Swing check balance of plant | — | ASME 150 | 26" | 650 | 27200 | 23529.41 | 0.49 |
| Retención | Hopkinsons (Weir) Swing check balance of plant | — | ASME 150 | 30" | 750 | 36800 | 31833.91 | 0.434 |
| Retención | Hopkinsons (Weir) Swing check balance of plant | — | ASME 300 | 2-1/2" | 65 | 198 | 171.28 | 0.839 |
| Retención | Hopkinsons (Weir) Swing check balance of plant | — | ASME 300 | 3" | 80 | 204 | 176.47 | 1.89 |
| Retención | Hopkinsons (Weir) Swing check balance of plant | — | ASME 300 | 4" | 100 | 370 | 320.07 | 1.71 |
| Retención | Hopkinsons (Weir) Swing check balance of plant | — | ASME 300 | 6" | 150 | 868 | 750.87 | 1.6 |
| Retención | Hopkinsons (Weir) Swing check balance of plant | — | ASME 300 | 8" | 200 | 1628 | 1408.3 | 1.36 |
| Retención | Hopkinsons (Weir) Swing check balance of plant | — | ASME 300 | 10" | 250 | 2651 | 2293.25 | 1.28 |
| Retención | Hopkinsons (Weir) Swing check balance of plant | — | ASME 300 | 12" | 300 | 3838 | 3320.07 | 1.23 |
| Retención | Hopkinsons (Weir) Swing check balance of plant | — | ASME 300 | 14" | 350 | 4892 | 4231.83 | 1.11 |
| Retención | Hopkinsons (Weir) Swing check balance of plant | — | ASME 300 | 16" | 400 | 6420 | 5553.63 | 1.09 |
| Retención | Hopkinsons (Weir) Swing check balance of plant | — | ASME 300 | 18" | 450 | 8559 | 7403.98 | 0.986 |
| Retención | Hopkinsons (Weir) Swing check balance of plant | — | ASME 300 | 20" | 500 | 16400 | 14186.85 | 0.415 |
| Retención | Hopkinsons (Weir) Swing check balance of plant | — | ASME 300 | 24" | 600 | 21900 | 18944.64 | 0.487 |
| Retención | Hopkinsons (Weir) Swing check balance of plant | — | ASME 300 | 26" | 650 | 27200 | 23529.41 | 0.49 |
| Retención | Hopkinsons (Weir) Swing check balance of plant | — | ASME 300 | 30" | 750 | 36800 | 31833.91 | 0.434 |
| Retención | Hopkinsons (Weir) Swing check balance of plant | — | ASME 600 | 2-1/2" | 65 | 187 | 161.76 | 0.94 |
| Retención | Hopkinsons (Weir) Swing check balance of plant | — | ASME 600 | 3" | 80 | 193 | 166.96 | 2.12 |
| Retención | Hopkinsons (Weir) Swing check balance of plant | — | ASME 600 | 4" | 100 | 370 | 320.07 | 1.71 |
| Retención | Hopkinsons (Weir) Swing check balance of plant | — | ASME 600 | 6" | 150 | 868 | 750.87 | 1.6 |
| Retención | Hopkinsons (Weir) Swing check balance of plant | — | ASME 600 | 8" | 200 | 1796 | 1553.63 | 1.12 |
| Retención | Hopkinsons (Weir) Swing check balance of plant | — | ASME 600 | 10" | 250 | 2651 | 2293.25 | 1.28 |
| Retención | Hopkinsons (Weir) Swing check balance of plant | — | ASME 600 | 12" | 300 | 3838 | 3320.07 | 1.23 |
| Retención | Hopkinsons (Weir) Swing check balance of plant | — | ASME 600 | 14" | 350 | 4833 | 4180.8 | 1.13 |
| Retención | Hopkinsons (Weir) Swing check balance of plant | — | ASME 600 | 16" | 400 | 6295 | 5445.5 | 1.14 |
| Retención | Hopkinsons (Weir) Swing check balance of plant | — | ASME 600 | 18" | 450 | 8290 | 7171.28 | 1.05 |
| Retención | Hopkinsons (Weir) Swing check balance of plant | — | ASME 600 | 20" | 500 | 15300 | 13235.29 | 0.477 |
| Retención | Hopkinsons (Weir) Swing check balance of plant | — | ASME 600 | 24" | 600 | 17500 | 15138.41 | 0.763 |
| Retención | Hopkinsons (Weir) Swing check balance of plant | — | ASME 600 | 26" | 650 | 31650 | 27378.89 | 0.362 |
| Retención | Hopkinsons (Weir) Swing check balance of plant | — | ASME 600 | 30" | 750 | 35700 | 30882.35 | 0.461 |
| Retención | Hopkinsons (Weir) Swing check balance of plant | — | ASME 900 | 2-1/2" | 65 | 202 | 174.74 | 0.806 |
| Retención | Hopkinsons (Weir) Swing check balance of plant | — | ASME 900 | 3" | 80 | 209 | 180.8 | 1.8 |
| Retención | Hopkinsons (Weir) Swing check balance of plant | — | ASME 900 | 4" | 100 | 363 | 314.01 | 1.78 |
| Retención | Hopkinsons (Weir) Swing check balance of plant | — | ASME 900 | 6" | 150 | 801 | 692.91 | 1.88 |
| Retención | Hopkinsons (Weir) Swing check balance of plant | — | ASME 900 | 8" | 200 | 1517 | 1312.28 | 1.57 |
| Retención | Hopkinsons (Weir) Swing check balance of plant | — | ASME 900 | 10" | 250 | 2346 | 2029.41 | 1.63 |
| Retención | Hopkinsons (Weir) Swing check balance of plant | — | ASME 900 | 12" | 300 | 3658 | 3164.36 | 1.35 |
| Retención | Hopkinsons (Weir) Swing check balance of plant | — | ASME 900 | 14" | 350 | 4207 | 3639.27 | 1.49 |
| Retención | Hopkinsons (Weir) Swing check balance of plant | — | ASME 900 | 16" | 400 | 5629 | 4869.38 | 1.42 |
| Retención | Hopkinsons (Weir) Swing check balance of plant | — | ASME 900 | 18" | 450 | 7558 | 6538.06 | 1.26 |
| Retención | Hopkinsons (Weir) Swing check balance of plant | — | ASME 900 | 20" | 500 | 15235 | 13179.07 | 0.481 |
| Retención | Hopkinsons (Weir) Swing check balance of plant | — | ASME 900 | 24" | 600 | 18878 | 16330.45 | 0.656 |
| Retención | Hopkinsons (Weir) Swing check balance of plant | — | ASME 1500 | 2-1/2" | 65 | 202 | 174.74 | 0.806 |
| Retención | Hopkinsons (Weir) Swing check balance of plant | — | ASME 1500 | 3" | 80 | 209 | 180.8 | 1.8 |
| Retención | Hopkinsons (Weir) Swing check balance of plant | — | ASME 1500 | 4" | 100 | 345 | 298.44 | 1.97 |
| Retención | Hopkinsons (Weir) Swing check balance of plant | — | ASME 1500 | 6" | 150 | 801 | 692.91 | 1.88 |
| Retención | Hopkinsons (Weir) Swing check balance of plant | — | ASME 1500 | 8" | 200 | 1517 | 1312.28 | 1.57 |
| Retención | Hopkinsons (Weir) Swing check balance of plant | — | ASME 1500 | 10" | 250 | 2346 | 2029.41 | 1.63 |
| Retención | Hopkinsons (Weir) Swing check balance of plant | — | ASME 1500 | 12" | 300 | 3658 | 3164.36 | 1.35 |
| Retención | Hopkinsons (Weir) Swing check balance of plant | — | ASME 1500 | 14" | 350 | 4207 | 3639.27 | 1.49 |
| Retención | Hopkinsons (Weir) Swing check balance of plant | — | ASME 1500 | 16" | 400 | 5629 | 4869.38 | 1.42 |
| Retención | Hopkinsons (Weir) Swing check balance of plant | — | ASME 1500 | 18" | 450 | 7558 | 6538.06 | 1.26 |
| Retención | Crane / Center Line Series 800 (wafer, revestida de elastómero) | — | ver catálogo | 2" | 50 | 36 | 31.14 | 12.55 |
| Retención | Crane / Center Line Series 800 (wafer, revestida de elastómero) | — | ver catálogo | 2-1/2" | 65 | 62 | 53.63 | 8.55 |
| Retención | Crane / Center Line Series 800 (wafer, revestida de elastómero) | — | ver catálogo | 3" | 80 | 123 | 106.4 | 5.21 |
| Retención | Crane / Center Line Series 800 (wafer, revestida de elastómero) | — | ver catálogo | 4" | 100 | 281 | 243.08 | 2.97 |
| Retención | Crane / Center Line Series 800 (wafer, revestida de elastómero) | — | ver catálogo | 5" | 125 | 522 | 451.56 | 2.12 |
| Retención | Crane / Center Line Series 800 (wafer, revestida de elastómero) | — | ver catálogo | 6" | 150 | 1033 | 893.6 | 1.13 |
| Retención | Crane / Center Line Series 800 (wafer, revestida de elastómero) | — | ver catálogo | 8" | 200 | 2158 | 1866.78 | 0.776 |
| Retención | Crane / Center Line Series 800 (wafer, revestida de elastómero) | — | ver catálogo | 10" | 250 | 3368 | 2913.49 | 0.79 |
| Retención | Crane / Center Line Series 800 (wafer, revestida de elastómero) | — | ver catálogo | 12" | 300 | 5068 | 4384.08 | 0.705 |
| Retención | Crane / Center Line Series 800 (wafer, revestida de elastómero) | — | ver catálogo | 14" | 350 | 6465 | 5592.56 | 0.633 |
| Retención | Crane / Center Line Series 800 (wafer, revestida de elastómero) | — | ver catálogo | 16" | 400 | 9172 | 7934.26 | 0.536 |
| Retención | Crane / Center Line Series 800 (wafer, revestida de elastómero) | — | ver catálogo | 18" | 450 | 12853 | 11118.51 | 0.437 |
| Retención | Crane / Center Line Series 800 (wafer, revestida de elastómero) | — | ver catálogo | 20" | 500 | 17398 | 15050.17 | 0.369 |
| Retención | Crane / Center Line Series 800 (wafer, revestida de elastómero) | — | ver catálogo | 24" | 600 | 28794 | 24908.3 | 0.282 |

# Anexo B. Reducciones ASME B16.9 con K

θ obtenido de los diámetros exteriores y la longitud H. K referido a la velocidad en el diámetro menor (β con Dint Sch40/STD).

| DN mayor × menor | H (mm) | θ | K contracción | K expansión |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 20 × 15 | 38 | 8.1° | 0.025 | 0.035 |
| 125 × 100 | 127 | 12.1° | 0.031 | 0.036 |
| 20 × 10 | 38 | 14.4° | 0.064 | 0.134 |
| 125 × 90 | 127 | 17.8° | 0.062 | 0.102 |
| 25 × 20 | 51 | 7.5° | 0.02 | 0.025 |
| 125 × 80 | 127 | 23.3° | 0.102 | 0.209 |
| 25 × 15 | 51 | 13.5° | 0.061 | 0.13 |
| 125 × 65 | 127 | 30.1° | 0.158 | 0.391 |
| 125 × 50 | 127 | 35.4° | 0.202 | 0.547 |
| 32 × 25 | 51 | 9.9° | 0.029 | 0.04 |
| 32 × 20 | 51 | 17.3° | 0.077 | 0.162 |
| 150 × 125 | 140 | 11° | 0.024 | 0.024 |
| 32 × 15 | 51 | 23.2° | 0.128 | 0.333 |
| 150 × 100 | 140 | 21.8° | 0.085 | 0.154 |
| 150 × 90 | 140 | 26.8° | 0.122 | 0.26 |
| 40 × 32 | 64 | 5.5° | 0.01 | 0.009 |
| 150 × 80 | 140 | 31.7° | 0.162 | 0.393 |
| 40 × 25 | 64 | 13.3° | 0.053 | 0.1 |
| 150 × 65 | 140 | 37.6° | 0.215 | 0.584 |
| 40 × 20 | 64 | 19.2° | 0.098 | 0.236 |
| 40 × 15 | 64 | 23.8° | 0.141 | 0.39 |
| 200 × 150 | 152 | 19° | 0.056 | 0.076 |
| 200 × 125 | 152 | 28.7° | 0.119 | 0.233 |
| 50 × 40 | 76 | 9° | 0.025 | 0.032 |
| 200 × 100 | 152 | 38° | 0.194 | 0.471 |
| 50 × 32 | 76 | 13.6° | 0.053 | 0.095 |
| 200 × 90 | 152 | 42.3° | 0.231 | 0.603 |
| 50 × 25 | 76 | 20.1° | 0.104 | 0.25 |
| 50 × 20 | 76 | 24.9° | 0.145 | 0.397 |
| 250 × 200 | 178 | 17.2° | 0.044 | 0.052 |
| 250 × 150 | 178 | 32.8° | 0.143 | 0.294 |
| 65 × 50 | 89 | 8.2° | 0.017 | 0.016 |
| 250 × 125 | 178 | 40.6° | 0.207 | 0.503 |
| 65 × 40 | 89 | 15.8° | 0.063 | 0.117 |
| 250 × 100 | 178 | 48.1° | 0.267 | 0.703 |
| 65 × 32 | 89 | 19.6° | 0.094 | 0.209 |
| 65 × 25 | 89 | 25.1° | 0.142 | 0.379 |
| 300 × 250 | 203 | 14.3° | 0.029 | 0.028 |
| 300 × 200 | 203 | 28.9° | 0.111 | 0.199 |
| 80 × 65 | 89 | 10.2° | 0.025 | 0.029 |
| 300 × 150 | 203 | 41.9° | 0.212 | 0.512 |
| 80 × 50 | 89 | 18.3° | 0.069 | 0.123 |
| 300 × 125 | 203 | 48.4° | 0.263 | 0.675 |
| 80 × 40 | 89 | 25.7° | 0.129 | 0.303 |
| 80 × 32 | 89 | 29.4° | 0.162 | 0.42 |
| 350 × 300 | 330 | 5.5° | 0.007 | 0.004 |
| 350 × 250 | 330 | 14.3° | 0.042 | 0.056 |
| 90 × 80 | 102 | 7.1° | 0.013 | 0.01 |
| 350 × 200 | 330 | 23.4° | 0.102 | 0.209 |
| 90 × 65 | 102 | 16° | 0.058 | 0.097 |
| 350 × 150 | 330 | 31.7° | 0.172 | 0.439 |
| 90 × 50 | 102 | 22.9° | 0.105 | 0.226 |
| 90 × 40 | 102 | 29.3° | 0.161 | 0.415 |
| 400 × 350 | 356 | 8.2° | 0.013 | 0.01 |
| 90 × 32 | 102 | 32.5° | 0.19 | 0.524 |
| 400 × 300 | 356 | 13.2° | 0.034 | 0.04 |
| 400 × 250 | 356 | 21.2° | 0.082 | 0.147 |
| 100 × 90 | 102 | 7.1° | 0.011 | 0.008 |
| 400 × 200 | 356 | 29.5° | 0.146 | 0.34 |
| 100 × 80 | 102 | 14.2° | 0.042 | 0.057 |
| 100 × 65 | 102 | 22.9° | 0.099 | 0.202 |
| 450 × 400 | 381 | 7.6° | 0.011 | 0.008 |
| 100 × 50 | 102 | 29.7° | 0.151 | 0.361 |
| 450 × 350 | 381 | 15.2° | 0.042 | 0.053 |
| 100 × 40 | 102 | 35.9° | 0.207 | 0.565 |
| 450 × 300 | 381 | 19.8° | 0.069 | 0.112 |
| 450 × 250 | 381 | 27.2° | 0.122 | 0.256 |
| 500 × 450 | 508 | 5.7° | 0.008 | 0.005 |
| 900 × 850 | 610 | 4.7° | 0.003 | 0.001 |
| 500 × 400 | 508 | 11.4° | 0.029 | 0.034 |
| 900 × 800 | 610 | 9.5° | 0.014 | 0.01 |
| 500 × 350 | 508 | 17.1° | 0.061 | 0.102 |
| 900 × 750 | 610 | 14.2° | 0.031 | 0.032 |
| 500 × 300 | 508 | 20.6° | 0.085 | 0.165 |
| 900 × 700 | 610 | 18.9° | 0.049 | 0.06 |
| 900 × 650 | 610 | 23.5° | 0.076 | 0.114 |
| 550 × 500 | 508 | 5.7° | 0.009 | 0.006 |
| 550 × 450 | 508 | 11.5° | 0.03 | 0.035 |
| 950 × 900 | 610 | 4.8° | 0.005 | 0.002 |
| 550 × 400 | 508 | 17.1° | 0.06 | 0.097 |
| 950 × 850 | 610 | 9.5° | 0.015 | 0.012 |
| 550 × 350 | 508 | 22.6° | 0.097 | 0.195 |
| 950 × 800 | 610 | 14.2° | 0.032 | 0.034 |
| 950 × 750 | 610 | 18.9° | 0.054 | 0.073 |
| 600 × 550 | 508 | 5.7° | 0.005 | 0.002 |
| 950 × 700 | 610 | 23.5° | 0.076 | 0.114 |
| 600 × 500 | 508 | 11.5° | 0.025 | 0.025 |
| 950 × 650 | 610 | 28.1° | 0.105 | 0.184 |
| 600 × 450 | 508 | 17.1° | 0.053 | 0.076 |
| 600 × 400 | 508 | 22.7° | 0.088 | 0.161 |
| 1000 × 950 | 610 | 4.8° | 0.003 | 0.001 |
| 1000 × 900 | 610 | 9.6° | 0.015 | 0.011 |
| 650 × 600 | 610 | 4.7° | 0.006 | 0.004 |
| 1000 × 850 | 610 | 14.2° | 0.031 | 0.031 |
| 650 × 550 | 610 | 9.5° | 0.019 | 0.018 |
| 1000 × 800 | 610 | 18.9° | 0.051 | 0.065 |
| 650 × 500 | 610 | 14.2° | 0.044 | 0.064 |
| 1000 × 750 | 610 | 23.5° | 0.077 | 0.119 |
| 650 × 450 | 610 | 18.9° | 0.073 | 0.131 |
| 1050 × 1000 | 610 | 4.8° | 0.003 | 0.001 |
| 700 × 650 | 610 | 4.8° | 0.005 | 0.002 |
| 1050 × 950 | 610 | 9.6° | 0.012 | 0.007 |
| 700 × 600 | 610 | 9.5° | 0.02 | 0.021 |
| 1050 × 900 | 610 | 14.3° | 0.03 | 0.029 |
| 700 × 550 | 610 | 14.2° | 0.039 | 0.049 |
| 1050 × 850 | 610 | 18.9° | 0.049 | 0.06 |
| 700 × 500 | 610 | 18.9° | 0.069 | 0.117 |
| 1050 × 800 | 610 | 23.5° | 0.073 | 0.107 |
| 1050 × 750 | 610 | 28.1° | 0.101 | 0.172 |
| 750 × 700 | 610 | 4.8° | 0.003 | 0.001 |
| 750 × 650 | 610 | 9.6° | 0.014 | 0.01 |
| 1100 × 1050 | 610 | 4.8° | 0.003 | 0.001 |
| 750 × 600 | 610 | 14.2° | 0.037 | 0.044 |
| 1100 × 1000 | 610 | 9.6° | 0.012 | 0.007 |
| 750 × 550 | 610 | 18.9° | 0.058 | 0.084 |
| 1100 × 950 | 610 | 14.3° | 0.026 | 0.022 |
| 1100 × 900 | 610 | 19° | 0.048 | 0.057 |
| 800 × 750 | 610 | 4.8° | 0.004 | 0.002 |
| 800 × 700 | 610 | 9.6° | 0.014 | 0.009 |
| 1150 × 1100 | 711 | 4° | 0.002 | 0.001 |
| 800 × 650 | 610 | 14.3° | 0.032 | 0.033 |
| 1150 × 1050 | 711 | 8.1° | 0.01 | 0.005 |
| 800 × 600 | 610 | 18.9° | 0.06 | 0.088 |
| 1150 × 1000 | 711 | 12.2° | 0.021 | 0.017 |
| 1150 × 950 | 711 | 16.2° | 0.036 | 0.038 |
| 850 × 800 | 610 | 4.8° | 0.004 | 0.002 |
| 850 × 750 | 610 | 9.6° | 0.016 | 0.012 |
| 1200 × 1150 | 711 | 4.1° | 0.002 | 0.001 |
| 850 × 700 | 610 | 14.3° | 0.03 | 0.03 |
| 1200 × 1100 | 711 | 8.1° | 0.009 | 0.005 |
| 850 × 650 | 610 | 19° | 0.053 | 0.069 |
| 1200 × 1050 | 711 | 12.2° | 0.02 | 0.016 |
| 1200 × 1000 | 711 | 16.2° | 0.035 | 0.035 |