## Accesorios
Accesorios para tubería de polietileno (PE) · K de pérdida de carga por fórmula
Azul = dato del catálogo o supuesto · negro = fórmula · amarillo = diámetro de paso estimado (cámbialo por el del fabricante y el K se recalcula). K por Crane TP-410M: compresión = estrechamiento del inserto, fórm. 6 (θ = 180°) + n·fT de la pieza; electrofusión y a tope = paso total, n·fT (codo 90° 30, codo 45° 16, te 20 / 60); reducciones a tope y electrosoldables = fórm. 1 y 3 con θ de la columna; tomas y collarines = derivación 60·fT + contracción hacia la salida. Dint de referencia: PE100 SDR 11 (EN 12201-2).
Velocidad en el tubo (m/s): |  |  | 1.5 | ρ del fluido (kg/m³): | 1000 | g (m/s²): | 9.81 | ← cambia la velocidad o la densidad y se recalculan Q, Δh (m c.l.) y Δp (Pa) de todas las filas · Δh = K·v²/2g · Δp = ρ·g·Δh
Código | Familia | Fabricante / fuente | Ref. fabricante | Pieza | Subtipo PIPING | d1 (mm) | d2 (mm) | Rosca / DN | PN (bar) | Material | L (mm) | Z / H (mm) | Dint 1 (mm) | Dint 2 (mm) | d paso (mm) | d paso deriv. / salida (mm) | fT | n (K1 = n·fT) | θ reducción (°) | K paso (ref. salida) | K derivación (ref. deriv.) | K sentido inverso | Origen del K | Precio (€, IVA incl.) | URL | Notas | Q a esa velocidad (m³/h) | Δh paso (m c.l.) | Δp paso (Pa) | Δh derivación (m c.l.) | Δp derivación (Pa) | Δh sentido inverso (m c.l.) | Δp sentido inverso (Pa)
PEC-0001 | Compresión PP | EGB (Manual técnico PP compresión) | PPC.M20 | Manguito | manguito | 20 |  |  | 16 | PP · compresión para tubo PE | 84 | 44 | 16 | 16 | 13 |  | 0.027 | 0 |  | 0.65491 |  |  | Crane fórm. 6 (θ 180°): contracción y expansión en el inserto + n·fT |  | enlace |  | 1.0857 | 0.075105 | 736.7783
PEC-0002 | Compresión PP | EGB (Manual técnico PP compresión) | PPC.M25 | Manguito | manguito | 25 |  |  | 16 | PP · compresión para tubo PE | 98 | 52 | 20.4 | 20.4 | 17 |  | 0.025 | 0 |  | 0.5104 |  |  | Crane fórm. 6 (θ 180°): contracción y expansión en el inserto + n·fT |  | enlace |  | 1.765 | 0.058532 | 574.2
PEC-0003 | Compresión PP | EGB (Manual técnico PP compresión) | PPC.M32 | Manguito | manguito | 32 |  |  | 16 | PP · compresión para tubo PE | 113 | 62 | 26.2 | 26.2 | 22 |  | 0.023 | 0 |  | 0.47155 |  |  | Crane fórm. 6 (θ 180°): contracción y expansión en el inserto + n·fT |  | enlace |  | 2.9113 | 0.054077 | 530.4937
PEC-0004 | Compresión PP | EGB (Manual técnico PP compresión) | PPC.M40 | Manguito | manguito | 40 |  |  | 16 | PP · compresión para tubo PE | 131 | 72 | 32.6 | 32.6 | 28 |  | 0.022 | 0 |  | 0.36742 |  |  | Crane fórm. 6 (θ 180°): contracción y expansión en el inserto + n·fT |  | enlace |  | 4.5073 | 0.042135 | 413.3433
PEC-0005 | Compresión PP | EGB (Manual técnico PP compresión) | PPC.M50 | Manguito | manguito | 50 |  |  | 16 | PP · compresión para tubo PE | 166 | 86 | 40.8 | 40.8 | 35 |  | 0.021 | 0 |  | 0.37265 |  |  | Crane fórm. 6 (θ 180°): contracción y expansión en el inserto + n·fT |  | enlace |  | 7.06 | 0.042735 | 419.2287
PEC-0006 | Compresión PP | EGB (Manual técnico PP compresión) | PPC.M63 | Manguito | manguito | 63 |  |  | 16 | PP · compresión para tubo PE | 205 | 104 | 51.4 | 51.4 | 45 |  | 0.019 | 0 |  | 0.29157 |  |  | Crane fórm. 6 (θ 180°): contracción y expansión en el inserto + n·fT |  | enlace |  | 11.2049 | 0.033437 | 328.0196
PEC-0007 | Compresión PP | EGB (Manual técnico PP compresión) | PPC.M75 | Manguito | manguito | 75 |  |  | 16 | PP · compresión para tubo PE | 232 | 131 | 61.4 | 61.4 | 54 |  | 0.018 | 0 |  | 0.27507 |  |  | Crane fórm. 6 (θ 180°): contracción y expansión en el inserto + n·fT |  | enlace |  | 15.989 | 0.031545 | 309.455
PEC-0008 | Compresión PP | EGB (Manual técnico PP compresión) | PPC.M90 | Manguito | manguito | 90 |  |  | 16 | PP · compresión para tubo PE | 257 | 154 | 73.6 | 73.6 | 66 |  | 0.018 | 0 |  | 0.21077 |  |  | Crane fórm. 6 (θ 180°): contracción y expansión en el inserto + n·fT |  | enlace |  | 22.9741 | 0.02417 | 237.1115
PEC-0009 | Compresión PP | EGB (Manual técnico PP compresión) | PPC.M110 | Manguito | manguito | 110 |  |  | 16 | PP · compresión para tubo PE | 299 | 183 | 90 | 90 | 81 |  | 0.017 | 0 |  | 0.19982 |  |  | Crane fórm. 6 (θ 180°): contracción y expansión en el inserto + n·fT |  | enlace |  | 34.3533 | 0.022915 | 224.7942
PEC-0010 | Compresión PP | EGB (Manual técnico PP compresión) | PPC.MRD2520 | Manguito reducido | reduccion | 25 | 20 |  | 16 | PP · compresión para tubo PE | 98 | 52 | 20.4 | 16 | 13 |  | 0.025 | 0 |  | 0.9464 |  | 1.1993 | Crane fórm. 6 (θ 180°): contracción y expansión en el inserto + n·fT |  | enlace |  | 1.0857 | 0.10853 | 1064.6995 |  |  | 0.13753 | 1349.1711
PEC-0011 | Compresión PP | EGB (Manual técnico PP compresión) | PPC.MRD3225 | Manguito reducido | reduccion | 32 | 25 |  | 16 | PP · compresión para tubo PE | 111 | 62 | 26.2 | 20.4 | 17 |  | 0.023 | 0 |  | 0.79389 |  | 1.0119 | Crane fórm. 6 (θ 180°): contracción y expansión en el inserto + n·fT |  | enlace |  | 1.765 | 0.091043 | 893.1307 |  |  | 0.11605 | 1138.4157
PEC-0012 | Compresión PP | EGB (Manual técnico PP compresión) | PPC.MRD4032 | Manguito reducido | reduccion | 40 | 32 |  | 16 | PP · compresión para tubo PE | 129 | 72 | 32.6 | 26.2 | 22 |  | 0.022 | 0 |  | 0.72265 |  | 0.89315 | Crane fórm. 6 (θ 180°): contracción y expansión en el inserto + n·fT |  | enlace |  | 2.9113 | 0.082873 | 812.9829 |  |  | 0.10243 | 1004.7902
PEC-0013 | Compresión PP | EGB (Manual técnico PP compresión) | PPC.MRD5040 | Manguito reducido | reduccion | 50 | 40 |  | 16 | PP · compresión para tubo PE | 157 | 86 | 40.8 | 32.6 | 28 |  | 0.021 | 0 |  | 0.61248 |  | 0.75527 | Crane fórm. 6 (θ 180°): contracción y expansión en el inserto + n·fT |  | enlace |  | 4.5073 | 0.070239 | 689.0398 |  |  | 0.086613 | 849.6746
PEC-0014 | Compresión PP | EGB (Manual técnico PP compresión) | PPC.MRD6350 | Manguito reducido | reduccion | 63 | 50 |  | 16 | PP · compresión para tubo PE | 195 | 105 | 51.4 | 40.8 | 35 |  | 0.019 | 0 |  | 0.62399 |  | 0.77501 | Crane fórm. 6 (θ 180°): contracción y expansión en el inserto + n·fT |  | enlace |  | 7.06 | 0.071558 | 701.9883 |  |  | 0.088878 | 871.8896
PEC-0015 | Compresión PP | EGB (Manual técnico PP compresión) | PPC.MRD7563 | Manguito reducido | reduccion | 75 | 63 |  | 16 | PP · compresión para tubo PE | 213 | 131 | 61.4 | 51.4 | 45 |  | 0.018 | 0 |  | 0.48676 |  | 0.56342 | Crane fórm. 6 (θ 180°): contracción y expansión en el inserto + n·fT |  | enlace |  | 11.2049 | 0.055821 | 547.6013 |  |  | 0.064612 | 633.8453
PEC-0016 | Compresión PP | EGB (Manual técnico PP compresión) | PPC.MRD9075 | Manguito reducido | reduccion | 90 | 75 |  | 16 | PP · compresión para tubo PE | 245 | 154 | 73.6 | 61.4 | 54 |  | 0.018 | 0 |  | 0.47161 |  | 0.5456 | Crane fórm. 6 (θ 180°): contracción y expansión en el inserto + n·fT |  | enlace |  | 15.989 | 0.054084 | 530.5657 |  |  | 0.062568 | 613.7952
PEC-0017 | Compresión PP | EGB (Manual técnico PP compresión) | PPC.MRD11090 | Manguito reducido | reduccion | 110 | 90 |  | 16 | PP · compresión para tubo PE | 280 | 181 | 90 | 73.6 | 66 |  | 0.017 | 0 |  | 0.41672 |  | 0.48184 | Crane fórm. 6 (θ 180°): contracción y expansión en el inserto + n·fT |  | enlace |  | 22.9741 | 0.047789 | 468.8149 |  |  | 0.055257 | 542.0708
PEC-0018 | Compresión PP | EGB (Manual técnico PP compresión) | PPC.TAP20 | Tapón | tapon | 20 |  |  | 16 | PP · compresión para tubo PE | 49 | 44 | 16 | 16 |  |  | 0.027 | [5 empty] | Extremo cerrado: sin K |  | enlace |  | 1.0857
PEC-0019 | Compresión PP | EGB (Manual técnico PP compresión) | PPC.TAP25 | Tapón | tapon | 25 |  |  | 16 | PP · compresión para tubo PE | 55 | 52 | 20.4 | 20.4 |  |  | 0.025 | [5 empty] | Extremo cerrado: sin K |  | enlace |  | 1.765
PEC-0020 | Compresión PP | EGB (Manual técnico PP compresión) | PPC.TAP32 | Tapón | tapon | 32 |  |  | 16 | PP · compresión para tubo PE | 63 | 62 | 26.2 | 26.2 |  |  | 0.023 | [5 empty] | Extremo cerrado: sin K |  | enlace |  | 2.9113
PEC-0021 | Compresión PP | EGB (Manual técnico PP compresión) | PPC.TAP40 | Tapón | tapon | 40 |  |  | 16 | PP · compresión para tubo PE | 70 | 72 | 32.6 | 32.6 |  |  | 0.022 | [5 empty] | Extremo cerrado: sin K |  | enlace |  | 4.5073
PEC-0022 | Compresión PP | EGB (Manual técnico PP compresión) | PPC.TAP50 | Tapón | tapon | 50 |  |  | 16 | PP · compresión para tubo PE | 89 | 87 | 40.8 | 40.8 |  |  | 0.021 | [5 empty] | Extremo cerrado: sin K |  | enlace |  | 7.06
PEC-0023 | Compresión PP | EGB (Manual técnico PP compresión) | PPC.TAP63 | Tapón | tapon | 63 |  |  | 16 | PP · compresión para tubo PE | 112 | 105 | 51.4 | 51.4 |  |  | 0.019 | [5 empty] | Extremo cerrado: sin K |  | enlace |  | 11.2049
PEC-0024 | Compresión PP | EGB (Manual técnico PP compresión) | PPC.TAP75 | Tapón | tapon | 75 |  |  | 16 | PP · compresión para tubo PE | 127 | 131 | 61.4 | 61.4 |  |  | 0.018 | [5 empty] | Extremo cerrado: sin K |  | enlace |  | 15.989
PEC-0025 | Compresión PP | EGB (Manual técnico PP compresión) | PPC.TAP90 | Tapón | tapon | 90 |  |  | 16 | PP · compresión para tubo PE | 139 | 154 | 73.6 | 73.6 |  |  | 0.018 | [5 empty] | Extremo cerrado: sin K |  | enlace |  | 22.9741
PEC-0026 | Compresión PP | EGB (Manual técnico PP compresión) | PPC.TAP110 | Tapón | tapon | 110 |  |  | 16 | PP · compresión para tubo PE | 159 | 182 | 90 | 90 |  |  | 0.017 | [5 empty] | Extremo cerrado: sin K |  | enlace |  | 34.3533
PEC-0027 | Compresión PP | EGB (Manual técnico PP compresión) | PPC.MRH201/2" | Enlace rosca hembra | racor | 20 |  | 1/2" | 16 | PP · compresión para tubo PE | 59 | 44 | 16 | 16 | 13 |  | 0.027 | 0 |  | 0.65491 |  |  | Crane fórm. 6 (θ 180°): contracción y expansión en el inserto + n·fT |  | enlace |  | 1.0857 | 0.075105 | 736.7783
PEC-0028 | Compresión PP | EGB (Manual técnico PP compresión) | PPC.MRH203/4" | Enlace rosca hembra | racor | 20 |  | 3/4" | 16 | PP · compresión para tubo PE | 59 | 44 | 16 | 16 | 13 |  | 0.027 | 0 |  | 0.65491 |  |  | Crane fórm. 6 (θ 180°): contracción y expansión en el inserto + n·fT |  | enlace |  | 1.0857 | 0.075105 | 736.7783
PEC-0029 | Compresión PP | EGB (Manual técnico PP compresión) | PPC.MRH251/2" | Enlace rosca hembra | racor | 25 |  | 1/2" | 16 | PP · compresión para tubo PE | 60 | 52 | 20.4 | 20.4 | 17 |  | 0.025 | 0 |  | 0.5104 |  |  | Crane fórm. 6 (θ 180°): contracción y expansión en el inserto + n·fT |  | enlace |  | 1.765 | 0.058532 | 574.2
PEC-0030 | Compresión PP | EGB (Manual técnico PP compresión) | PPC.MRH253/4" | Enlace rosca hembra | racor | 25 |  | 3/4" | 16 | PP · compresión para tubo PE | 66 | 52 | 20.4 | 20.4 | 17 |  | 0.025 | 0 |  | 0.5104 |  |  | Crane fórm. 6 (θ 180°): contracción y expansión en el inserto + n·fT |  | enlace |  | 1.765 | 0.058532 | 574.2
PEC-0031 | Compresión PP | EGB (Manual técnico PP compresión) | PPC.MRH251" | Enlace rosca hembra | racor | 25 |  | 1" | 16 | PP · compresión para tubo PE | 69 | 52 | 20.4 | 20.4 | 17 |  | 0.025 | 0 |  | 0.5104 |  |  | Crane fórm. 6 (θ 180°): contracción y expansión en el inserto + n·fT |  | enlace |  | 1.765 | 0.058532 | 574.2
PEC-0032 | Compresión PP | EGB (Manual técnico PP compresión) | PPC.MRH323/4" | Enlace rosca hembra | racor | 32 |  | 3/4" | 16 | PP · compresión para tubo PE | 76 | 62 | 26.2 | 26.2 | 22 |  | 0.023 | 0 |  | 0.47155 |  |  | Crane fórm. 6 (θ 180°): contracción y expansión en el inserto + n·fT |  | enlace |  | 2.9113 | 0.054077 | 530.4937
PEC-0033 | Compresión PP | EGB (Manual técnico PP compresión) | PPC.MRH321" | Enlace rosca hembra | racor | 32 |  | 1" | 16 | PP · compresión para tubo PE | 78 | 62 | 26.2 | 26.2 | 22 |  | 0.023 | 0 |  | 0.47155 |  |  | Crane fórm. 6 (θ 180°): contracción y expansión en el inserto + n·fT |  | enlace |  | 2.9113 | 0.054077 | 530.4937
PEC-0034 | Compresión PP | EGB (Manual técnico PP compresión) | PPC.MRH401" | Enlace rosca hembra | racor | 40 |  | 1" | 16 | PP · compresión para tubo PE | 88 | 72 | 32.6 | 32.6 | 28 |  | 0.022 | 0 |  | 0.36742 |  |  | Crane fórm. 6 (θ 180°): contracción y expansión en el inserto + n·fT |  | enlace |  | 4.5073 | 0.042135 | 413.3433
PEC-0035 | Compresión PP | EGB (Manual técnico PP compresión) | PPC.MRH401 1/4" | Enlace rosca hembra | racor | 40 |  | 1 1/4" | 16 | PP · compresión para tubo PE | 88 | 72 | 32.6 | 32.6 | 28 |  | 0.022 | 0 |  | 0.36742 |  |  | Crane fórm. 6 (θ 180°): contracción y expansión en el inserto + n·fT |  | enlace |  | 4.5073 | 0.042135 | 413.3433
PEC-0036 | Compresión PP | EGB (Manual técnico PP compresión) | PPC.MRH501 1/2" | Enlace rosca hembra | racor | 50 |  | 1 1/2" | 16 | PP · compresión para tubo PE | 109 | 86 | 40.8 | 40.8 | 35 |  | 0.021 | 0 |  | 0.37265 |  |  | Crane fórm. 6 (θ 180°): contracción y expansión en el inserto + n·fT |  | enlace |  | 7.06 | 0.042735 | 419.2287
PEC-0037 | Compresión PP | EGB (Manual técnico PP compresión) | PPC.MRH632" | Enlace rosca hembra | racor | 63 |  | 2" | 16 | PP · compresión para tubo PE | 137 | 104 | 51.4 | 51.4 | 45 |  | 0.019 | 0 |  | 0.29157 |  |  | Crane fórm. 6 (θ 180°): contracción y expansión en el inserto + n·fT |  | enlace |  | 11.2049 | 0.033437 | 328.0196
PEC-0038 | Compresión PP | EGB (Manual técnico PP compresión) | PPC.MRH752 1/2" | Enlace rosca hembra | racor | 75 |  | 2 1/2" | 16 | PP · compresión para tubo PE | 160 | 131 | 61.4 | 61.4 | 54 |  | 0.018 | 0 |  | 0.27507 |  |  | Crane fórm. 6 (θ 180°): contracción y expansión en el inserto + n·fT |  | enlace |  | 15.989 | 0.031545 | 309.455
PEC-0039 | Compresión PP | EGB (Manual técnico PP compresión) | PPC.MRH903" | Enlace rosca hembra | racor | 90 |  | 3" | 16 | PP · compresión para tubo PE | 182 | 154 | 73.6 | 73.6 | 66 |  | 0.018 | 0 |  | 0.21077 |  |  | Crane fórm. 6 (θ 180°): contracción y expansión en el inserto + n·fT |  | enlace |  | 22.9741 | 0.02417 | 237.1115
PEC-0040 | Compresión PP | EGB (Manual técnico PP compresión) | PPC.MRH1104" | Enlace rosca hembra | racor | 110 |  | 4" | 16 | PP · compresión para tubo PE | 192 | 183 | 90 | 90 | 81 |  | 0.017 | 0 |  | 0.19982 |  |  | Crane fórm. 6 (θ 180°): contracción y expansión en el inserto + n·fT |  | enlace |  | 34.3533 | 0.022915 | 224.7942
PEC-0041 | Compresión PP | EGB (Manual técnico PP compresión) | PPC.ERM201/2" | Enlace rosca macho | racor | 20 |  | 1/2" | 16 | PP · compresión para tubo PE | 60 | 44 | 16 | 16 | 13 |  | 0.027 | 0 |  | 0.65491 |  |  | Crane fórm. 6 (θ 180°): contracción y expansión en el inserto + n·fT |  | enlace |  | 1.0857 | 0.075105 | 736.7783
PEC-0042 | Compresión PP | EGB (Manual técnico PP compresión) | PPC.ERM203/4" | Enlace rosca macho | racor | 20 |  | 3/4" | 16 | PP · compresión para tubo PE | 57 | 44 | 16 | 16 | 13 |  | 0.027 | 0 |  | 0.65491 |  |  | Crane fórm. 6 (θ 180°): contracción y expansión en el inserto + n·fT |  | enlace |  | 1.0857 | 0.075105 | 736.7783
PEC-0043 | Compresión PP | EGB (Manual técnico PP compresión) | PPC.ERM251/2" | Enlace rosca macho | racor | 25 |  | 1/2" | 16 | PP · compresión para tubo PE | 65 | 52 | 20.4 | 20.4 | 17 |  | 0.025 | 0 |  | 0.5104 |  |  | Crane fórm. 6 (θ 180°): contracción y expansión en el inserto + n·fT |  | enlace |  | 1.765 | 0.058532 | 574.2
PEC-0044 | Compresión PP | EGB (Manual técnico PP compresión) | PPC.ERM253/4" | Enlace rosca macho | racor | 25 |  | 3/4" | 16 | PP · compresión para tubo PE | 67 | 52 | 20.4 | 20.4 | 17 |  | 0.025 | 0 |  | 0.5104 |  |  | Crane fórm. 6 (θ 180°): contracción y expansión en el inserto + n·fT |  | enlace |  | 1.765 | 0.058532 | 574.2
PEC-0045 | Compresión PP | EGB (Manual técnico PP compresión) | PPC.ERM251" | Enlace rosca macho | racor | 25 |  | 1" | 16 | PP · compresión para tubo PE | 70 | 52 | 20.4 | 20.4 | 17 |  | 0.025 | 0 |  | 0.5104 |  |  | Crane fórm. 6 (θ 180°): contracción y expansión en el inserto + n·fT |  | enlace |  | 1.765 | 0.058532 | 574.2
PEC-0046 | Compresión PP | EGB (Manual técnico PP compresión) | PPC.ERM323/4" | Enlace rosca macho | racor | 32 |  | 3/4" | 16 | PP · compresión para tubo PE | 78 | 62 | 26.2 | 26.2 | 22 |  | 0.023 | 0 |  | 0.47155 |  |  | Crane fórm. 6 (θ 180°): contracción y expansión en el inserto + n·fT |  | enlace |  | 2.9113 | 0.054077 | 530.4937
PEC-0047 | Compresión PP | EGB (Manual técnico PP compresión) | PPC.ERM321" | Enlace rosca macho | racor | 32 |  | 1" | 16 | PP · compresión para tubo PE | 79 | 62 | 26.2 | 26.2 | 22 |  | 0.023 | 0 |  | 0.47155 |  |  | Crane fórm. 6 (θ 180°): contracción y expansión en el inserto + n·fT |  | enlace |  | 2.9113 | 0.054077 | 530.4937
PEC-0048 | Compresión PP | EGB (Manual técnico PP compresión) | PPC.ERM321 1/4" | Enlace rosca macho | racor | 32 |  | 1 1/4" | 16 | PP · compresión para tubo PE | 83 | 62 | 26.2 | 26.2 | 22 |  | 0.023 | 0 |  | 0.47155 |  |  | Crane fórm. 6 (θ 180°): contracción y expansión en el inserto + n·fT |  | enlace |  | 2.9113 | 0.054077 | 530.4937
PEC-0049 | Compresión PP | EGB (Manual técnico PP compresión) | PPC.ERM401" | Enlace rosca macho | racor | 40 |  | 1" | 16 | PP · compresión para tubo PE | 88 | 72 | 32.6 | 32.6 | 28 |  | 0.022 | 0 |  | 0.36742 |  |  | Crane fórm. 6 (θ 180°): contracción y expansión en el inserto + n·fT |  | enlace |  | 4.5073 | 0.042135 | 413.3433
PEC-0050 | Compresión PP | EGB (Manual técnico PP compresión) | PPC.ERM401 1/4" | Enlace rosca macho | racor | 40 |  | 1 1/4" | 16 | PP · compresión para tubo PE | 91 | 72 | 32.6 | 32.6 | 28 |  | 0.022 | 0 |  | 0.36742 |  |  | Crane fórm. 6 (θ 180°): contracción y expansión en el inserto + n·fT |  | enlace |  | 4.5073 | 0.042135 | 413.3433
PEC-0051 | Compresión PP | EGB (Manual técnico PP compresión) | PPC.ERM401 1/2" | Enlace rosca macho | racor | 40 |  | 1 1/2" | 16 | PP · compresión para tubo PE | 95 | 72 | 32.6 | 32.6 | 28 |  | 0.022 | 0 |  | 0.36742 |  |  | Crane fórm. 6 (θ 180°): contracción y expansión en el inserto + n·fT |  | enlace |  | 4.5073 | 0.042135 | 413.3433
PEC-0052 | Compresión PP | EGB (Manual técnico PP compresión) | PPC.ERM501 1/2" | Enlace rosca macho | racor | 50 |  | 1 1/2" | 16 | PP · compresión para tubo PE | 114 | 86 | 40.8 | 40.8 | 35 |  | 0.021 | 0 |  | 0.37265 |  |  | Crane fórm. 6 (θ 180°): contracción y expansión en el inserto + n·fT |  | enlace |  | 7.06 | 0.042735 | 419.2287
PEC-0053 | Compresión PP | EGB (Manual técnico PP compresión) | PPC.ERM632" | Enlace rosca macho | racor | 63 |  | 2" | 16 | PP · compresión para tubo PE | 134 | 104 | 51.4 | 51.4 | 45 |  | 0.019 | 0 |  | 0.29157 |  |  | Crane fórm. 6 (θ 180°): contracción y expansión en el inserto + n·fT |  | enlace |  | 11.2049 | 0.033437 | 328.0196
PEC-0054 | Compresión PP | EGB (Manual técnico PP compresión) | PPC.ERM752" | Enlace rosca macho | racor | 75 |  | 2" | 16 | PP · compresión para tubo PE | 148 | 131 | 61.4 | 61.4 | 54 |  | 0.018 | 0 |  | 0.27507 |  |  | Crane fórm. 6 (θ 180°): contracción y expansión en el inserto + n·fT |  | enlace |  | 15.989 | 0.031545 | 309.455
PEC-0055 | Compresión PP | EGB (Manual técnico PP compresión) | PPC.ERM752 1/2" | Enlace rosca macho | racor | 75 |  | 2 1/2" | 16 | PP · compresión para tubo PE | 156 | 131 | 61.4 | 61.4 | 54 |  | 0.018 | 0 |  | 0.27507 |  |  | Crane fórm. 6 (θ 180°): contracción y expansión en el inserto + n·fT |  | enlace |  | 15.989 | 0.031545 | 309.455
PEC-0056 | Compresión PP | EGB (Manual técnico PP compresión) | PPC.ERM903" | Enlace rosca macho | racor | 90 |  | 3" | 16 | PP · compresión para tubo PE | 172 | 154 | 73.6 | 73.6 | 66 |  | 0.018 | 0 |  | 0.21077 |  |  | Crane fórm. 6 (θ 180°): contracción y expansión en el inserto + n·fT |  | enlace |  | 22.9741 | 0.02417 | 237.1115
PEC-0057 | Compresión PP | EGB (Manual técnico PP compresión) | PPC.ERM1104" | Enlace rosca macho | racor | 110 |  | 4" | 16 | PP · compresión para tubo PE | 190 | 181 | 90 | 90 | 81 |  | 0.017 | 0 |  | 0.19982 |  |  | Crane fórm. 6 (θ 180°): contracción y expansión en el inserto + n·fT |  | enlace |  | 34.3533 | 0.022915 | 224.7942
PEC-0058 | Compresión PP | EGB (Manual técnico PP compresión) | PPC.C9020 | Codo 90° | codo90 | 20 |  |  | 16 | PP · compresión para tubo PE | 78 | 78 | 16 | 16 | 13 |  | 0.027 | 30 |  | 2.5135 |  |  | Crane fórm. 6 (θ 180°): contracción y expansión en el inserto + n·fT |  | enlace |  | 1.0857 | 0.28825 | 2827.7303
PEC-0059 | Compresión PP | EGB (Manual técnico PP compresión) | PPC.C9025 | Codo 90° | codo90 | 25 |  |  | 16 | PP · compresión para tubo PE | 88 | 88 | 20.4 | 20.4 | 17 |  | 0.025 | 30 |  | 2.0656 |  |  | Crane fórm. 6 (θ 180°): contracción y expansión en el inserto + n·fT |  | enlace |  | 1.765 | 0.23688 | 2323.8
PEC-0060 | Compresión PP | EGB (Manual técnico PP compresión) | PPC.C9032 | Codo 90° | codo90 | 32 |  |  | 16 | PP · compresión para tubo PE | 109 | 109 | 26.2 | 26.2 | 22 |  | 0.023 | 30 |  | 1.8595 |  |  | Crane fórm. 6 (θ 180°): contracción y expansión en el inserto + n·fT |  | enlace |  | 2.9113 | 0.21324 | 2091.9005
PEC-0061 | Compresión PP | EGB (Manual técnico PP compresión) | PPC.C9040 | Codo 90° | codo90 | 40 |  |  | 16 | PP · compresión para tubo PE | 122 | 122 | 32.6 | 32.6 | 28 |  | 0.022 | 30 |  | 1.5802 |  |  | Crane fórm. 6 (θ 180°): contracción y expansión en el inserto + n·fT |  | enlace |  | 4.5073 | 0.18122 | 1777.7214
PEC-0062 | Compresión PP | EGB (Manual técnico PP compresión) | PPC.C9050 | Codo 90° | codo90 | 50 |  |  | 16 | PP · compresión para tubo PE | 154 | 154 | 40.8 | 40.8 | 35 |  | 0.021 | 30 |  | 1.536 |  |  | Crane fórm. 6 (θ 180°): contracción y expansión en el inserto + n·fT |  | enlace |  | 7.06 | 0.17615 | 1727.9933
PEC-0063 | Compresión PP | EGB (Manual técnico PP compresión) | PPC.C9063 | Codo 90° | codo90 | 63 |  |  | 16 | PP · compresión para tubo PE | 186 | 186 | 51.4 | 51.4 | 45 |  | 0.019 | 30 |  | 1.2618 |  |  | Crane fórm. 6 (θ 180°): contracción y expansión en el inserto + n·fT |  | enlace |  | 11.2049 | 0.1447 | 1419.5348
PEC-0064 | Compresión PP | EGB (Manual técnico PP compresión) | PPC.C9075 | Codo 90° | codo90 | 75 |  |  | 16 | PP · compresión para tubo PE | 230 | 230 | 61.4 | 61.4 | 54 |  | 0.018 | 30 |  | 1.1777 |  |  | Crane fórm. 6 (θ 180°): contracción y expansión en el inserto + n·fT |  | enlace |  | 15.989 | 0.13505 | 1324.8727
PEC-0065 | Compresión PP | EGB (Manual técnico PP compresión) | PPC.C9090 | Codo 90° | codo90 | 90 |  |  | 16 | PP · compresión para tubo PE | 261 | 261 | 73.6 | 73.6 | 66 |  | 0.018 | 30 |  | 1.0458 |  |  | Crane fórm. 6 (θ 180°): contracción y expansión en el inserto + n·fT |  | enlace |  | 22.9741 | 0.11994 | 1176.5791
PEC-0066 | Compresión PP | EGB (Manual técnico PP compresión) | PPC.C90110 | Codo 90° | codo90 | 110 |  |  | 16 | PP · compresión para tubo PE | 317 | 317 | 90 | 90 | 81 |  | 0.017 | 30 |  | 0.97714 |  |  | Crane fórm. 6 (θ 180°): contracción y expansión en el inserto + n·fT |  | enlace |  | 34.3533 | 0.11206 | 1099.2798
PEC-0067 | Compresión PP | EGB (Manual técnico PP compresión) | PPC.CRM201/2" | Codo 90° rosca macho | codo90 | 20 |  | 1/2" | 16 | PP · compresión para tubo PE | 70 | 62 | 16 | 16 | 13 |  | 0.027 | 30 |  | 2.5135 |  |  | Crane fórm. 6 (θ 180°): contracción y expansión en el inserto + n·fT |  | enlace |  | 1.0857 | 0.28825 | 2827.7303
PEC-0068 | Compresión PP | EGB (Manual técnico PP compresión) | PPC.CRM253/4" | Codo 90° rosca macho | codo90 | 25 |  | 3/4" | 16 | PP · compresión para tubo PE | 78 | 68 | 20.4 | 20.4 | 17 |  | 0.025 | 30 |  | 2.0656 |  |  | Crane fórm. 6 (θ 180°): contracción y expansión en el inserto + n·fT |  | enlace |  | 1.765 | 0.23688 | 2323.8
PEC-0069 | Compresión PP | EGB (Manual técnico PP compresión) | PPC.CRM323/4" | Codo 90° rosca macho | codo90 | 32 |  | 3/4" | 16 | PP · compresión para tubo PE | 95 | 80 | 26.2 | 26.2 | 22 |  | 0.023 | 30 |  | 1.8595 |  |  | Crane fórm. 6 (θ 180°): contracción y expansión en el inserto + n·fT |  | enlace |  | 2.9113 | 0.21324 | 2091.9005
PEC-0070 | Compresión PP | EGB (Manual técnico PP compresión) | PPC.CRM321" | Codo 90° rosca macho | codo90 | 32 |  | 1" | 16 | PP · compresión para tubo PE | 95 | 82 | 26.2 | 26.2 | 22 |  | 0.023 | 30 |  | 1.8595 |  |  | Crane fórm. 6 (θ 180°): contracción y expansión en el inserto + n·fT |  | enlace |  | 2.9113 | 0.21324 | 2091.9005
PEC-0071 | Compresión PP | EGB (Manual técnico PP compresión) | PPC.CRM401 1/4" | Codo 90° rosca macho | codo90 | 40 |  | 1 1/4" | 16 | PP · compresión para tubo PE | 111 | 100 | 32.6 | 32.6 | 28 |  | 0.022 | 30 |  | 1.5802 |  |  | Crane fórm. 6 (θ 180°): contracción y expansión en el inserto + n·fT |  | enlace |  | 4.5073 | 0.18122 | 1777.7214
PEC-0072 | Compresión PP | EGB (Manual técnico PP compresión) | PPC.CRM501 1/2" | Codo 90° rosca macho | codo90 | 50 |  | 1 1/2" | 16 | PP · compresión para tubo PE | 143 | 118 | 40.8 | 40.8 | 35 |  | 0.021 | 30 |  | 1.536 |  |  | Crane fórm. 6 (θ 180°): contracción y expansión en el inserto + n·fT |  | enlace |  | 7.06 | 0.17615 | 1727.9933
PEC-0073 | Compresión PP | EGB (Manual técnico PP compresión) | PPC.CRM632" | Codo 90° rosca macho | codo90 | 63 |  | 2" | 16 | PP · compresión para tubo PE | 169 | 139 | 51.4 | 51.4 | 45 |  | 0.019 | 30 |  | 1.2618 |  |  | Crane fórm. 6 (θ 180°): contracción y expansión en el inserto + n·fT |  | enlace |  | 11.2049 | 0.1447 | 1419.5348
PEC-0074 | Compresión PP | EGB (Manual técnico PP compresión) | PPC.CRM752 1/2" | Codo 90° rosca macho | codo90 | 75 |  | 2 1/2" | 16 | PP · compresión para tubo PE | 209 | 157 | 61.4 | 61.4 | 54 |  | 0.018 | 30 |  | 1.1777 |  |  | Crane fórm. 6 (θ 180°): contracción y expansión en el inserto + n·fT |  | enlace |  | 15.989 | 0.13505 | 1324.8727
PEC-0075 | Compresión PP | EGB (Manual técnico PP compresión) | PPC.CRM903" | Codo 90° rosca macho | codo90 | 90 |  | 3" | 16 | PP · compresión para tubo PE | 237 | 204 | 73.6 | 73.6 | 66 |  | 0.018 | 30 |  | 1.0458 |  |  | Crane fórm. 6 (θ 180°): contracción y expansión en el inserto + n·fT |  | enlace |  | 22.9741 | 0.11994 | 1176.5791
PEC-0076 | Compresión PP | EGB (Manual técnico PP compresión) | PPC.CRM1104" | Codo 90° rosca macho | codo90 | 110 |  | 4" | 16 | PP · compresión para tubo PE | 290 | 220 | 90 | 90 | 81 |  | 0.017 | 30 |  | 0.97714 |  |  | Crane fórm. 6 (θ 180°): contracción y expansión en el inserto + n·fT |  | enlace |  | 34.3533 | 0.11206 | 1099.2798
PEC-0077 | Compresión PP | EGB (Manual técnico PP compresión) | PPC.CRH201/2" | Codo 90° rosca hembra | codo90 | 20 |  | 1/2" | 16 | PP · compresión para tubo PE | 74 | 72 | 16 | 16 | 13 |  | 0.027 | 30 |  | 2.5135 |  |  | Crane fórm. 6 (θ 180°): contracción y expansión en el inserto + n·fT |  | enlace |  | 1.0857 | 0.28825 | 2827.7303
PEC-0078 | Compresión PP | EGB (Manual técnico PP compresión) | PPC.CRH251/2" | Codo 90° rosca hembra | codo90 | 25 |  | 1/2" | 16 | PP · compresión para tubo PE | 82 | 60 | 20.4 | 20.4 | 17 |  | 0.025 | 30 |  | 2.0656 |  |  | Crane fórm. 6 (θ 180°): contracción y expansión en el inserto + n·fT |  | enlace |  | 1.765 | 0.23688 | 2323.8
PEC-0079 | Compresión PP | EGB (Manual técnico PP compresión) | PPC.CRH253/4" | Codo 90° rosca hembra | codo90 | 25 |  | 3/4" | 16 | PP · compresión para tubo PE | 82 | 62 | 20.4 | 20.4 | 17 |  | 0.025 | 30 |  | 2.0656 |  |  | Crane fórm. 6 (θ 180°): contracción y expansión en el inserto + n·fT |  | enlace |  | 1.765 | 0.23688 | 2323.8
PEC-0080 | Compresión PP | EGB (Manual técnico PP compresión) | PPC.CRH323/4" | Codo 90° rosca hembra | codo90 | 32 |  | 3/4" | 16 | PP · compresión para tubo PE | 102 | 76 | 26.2 | 26.2 | 22 |  | 0.023 | 30 |  | 1.8595 |  |  | Crane fórm. 6 (θ 180°): contracción y expansión en el inserto + n·fT |  | enlace |  | 2.9113 | 0.21324 | 2091.9005
PEC-0081 | Compresión PP | EGB (Manual técnico PP compresión) | PPC.CRH321" | Codo 90° rosca hembra | codo90 | 32 |  | 1" | 16 | PP · compresión para tubo PE | 100 | 80 | 26.2 | 26.2 | 22 |  | 0.023 | 30 |  | 1.8595 |  |  | Crane fórm. 6 (θ 180°): contracción y expansión en el inserto + n·fT |  | enlace |  | 2.9113 | 0.21324 | 2091.9005
PEC-0082 | Compresión PP | EGB (Manual técnico PP compresión) | PPC.CRH401" | Codo 90° rosca hembra | codo90 | 40 |  | 1" | 16 | PP · compresión para tubo PE | 117 | 96 | 32.6 | 32.6 | 28 |  | 0.022 | 30 |  | 1.5802 |  |  | Crane fórm. 6 (θ 180°): contracción y expansión en el inserto + n·fT |  | enlace |  | 4.5073 | 0.18122 | 1777.7214
PEC-0083 | Compresión PP | EGB (Manual técnico PP compresión) | PPC.CRH401 1/4" | Codo 90° rosca hembra | codo90 | 40 |  | 1 1/4" | 16 | PP · compresión para tubo PE | 117 | 95 | 32.6 | 32.6 | 28 |  | 0.022 | 30 |  | 1.5802 |  |  | Crane fórm. 6 (θ 180°): contracción y expansión en el inserto + n·fT |  | enlace |  | 4.5073 | 0.18122 | 1777.7214
PEC-0084 | Compresión PP | EGB (Manual técnico PP compresión) | PPC.CRH501 1/2" | Codo 90° rosca hembra | codo90 | 50 |  | 1 1/2" | 16 | PP · compresión para tubo PE | 145 | 111 | 40.8 | 40.8 | 35 |  | 0.021 | 30 |  | 1.536 |  |  | Crane fórm. 6 (θ 180°): contracción y expansión en el inserto + n·fT |  | enlace |  | 7.06 | 0.17615 | 1727.9933
PEC-0085 | Compresión PP | EGB (Manual técnico PP compresión) | PPC.CRH632" | Codo 90° rosca hembra | codo90 | 63 |  | 2" | 16 | PP · compresión para tubo PE | 179 | 132 | 51.4 | 51.4 | 45 |  | 0.019 | 30 |  | 1.2618 |  |  | Crane fórm. 6 (θ 180°): contracción y expansión en el inserto + n·fT |  | enlace |  | 11.2049 | 0.1447 | 1419.5348
PEC-0086 | Compresión PP | EGB (Manual técnico PP compresión) | PPC.CRH752 1/2" | Codo 90° rosca hembra | codo90 | 75 |  | 2 1/2" | 16 | PP · compresión para tubo PE | 215 | 165 | 61.4 | 61.4 | 54 |  | 0.018 | 30 |  | 1.1777 |  |  | Crane fórm. 6 (θ 180°): contracción y expansión en el inserto + n·fT |  | enlace |  | 15.989 | 0.13505 | 1324.8727
PEC-0087 | Compresión PP | EGB (Manual técnico PP compresión) | PPC.CRH903" | Codo 90° rosca hembra | codo90 | 90 |  | 3" | 16 | PP · compresión para tubo PE | 251 | 193 | 73.6 | 73.6 | 66 |  | 0.018 | 30 |  | 1.0458 |  |  | Crane fórm. 6 (θ 180°): contracción y expansión en el inserto + n·fT |  | enlace |  | 22.9741 | 0.11994 | 1176.5791
PEC-0088 | Compresión PP | EGB (Manual técnico PP compresión) | PPC.CRH1104" | Codo 90° rosca hembra | codo90 | 110 |  | 4" | 16 | PP · compresión para tubo PE | 294 | 219 | 90 | 90 | 81 |  | 0.017 | 30 |  | 0.97714 |  |  | Crane fórm. 6 (θ 180°): contracción y expansión en el inserto + n·fT |  | enlace |  | 34.3533 | 0.11206 | 1099.2798
PEC-0089 | Compresión PP | EGB (Manual técnico PP compresión) | PPC.T20 | Te igual | tee | 20 | 20 |  | 16 | PP · compresión para tubo PE | 113 | 79 | 16 | 16 | 13 | 13 | 0.027 | 20 |  | 1.894 | 4.3722 |  | Crane fórm. 6 en el inserto + te 20·fT (paso) / 60·fT (derivación) |  | enlace |  | 1.0857 | 0.2172 | 2130.7463 | 0.50139 | 4918.6823
PEC-0090 | Compresión PP | EGB (Manual técnico PP compresión) | PPC.T25 | Te igual | tee | 25 | 25 |  | 16 | PP · compresión para tubo PE | 129 | 90 | 20.4 | 20.4 | 17 | 17 | 0.025 | 20 |  | 1.5472 | 3.6208 |  | Crane fórm. 6 en el inserto + te 20·fT (paso) / 60·fT (derivación) |  | enlace |  | 1.765 | 0.17743 | 1740.6 | 0.41523 | 4073.4
PEC-0091 | Compresión PP | EGB (Manual técnico PP compresión) | PPC.T32 | Te igual | tee | 32 | 32 |  | 16 | PP · compresión para tubo PE | 154 | 109 | 26.2 | 26.2 | 22 | 22 | 0.023 | 20 |  | 1.3968 | 3.2474 |  | Crane fórm. 6 en el inserto + te 20·fT (paso) / 60·fT (derivación) |  | enlace |  | 2.9113 | 0.16019 | 1571.4316 | 0.37241 | 3653.3072
PEC-0092 | Compresión PP | EGB (Manual técnico PP compresión) | PPC.T40 | Te igual | tee | 40 | 40 |  | 16 | PP · compresión para tubo PE | 172 | 122 | 32.6 | 32.6 | 28 | 28 | 0.022 | 20 |  | 1.1759 | 2.793 |  | Crane fórm. 6 en el inserto + te 20·fT (paso) / 60·fT (derivación) |  | enlace |  | 4.5073 | 0.13486 | 1322.9287 | 0.3203 | 3142.0995
PEC-0093 | Compresión PP | EGB (Manual técnico PP compresión) | PPC.T50 | Te igual | tee | 50 | 50 |  | 16 | PP · compresión para tubo PE | 223 | 154 | 40.8 | 40.8 | 35 | 35 | 0.021 | 20 |  | 1.1482 | 2.6993 |  | Crane fórm. 6 en el inserto + te 20·fT (paso) / 60·fT (derivación) |  | enlace |  | 7.06 | 0.13168 | 1291.7384 | 0.30956 | 3036.7579
PEC-0094 | Compresión PP | EGB (Manual técnico PP compresión) | PPC.T63 | Te igual | tee | 63 | 63 |  | 16 | PP · compresión para tubo PE | 275 | 189 | 51.4 | 51.4 | 45 | 45 | 0.019 | 20 |  | 0.9384 | 2.232 |  | Crane fórm. 6 en el inserto + te 20·fT (paso) / 60·fT (derivación) |  | enlace |  | 11.2049 | 0.10761 | 1055.6964 | 0.25597 | 2511.0501
PEC-0095 | Compresión PP | EGB (Manual técnico PP compresión) | PPC.T75 | Te igual | tee | 75 | 75 |  | 16 | PP · compresión para tubo PE | 323 | 228 | 61.4 | 61.4 | 54 | 54 | 0.018 | 20 |  | 0.8768 | 2.0803 |  | Crane fórm. 6 en el inserto + te 20·fT (paso) / 60·fT (derivación) |  | enlace |  | 15.989 | 0.10055 | 986.4001 | 0.23856 | 2340.2904
PEC-0096 | Compresión PP | EGB (Manual técnico PP compresión) | PPC.T90 | Te igual | tee | 90 | 90 |  | 16 | PP · compresión para tubo PE | 260 | 260 | 73.6 | 73.6 | 66 | 66 | 0.018 | 20 |  | 0.76749 | 1.8809 |  | Crane fórm. 6 en el inserto + te 20·fT (paso) / 60·fT (derivación) |  | enlace | L de 90 mm tal cual en el catálogo (posible errata) | 22.9741 | 0.088015 | 863.4232 | 0.2157 | 2116.0467
PEC-0097 | Compresión PP | EGB (Manual técnico PP compresión) | PPC.T110 | Te igual | tee | 110 | 110 |  | 16 | PP · compresión para tubo PE | 450 | 225 | 90 | 90 | 81 | 81 | 0.017 | 20 |  | 0.71803 | 1.7545 |  | Crane fórm. 6 en el inserto + te 20·fT (paso) / 60·fT (derivación) |  | enlace |  | 34.3533 | 0.082343 | 807.7846 | 0.2012 | 1973.7654
PEC-0098 | Compresión PP | EGB (Manual técnico PP compresión) | PPC.TRC2520 | Te reducida | tee | 25 | 20 |  | 16 | PP · compresión para tubo PE | 120 | 80 | 20.4 | 16 | 17 | 13 | 0.025 | 20 |  | 1.5472 | 4.3883 |  | Crane fórm. 6 en el inserto + te 20·fT (paso) / 60·fT (derivación) |  | enlace |  | 1.0857 | 0.17743 | 1740.6 | 0.50324 | 4936.8328
PEC-0099 | Compresión PP | EGB (Manual técnico PP compresión) | PPC.TRC3225 | Te reducida | tee | 32 | 25 |  | 16 | PP · compresión para tubo PE | 156 | 99 | 26.2 | 20.4 | 22 | 17 | 0.023 | 20 |  | 1.3968 | 3.6555 |  | Crane fórm. 6 en el inserto + te 20·fT (paso) / 60·fT (derivación) |  | enlace |  | 1.765 | 0.16019 | 1571.4316 | 0.4192 | 4112.3947
PEC-0100 | Compresión PP | EGB (Manual técnico PP compresión) | PPC.TRC4032 | Te reducida | tee | 40 | 32 |  | 16 | PP · compresión para tubo PE | 175 | 122 | 32.6 | 26.2 | 28 | 22 | 0.022 | 20 |  | 1.1759 | 3.3778 |  | Crane fórm. 6 en el inserto + te 20·fT (paso) / 60·fT (derivación) |  | enlace |  | 2.9113 | 0.13486 | 1322.9287 | 0.38736 | 3800.0219
PEC-0101 | Compresión PP | EGB (Manual técnico PP compresión) | PPC.TRC5040 | Te reducida | tee | 50 | 40 |  | 16 | PP · compresión para tubo PE | 223 | 139 | 40.8 | 32.6 | 35 | 28 | 0.021 | 20 |  | 1.1482 | 2.9278 |  | Crane fórm. 6 en el inserto + te 20·fT (paso) / 60·fT (derivación) |  | enlace |  | 4.5073 | 0.13168 | 1291.7384 | 0.33576 | 3293.7616
PEC-0102 | Compresión PP | EGB (Manual técnico PP compresión) | PPC.TRC6350 | Te reducida | tee | 63 | 50 |  | 16 | PP · compresión para tubo PE | 279 | 171 | 51.4 | 40.8 | 45 | 35 | 0.019 | 20 |  | 0.9384 | 2.7291 |  | Crane fórm. 6 en el inserto + te 20·fT (paso) / 60·fT (derivación) |  | enlace |  | 7.06 | 0.10761 | 1055.6964 | 0.31297 | 3070.229
PEC-0103 | Compresión PP | EGB (Manual técnico PP compresión) | PPC.TRC7563 | Te reducida | tee | 75 | 63 |  | 16 | PP · compresión para tubo PE | 312 | 200 | 61.4 | 51.4 | 54 | 45 | 0.018 | 20 |  | 0.8768 | 2.3251 |  | Crane fórm. 6 en el inserto + te 20·fT (paso) / 60·fT (derivación) |  | enlace |  | 11.2049 | 0.10055 | 986.4001 | 0.26664 | 2615.7354
PEC-0104 | Compresión PP | EGB (Manual técnico PP compresión) | PPC.TRC9075 | Te reducida | tee | 90 | 75 |  | 16 | PP · compresión para tubo PE | 366 | 250 | 73.6 | 61.4 | 66 | 54 | 0.018 | 20 |  | 0.76749 | 2.2768 |  | Crane fórm. 6 en el inserto + te 20·fT (paso) / 60·fT (derivación) |  | enlace |  | 15.989 | 0.088015 | 863.4232 | 0.2611 | 2561.4011
PEC-0105 | Compresión PP | EGB (Manual técnico PP compresión) | PPC.TRC11090 | Te reducida | tee | 110 | 90 |  | 16 | PP · compresión para tubo PE | 445 | 300 | 90 | 73.6 | 81 | 66 | 0.017 | 20 |  | 0.71803 | 1.9941 |  | Crane fórm. 6 en el inserto + te 20·fT (paso) / 60·fT (derivación) |  | enlace |  | 22.9741 | 0.082343 | 807.7846 | 0.22868 | 2243.3648
PEC-0106 | Compresión PP | EGB (Manual técnico PP compresión) | PPR.CRH201/2" | Codo placa grifo (rosca hembra) | codo90 | 20 |  | 1/2" | 16 | PP · compresión para tubo PE | 90 | 65 | 16 | 16 | 13 |  | 0.027 | 30 |  | 2.5135 |  |  | Crane fórm. 6 (θ 180°): contracción y expansión en el inserto + n·fT |  | enlace |  | 1.0857 | 0.28825 | 2827.7303
PEC-0107 | Compresión PP | EGB (Manual técnico PP compresión) | PPR.CRH253/4" | Codo placa grifo (rosca hembra) | codo90 | 25 |  | 3/4" | 16 | PP · compresión para tubo PE | 116 | 78 | 20.4 | 20.4 | 17 |  | 0.025 | 30 |  | 2.0656 |  |  | Crane fórm. 6 (θ 180°): contracción y expansión en el inserto + n·fT |  | enlace |  | 1.765 | 0.23688 | 2323.8
PEC-0108 | Compresión PP | EGB (Manual técnico PP compresión) | PPC.TRM201/2" | Te rosca macho | tee | 20 | 20 | 1/2" | 16 | PP · compresión para tubo PE | 113 | 60 | 16 | 16 | 13 | 13 | 0.027 | 20 |  | 1.894 | 4.3722 |  | Crane fórm. 6 en el inserto + te 20·fT (paso) / 60·fT (derivación) |  | enlace |  | 1.0857 | 0.2172 | 2130.7463 | 0.50139 | 4918.6823
PEC-0109 | Compresión PP | EGB (Manual técnico PP compresión) | PPC.TRM253/4" | Te rosca macho | tee | 25 | 25 | 3/4" | 16 | PP · compresión para tubo PE | 127 | 70 | 20.4 | 20.4 | 17 | 17 | 0.025 | 20 |  | 1.5472 | 3.6208 |  | Crane fórm. 6 en el inserto + te 20·fT (paso) / 60·fT (derivación) |  | enlace |  | 1.765 | 0.17743 | 1740.6 | 0.41523 | 4073.4
PEC-0110 | Compresión PP | EGB (Manual técnico PP compresión) | PPC.TRM321" | Te rosca macho | tee | 32 | 32 | 1" | 16 | PP · compresión para tubo PE | 153 | 83 | 26.2 | 26.2 | 22 | 22 | 0.023 | 20 |  | 1.3968 | 3.2474 |  | Crane fórm. 6 en el inserto + te 20·fT (paso) / 60·fT (derivación) |  | enlace |  | 2.9113 | 0.16019 | 1571.4316 | 0.37241 | 3653.3072
PEC-0111 | Compresión PP | EGB (Manual técnico PP compresión) | PPC.TRH201/2" | Te rosca hembra | tee | 20 | 20 | 1/2" | 16 | PP · compresión para tubo PE | 113 | 54 | 16 | 16 | 13 | 13 | 0.027 | 20 |  | 1.894 | 4.3722 |  | Crane fórm. 6 en el inserto + te 20·fT (paso) / 60·fT (derivación) |  | enlace |  | 1.0857 | 0.2172 | 2130.7463 | 0.50139 | 4918.6823
PEC-0112 | Compresión PP | EGB (Manual técnico PP compresión) | PPC.TRH251/2" | Te rosca hembra | tee | 25 | 25 | 1/2" | 16 | PP · compresión para tubo PE | 113 | 65 | 20.4 | 20.4 | 17 | 15.8 | 0.025 | 20 |  | 1.5472 | 5.1695 |  | Crane fórm. 6 en el inserto + te 20·fT (paso) / 60·fT (derivación) |  | enlace |  | 1.765 | 0.17743 | 1740.6 | 0.59283 | 5815.655
PEC-0113 | Compresión PP | EGB (Manual técnico PP compresión) | PPC.TRH253/4" | Te rosca hembra | tee | 25 | 25 | 3/4" | 16 | PP · compresión para tubo PE | 126 | 65 | 20.4 | 20.4 | 17 | 17 | 0.025 | 20 |  | 1.5472 | 3.6208 |  | Crane fórm. 6 en el inserto + te 20·fT (paso) / 60·fT (derivación) |  | enlace |  | 1.765 | 0.17743 | 1740.6 | 0.41523 | 4073.4
PEC-0114 | Compresión PP | EGB (Manual técnico PP compresión) | PPC.TRH323/4" | Te rosca hembra | tee | 32 | 32 | 3/4" | 16 | PP · compresión para tubo PE | 156 | 76 | 26.2 | 26.2 | 22 | 20.9 | 0.023 | 20 |  | 1.3968 | 4.1836 |  | Crane fórm. 6 en el inserto + te 20·fT (paso) / 60·fT (derivación) |  | enlace |  | 2.9113 | 0.16019 | 1571.4316 | 0.47977 | 4706.5833
PEC-0115 | Compresión PP | EGB (Manual técnico PP compresión) | PPC.TRH321" | Te rosca hembra | tee | 32 | 32 | 1" | 16 | PP · compresión para tubo PE | 154 | 83 | 26.2 | 26.2 | 22 | 22 | 0.023 | 20 |  | 1.3968 | 3.2474 |  | Crane fórm. 6 en el inserto + te 20·fT (paso) / 60·fT (derivación) |  | enlace |  | 2.9113 | 0.16019 | 1571.4316 | 0.37241 | 3653.3072
PEC-0116 | Compresión PP | EGB (Manual técnico PP compresión) | PPC.TRH401 1/4" | Te rosca hembra | tee | 40 | 40 | 1 1/4" | 16 | PP · compresión para tubo PE | 175 | 95 | 32.6 | 32.6 | 28 | 28 | 0.022 | 20 |  | 1.1759 | 2.793 |  | Crane fórm. 6 en el inserto + te 20·fT (paso) / 60·fT (derivación) |  | enlace |  | 4.5073 | 0.13486 | 1322.9287 | 0.3203 | 3142.0995
PEC-0117 | Compresión PP | EGB (Manual técnico PP compresión) | PPC.TRH501 1/2" | Te rosca hembra | tee | 50 | 50 | 1 1/2" | 16 | PP · compresión para tubo PE | 219 | 110 | 40.8 | 40.8 | 35 | 35 | 0.021 | 20 |  | 1.1482 | 2.6993 |  | Crane fórm. 6 en el inserto + te 20·fT (paso) / 60·fT (derivación) |  | enlace |  | 7.06 | 0.13168 | 1291.7384 | 0.30956 | 3036.7579
PEC-0118 | Compresión PP | EGB (Manual técnico PP compresión) | PPC.TRH632" | Te rosca hembra | tee | 63 | 63 | 2" | 16 | PP · compresión para tubo PE | 276 | 130 | 51.4 | 51.4 | 45 | 45 | 0.019 | 20 |  | 0.9384 | 2.232 |  | Crane fórm. 6 en el inserto + te 20·fT (paso) / 60·fT (derivación) |  | enlace |  | 11.2049 | 0.10761 | 1055.6964 | 0.25597 | 2511.0501
PEC-0119 | Compresión PP | EGB (Manual técnico PP compresión) | PPC.TRH752 1/2" | Te rosca hembra | tee | 75 | 75 | 2 1/2" | 16 | PP · compresión para tubo PE | 312 | 158 | 61.4 | 61.4 | 54 | 54 | 0.018 | 20 |  | 0.8768 | 2.0803 |  | Crane fórm. 6 en el inserto + te 20·fT (paso) / 60·fT (derivación) |  | enlace |  | 15.989 | 0.10055 | 986.4001 | 0.23856 | 2340.2904
PEC-0120 | Compresión PP | EGB (Manual técnico PP compresión) | PPC.TRH903" | Te rosca hembra | tee | 90 | 90 | 3" | 16 | PP · compresión para tubo PE | 365 | 195 | 73.6 | 73.6 | 66 | 66 | 0.018 | 20 |  | 0.76749 | 1.8809 |  | Crane fórm. 6 en el inserto + te 20·fT (paso) / 60·fT (derivación) |  | enlace |  | 22.9741 | 0.088015 | 863.4232 | 0.2157 | 2116.0467
PEC-0121 | Compresión PP | EGB (Manual técnico PP compresión) | PPC.TRH1104" | Te rosca hembra | tee | 110 | 110 | 4" | 16 | PP · compresión para tubo PE | 450 | 215 | 90 | 90 | 81 | 81 | 0.017 | 20 |  | 0.71803 | 1.7545 |  | Crane fórm. 6 en el inserto + te 20·fT (paso) / 60·fT (derivación) |  | enlace |  | 34.3533 | 0.082343 | 807.7846 | 0.2012 | 1973.7654
PEC-0122 | Compresión PP | EGB (Manual técnico PP compresión) | PPC.VB20 | Válvula de esfera compresión | bola | 20 |  |  | 16 | PP · compresión · esfera | 133 | 90 | 16 | 16 | 13.5 |  | 0.027 | 3 |  | 0.60778 |  |  | Crane fórm. 6 con el paso real de la esfera + 3·fT |  | enlace | Paso de la esfera d1 = 13.5 mm (catálogo) | 1.0857 | 0.0697 | 683.7534
PEC-0123 | Compresión PP | EGB (Manual técnico PP compresión) | PPC.VB25 | Válvula de esfera compresión | bola | 25 |  |  | 16 | PP · compresión · esfera | 150 | 104 | 20.4 | 20.4 | 19.5 |  | 0.025 | 3 |  | 0.15043 |  |  | Crane fórm. 6 con el paso real de la esfera + 3·fT |  | enlace | Paso de la esfera d1 = 19.5 mm (catálogo) | 1.765 | 0.017251 | 169.2352
PEC-0124 | Compresión PP | EGB (Manual técnico PP compresión) | PPC.VB32 | Válvula de esfera compresión | bola | 32 |  |  | 16 | PP · compresión · esfera | 175 | 115 | 26.2 | 26.2 | 25 |  | 0.023 | 3 |  | 0.14688 |  |  | Crane fórm. 6 con el paso real de la esfera + 3·fT |  | enlace | Paso de la esfera d1 = 25.0 mm (catálogo) | 2.9113 | 0.016844 | 165.2403
PEC-0125 | Compresión PP | EGB (Manual técnico PP compresión) | PPC.MC251/2" | Toma en carga (compresión × rosca) | collarin | 25 |  | 1/2" | 16 | PP · compresión para tubo PE | 66 | 49 | 20.4 | 20.4 |  | 15.8 | 0.025 | 0 |  | 0 | 1.7001 |  | Derivación 60·fT + contracción hacia la salida roscada |  | enlace |  | 1.765 | 0 | 0 | 0.19496 | 1912.5757
PEC-0126 | Compresión PP | EGB (Manual técnico PP compresión) | PPC.MC253/4" | Toma en carga (compresión × rosca) | collarin | 25 |  | 3/4" | 16 | PP · compresión para tubo PE | 66 | 52 | 20.4 | 20.4 |  | 20.9 | 0.025 | 0 |  | 0 | 1.4752 |  | Derivación 60·fT + contracción hacia la salida roscada |  | enlace |  | 1.765 | 0 | 0 | 0.16917 | 1659.5886
PEC-0127 | Compresión PP | EGB (Manual técnico PP compresión) | PPC.MC321/2" | Toma en carga (compresión × rosca) | collarin | 32 |  | 1/2" | 16 | PP · compresión para tubo PE | 69 | 61 | 26.2 | 26.2 |  | 15.8 | 0.023 | 0 |  | 0 | 1.6982 |  | Derivación 60·fT + contracción hacia la salida roscada |  | enlace |  | 2.9113 | 0 | 0 | 0.19474 | 1910.4337
PEC-0128 | Compresión PP | EGB (Manual técnico PP compresión) | PPC.MC323/4" | Toma en carga (compresión × rosca) | collarin | 32 |  | 3/4" | 16 | PP · compresión para tubo PE | 69 | 63 | 26.2 | 26.2 |  | 20.9 | 0.023 | 0 |  | 0 | 1.5618 |  | Derivación 60·fT + contracción hacia la salida roscada |  | enlace |  | 2.9113 | 0 | 0 | 0.17911 | 1757.0581
PEC-0129 | Compresión PP | EGB (Manual técnico PP compresión) | PPC.MC321" | Toma en carga (compresión × rosca) | collarin | 32 |  | 1" | 16 | PP · compresión para tubo PE | 78 | 67 | 26.2 | 26.2 |  | 26.6 | 0.023 | 0 |  | 0 | 1.3646 |  | Derivación 60·fT + contracción hacia la salida roscada |  | enlace |  | 2.9113 | 0 | 0 | 0.15649 | 1535.1933
PEC-0130 | Compresión PP | EGB (Manual técnico PP compresión) | PPC.MC401/2" | Toma en carga (compresión × rosca) | collarin | 40 |  | 1/2" | 16 | PP · compresión para tubo PE | 84 | 72.5 | 32.6 | 32.6 |  | 15.8 | 0.022 | 0 |  | 0 | 1.7026 |  | Derivación 60·fT + contracción hacia la salida roscada |  | enlace |  | 4.5073 | 0 | 0 | 0.19525 | 1915.37
PEC-0131 | Compresión PP | EGB (Manual técnico PP compresión) | PPC.MC403/4" | Toma en carga (compresión × rosca) | collarin | 40 |  | 3/4" | 16 | PP · compresión para tubo PE | 84 | 72.5 | 32.6 | 32.6 |  | 20.9 | 0.022 | 0 |  | 0 | 1.6145 |  | Derivación 60·fT + contracción hacia la salida roscada |  | enlace |  | 4.5073 | 0 | 0 | 0.18515 | 1816.3042
PEC-0132 | Compresión PP | EGB (Manual técnico PP compresión) | PPC.MC401" | Toma en carga (compresión × rosca) | collarin | 40 |  | 1" | 16 | PP · compresión para tubo PE | 84 | 76 | 32.6 | 32.6 |  | 26.6 | 0.022 | 0 |  | 0 | 1.4871 |  | Derivación 60·fT + contracción hacia la salida roscada |  | enlace |  | 4.5073 | 0 | 0 | 0.17054 | 1673.0011
PEC-0133 | Compresión PP | EGB (Manual técnico PP compresión) | PPC.MC501/2" | Toma en carga (compresión × rosca) | collarin | 50 |  | 1/2" | 16 | PP · compresión para tubo PE | 94 | 83 | 40.8 | 40.8 |  | 15.8 | 0.021 | 0 |  | 0 | 1.685 |  | Derivación 60·fT + contracción hacia la salida roscada |  | enlace |  | 7.06 | 0 | 0 | 0.19324 | 1895.6439
PEC-0134 | Compresión PP | EGB (Manual técnico PP compresión) | PPC.MC503/4" | Toma en carga (compresión × rosca) | collarin | 50 |  | 3/4" | 16 | PP · compresión para tubo PE | 94 | 83 | 40.8 | 40.8 |  | 20.9 | 0.021 | 0 |  | 0 | 1.6288 |  | Derivación 60·fT + contracción hacia la salida roscada |  | enlace |  | 7.06 | 0 | 0 | 0.18679 | 1832.3971
PEC-0135 | Compresión PP | EGB (Manual técnico PP compresión) | PPC.MC501" | Toma en carga (compresión × rosca) | collarin | 50 |  | 1" | 16 | PP · compresión para tubo PE | 94 | 87 | 40.8 | 40.8 |  | 26.6 | 0.021 | 0 |  | 0 | 1.5475 |  | Derivación 60·fT + contracción hacia la salida roscada |  | enlace |  | 7.06 | 0 | 0 | 0.17746 | 1740.9078
PEC-0136 | Compresión PP | EGB (Manual técnico PP compresión) | PPC.MC631/2" | Toma en carga (compresión × rosca) | collarin | 63 |  | 1/2" | 16 | PP · compresión para tubo PE | 108 | 98.5 | 51.4 | 51.4 |  | 15.8 | 0.019 | 0 |  | 0 | 1.5928 |  | Derivación 60·fT + contracción hacia la salida roscada |  | enlace |  | 11.2049 | 0 | 0 | 0.18266 | 1791.8491
PEC-0137 | Compresión PP | EGB (Manual técnico PP compresión) | PPC.MC633/4" | Toma en carga (compresión × rosca) | collarin | 63 |  | 3/4" | 16 | PP · compresión para tubo PE | 108 | 99.5 | 51.4 | 51.4 |  | 20.9 | 0.019 | 0 |  | 0 | 1.5573 |  | Derivación 60·fT + contracción hacia la salida roscada |  | enlace |  | 11.2049 | 0 | 0 | 0.17859 | 1751.9987
PEC-0138 | Compresión PP | EGB (Manual técnico PP compresión) | PPC.MC631" | Toma en carga (compresión × rosca) | collarin | 63 |  | 1" | 16 | PP · compresión para tubo PE | 108 | 102.5 | 51.4 | 51.4 |  | 26.6 | 0.019 | 0 |  | 0 | 1.5061 |  | Derivación 60·fT + contracción hacia la salida roscada |  | enlace |  | 11.2049 | 0 | 0 | 0.17272 | 1694.3533
PEC-0139 | Compresión PP | EGB (Manual técnico PP compresión) | PPC.MC631 1/4" | Toma en carga (compresión × rosca) | collarin | 63 |  | 1 1/4" | 16 | PP · compresión para tubo PE | 108 | 107 | 51.4 | 51.4 |  | 35.1 | 0.019 | 0 |  | 0 | 1.4068 |  | Derivación 60·fT + contracción hacia la salida roscada |  | enlace |  | 11.2049 | 0 | 0 | 0.16133 | 1582.6926
PEC-0140 | Compresión PP | EGB (Manual técnico PP compresión) | PPC.MC751" | Toma en carga (compresión × rosca) | collarin | 75 |  | 1" | 16 | PP · compresión para tubo PE | 121 | 115 | 61.4 | 61.4 |  | 26.6 | 0.018 | 0 |  | 0 | 1.4862 |  | Derivación 60·fT + contracción hacia la salida roscada |  | enlace |  | 15.989 | 0 | 0 | 0.17043 | 1671.9279
PEC-0141 | Compresión PP | EGB (Manual técnico PP compresión) | PPC.MC751 1/2" | Toma en carga (compresión × rosca) | collarin | 75 |  | 1 1/2" | 16 | PP · compresión para tubo PE | 121 | 123 | 61.4 | 61.4 |  | 40.9 | 0.018 | 0 |  | 0 | 1.3581 |  | Derivación 60·fT + contracción hacia la salida roscada |  | enlace |  | 15.989 | 0 | 0 | 0.15575 | 1527.907
PEC-0142 | Compresión PP | EGB (Manual técnico PP compresión) | PPC.MC903/4" | Toma en carga (compresión × rosca) | collarin | 90 |  | 3/4" | 16 | PP · compresión para tubo PE | 139 | 126.5 | 73.6 | 73.6 |  | 20.9 | 0.018 | 0 |  | 0 | 1.5397 |  | Derivación 60·fT + contracción hacia la salida roscada |  | enlace |  | 22.9741 | 0 | 0 | 0.17657 | 1732.1414
PEC-0143 | Compresión PP | EGB (Manual técnico PP compresión) | PPC.MC901" | Toma en carga (compresión × rosca) | collarin | 90 |  | 1" | 16 | PP · compresión para tubo PE | 139 | 130 | 73.6 | 73.6 |  | 26.6 | 0.018 | 0 |  | 0 | 1.5147 |  | Derivación 60·fT + contracción hacia la salida roscada |  | enlace |  | 22.9741 | 0 | 0 | 0.1737 | 1704.0266
PEC-0144 | Compresión PP | EGB (Manual técnico PP compresión) | PPC.MC901 1/2" | Toma en carga (compresión × rosca) | collarin | 90 |  | 1 1/2" | 16 | PP · compresión para tubo PE | 139 | 137 | 73.6 | 73.6 |  | 40.9 | 0.018 | 0 |  | 0 | 1.4256 |  | Derivación 60·fT + contracción hacia la salida roscada |  | enlace |  | 22.9741 | 0 | 0 | 0.16349 | 1603.7945
PEC-0145 | Compresión PP | EGB (Manual técnico PP compresión) | PPC.MC902" | Toma en carga (compresión × rosca) | collarin | 90 |  | 2" | 16 | PP · compresión para tubo PE | 139 | 137 | 73.6 | 73.6 |  | 52.5 | 0.018 | 0 |  | 0 | 1.3256 |  | Derivación 60·fT + contracción hacia la salida roscada |  | enlace |  | 22.9741 | 0 | 0 | 0.15202 | 1491.2895
PEC-0146 | Compresión PP | EGB (Manual técnico PP compresión) | PPC.MC1103/4" | Toma en carga (compresión × rosca) | collarin | 110 |  | 3/4" | 16 | PP · compresión para tubo PE | 159 | 133 | 90 | 90 |  | 20.9 | 0.017 | 0 |  | 0 | 1.493 |  | Derivación 60·fT + contracción hacia la salida roscada |  | enlace |  | 34.3533 | 0 | 0 | 0.17122 | 1679.666
PEC-0147 | Compresión PP | EGB (Manual técnico PP compresión) | PPC.MC1101" | Toma en carga (compresión × rosca) | collarin | 110 |  | 1" | 16 | PP · compresión para tubo PE | 159 | 133 | 90 | 90 |  | 26.6 | 0.017 | 0 |  | 0 | 1.4763 |  | Derivación 60·fT + contracción hacia la salida roscada |  | enlace |  | 34.3533 | 0 | 0 | 0.1693 | 1660.8639
PEC-0148 | Compresión PP | Cepex (catálogo técnico accesorios PP) | 11 01 016 (01469) | Codo 90° | codo90 | 16 |  |  | 16 | PP · compresión para tubo PE | 49 | 13 | 12 | 12 | 10 |  | 0.027 | 30 |  | 2.19 |  |  | Crane fórm. 6 (θ 180°): contracción y expansión en el inserto + n·fT |  | enlace |  | 0.61073 | 0.25115 | 2463.768
PEC-0149 | Compresión PP | Cepex (catálogo técnico accesorios PP) | 11 01 020 (01470) | Codo 90° | codo90 | 20 |  |  | 16 | PP · compresión para tubo PE | 49 | 13 | 16 | 16 | 13 |  | 0.027 | 30 |  | 2.5135 |  |  | Crane fórm. 6 (θ 180°): contracción y expansión en el inserto + n·fT |  | enlace |  | 1.0857 | 0.28825 | 2827.7303
PEC-0150 | Compresión PP | Cepex (catálogo técnico accesorios PP) | 11 01 025 (01471) | Codo 90° | codo90 | 25 |  |  | 16 | PP · compresión para tubo PE | 58 | 16 | 20.4 | 20.4 | 17 |  | 0.025 | 30 |  | 2.0656 |  |  | Crane fórm. 6 (θ 180°): contracción y expansión en el inserto + n·fT |  | enlace |  | 1.765 | 0.23688 | 2323.8
PEC-0151 | Compresión PP | Cepex (catálogo técnico accesorios PP) | 11 01 032 (01472) | Codo 90° | codo90 | 32 |  |  | 16 | PP · compresión para tubo PE | 81 | 18 | 26.2 | 26.2 | 22 |  | 0.023 | 30 |  | 1.8595 |  |  | Crane fórm. 6 (θ 180°): contracción y expansión en el inserto + n·fT |  | enlace |  | 2.9113 | 0.21324 | 2091.9005
PEC-0152 | Compresión PP | Cepex (catálogo técnico accesorios PP) | 11 01 040 (01473) | Codo 90° | codo90 | 40 |  |  | 16 | PP · compresión para tubo PE | 92 | 24 | 32.6 | 32.6 | 28 |  | 0.022 | 30 |  | 1.5802 |  |  | Crane fórm. 6 (θ 180°): contracción y expansión en el inserto + n·fT |  | enlace |  | 4.5073 | 0.18122 | 1777.7214
PEC-0153 | Compresión PP | Cepex (catálogo técnico accesorios PP) | 11 01 050 (01474) | Codo 90° | codo90 | 50 |  |  | 16 | PP · compresión para tubo PE | 108 | 28 | 40.8 | 40.8 | 35 |  | 0.021 | 30 |  | 1.536 |  |  | Crane fórm. 6 (θ 180°): contracción y expansión en el inserto + n·fT |  | enlace |  | 7.06 | 0.17615 | 1727.9933
PEC-0154 | Compresión PP | Cepex (catálogo técnico accesorios PP) | 11 01 063 (01475) | Codo 90° | codo90 | 63 |  |  | 16 | PP · compresión para tubo PE | 125 | 32 | 51.4 | 51.4 | 45 |  | 0.019 | 30 |  | 1.2618 |  |  | Crane fórm. 6 (θ 180°): contracción y expansión en el inserto + n·fT |  | enlace |  | 11.2049 | 0.1447 | 1419.5348
PEC-0155 | Compresión PP | Cepex (catálogo técnico accesorios PP) | 11 01 075 (01476) | Codo 90° | codo90 | 75 |  |  | 10 | PP · compresión para tubo PE | 140 | 37 | 61.4 | 61.4 | 54 |  | 0.018 | 30 |  | 1.1777 |  |  | Crane fórm. 6 (θ 180°): contracción y expansión en el inserto + n·fT |  | enlace |  | 15.989 | 0.13505 | 1324.8727
PEC-0156 | Compresión PP | Cepex (catálogo técnico accesorios PP) | 11 01 090 (17898) | Codo 90° | codo90 | 90 |  |  | 10 | PP · compresión para tubo PE | 156 | 53 | 73.6 | 73.6 | 66 |  | 0.018 | 30 |  | 1.0458 |  |  | Crane fórm. 6 (θ 180°): contracción y expansión en el inserto + n·fT |  | enlace |  | 22.9741 | 0.11994 | 1176.5791
PEC-0157 | Compresión PP | Cepex (catálogo técnico accesorios PP) | 11 01 110 (17899) | Codo 90° | codo90 | 110 |  |  | 10 | PP · compresión para tubo PE | 176 | 63 | 90 | 90 | 81 |  | 0.017 | 30 |  | 0.97714 |  |  | Crane fórm. 6 (θ 180°): contracción y expansión en el inserto + n·fT |  | enlace |  | 34.3533 | 0.11206 | 1099.2798
PEC-0158 | Compresión PP | Cepex (catálogo técnico accesorios PP) | 11 01 416 (01478) | Codo 90° rosca hembra | codo90 | 16 |  | 3/8" | 10 | PP · compresión para tubo PE | 49 | 13 | 12 | 12 | 10 |  | 0.027 | 30 |  | 2.19 |  |  | Crane fórm. 6 (θ 180°): contracción y expansión en el inserto + n·fT |  | enlace |  | 0.61073 | 0.25115 | 2463.768
PEC-0159 | Compresión PP | Cepex (catálogo técnico accesorios PP) | 11 01 417 (09145) | Codo 90° rosca hembra | codo90 | 16 |  | 1/2" | 10 | PP · compresión para tubo PE | 49 | 13 | 12 | 12 | 10 |  | 0.027 | 30 |  | 2.19 |  |  | Crane fórm. 6 (θ 180°): contracción y expansión en el inserto + n·fT |  | enlace |  | 0.61073 | 0.25115 | 2463.768
PEC-0160 | Compresión PP | Cepex (catálogo técnico accesorios PP) | 11 01 420 (01479) | Codo 90° rosca hembra | codo90 | 20 |  | 1/2" | 10 | PP · compresión para tubo PE | 49 | 13 | 16 | 16 | 13 |  | 0.027 | 30 |  | 2.5135 |  |  | Crane fórm. 6 (θ 180°): contracción y expansión en el inserto + n·fT |  | enlace |  | 1.0857 | 0.28825 | 2827.7303
PEC-0161 | Compresión PP | Cepex (catálogo técnico accesorios PP) | 11 01 421 (01480) | Codo 90° rosca hembra | codo90 | 20 |  | 3/4" | 10 | PP · compresión para tubo PE | 49 | 13 | 16 | 16 | 13 |  | 0.027 | 30 |  | 2.5135 |  |  | Crane fórm. 6 (θ 180°): contracción y expansión en el inserto + n·fT |  | enlace |  | 1.0857 | 0.28825 | 2827.7303
PEC-0162 | Compresión PP | Cepex (catálogo técnico accesorios PP) | 11 01 424 (07350) | Codo 90° rosca hembra | codo90 | 25 |  | 1/2" | 10 | PP · compresión para tubo PE | 58 | 16 | 20.4 | 20.4 | 17 |  | 0.025 | 30 |  | 2.0656 |  |  | Crane fórm. 6 (θ 180°): contracción y expansión en el inserto + n·fT |  | enlace |  | 1.765 | 0.23688 | 2323.8
PEC-0163 | Compresión PP | Cepex (catálogo técnico accesorios PP) | 11 01 425 (01481) | Codo 90° rosca hembra | codo90 | 25 |  | 3/4" | 10 | PP · compresión para tubo PE | 58 | 16 | 20.4 | 20.4 | 17 |  | 0.025 | 30 |  | 2.0656 |  |  | Crane fórm. 6 (θ 180°): contracción y expansión en el inserto + n·fT |  | enlace |  | 1.765 | 0.23688 | 2323.8
PEC-0164 | Compresión PP | Cepex (catálogo técnico accesorios PP) | 11 01 430 (09710) | Codo 90° rosca hembra | codo90 | 32 |  | 1/2" | 10 | PP · compresión para tubo PE | 81 | 18 | 26.2 | 26.2 | 22 |  | 0.023 | 30 |  | 1.8595 |  |  | Crane fórm. 6 (θ 180°): contracción y expansión en el inserto + n·fT |  | enlace |  | 2.9113 | 0.21324 | 2091.9005
PEC-0165 | Compresión PP | Cepex (catálogo técnico accesorios PP) | 11 01 431 (01482) | Codo 90° rosca hembra | codo90 | 32 |  | 3/4" | 10 | PP · compresión para tubo PE | 81 | 18 | 26.2 | 26.2 | 22 |  | 0.023 | 30 |  | 1.8595 |  |  | Crane fórm. 6 (θ 180°): contracción y expansión en el inserto + n·fT |  | enlace |  | 2.9113 | 0.21324 | 2091.9005
PEC-0166 | Compresión PP | Cepex (catálogo técnico accesorios PP) | 11 01 432 (01483) | Codo 90° rosca hembra | codo90 | 32 |  | 1" | 10 | PP · compresión para tubo PE | 81 | 18 | 26.2 | 26.2 | 22 |  | 0.023 | 30 |  | 1.8595 |  |  | Crane fórm. 6 (θ 180°): contracción y expansión en el inserto + n·fT |  | enlace |  | 2.9113 | 0.21324 | 2091.9005
PEC-0167 | Compresión PP | Cepex (catálogo técnico accesorios PP) | 11 01 438 (33488) | Codo 90° rosca hembra | codo90 | 40 |  | 3/4" | 10 | PP · compresión para tubo PE | 92 | 24 | 32.6 | 32.6 | 28 |  | 0.022 | 30 |  | 1.5802 |  |  | Crane fórm. 6 (θ 180°): contracción y expansión en el inserto + n·fT |  | enlace |  | 4.5073 | 0.18122 | 1777.7214
PEC-0168 | Compresión PP | Cepex (catálogo técnico accesorios PP) | 11 01 439 (33489) | Codo 90° rosca hembra | codo90 | 40 |  | 1" | 10 | PP · compresión para tubo PE | 92 | 24 | 32.6 | 32.6 | 28 |  | 0.022 | 30 |  | 1.5802 |  |  | Crane fórm. 6 (θ 180°): contracción y expansión en el inserto + n·fT |  | enlace |  | 4.5073 | 0.18122 | 1777.7214
PEC-0169 | Compresión PP | Cepex (catálogo técnico accesorios PP) | 11 01 440 (01485) | Codo 90° rosca hembra | codo90 | 40 |  | 1 1/4" | 10 | PP · compresión para tubo PE | 92 | 24 | 32.6 | 32.6 | 28 |  | 0.022 | 30 |  | 1.5802 |  |  | Crane fórm. 6 (θ 180°): contracción y expansión en el inserto + n·fT |  | enlace |  | 4.5073 | 0.18122 | 1777.7214
PEC-0170 | Compresión PP | Cepex (catálogo técnico accesorios PP) | 11 01 441 (01486) | Codo 90° rosca hembra | codo90 | 40 |  | 1 1/2" | 10 | PP · compresión para tubo PE | 92 | 24 | 32.6 | 32.6 | 28 |  | 0.022 | 30 |  | 1.5802 |  |  | Crane fórm. 6 (θ 180°): contracción y expansión en el inserto + n·fT |  | enlace |  | 4.5073 | 0.18122 | 1777.7214
PEC-0171 | Compresión PP | Cepex (catálogo técnico accesorios PP) | 11 01 449 (34577) | Codo 90° rosca hembra | codo90 | 50 |  | 1 1/4" | 10 | PP · compresión para tubo PE | 108 | 28 | 40.8 | 40.8 | 35 |  | 0.021 | 30 |  | 1.536 |  |  | Crane fórm. 6 (θ 180°): contracción y expansión en el inserto + n·fT |  | enlace |  | 7.06 | 0.17615 | 1727.9933
PEC-0172 | Compresión PP | Cepex (catálogo técnico accesorios PP) | 11 01 450 (01487) | Codo 90° rosca hembra | codo90 | 50 |  | 1 1/2" | 10 | PP · compresión para tubo PE | 108 | 28 | 40.8 | 40.8 | 35 |  | 0.021 | 30 |  | 1.536 |  |  | Crane fórm. 6 (θ 180°): contracción y expansión en el inserto + n·fT |  | enlace |  | 7.06 | 0.17615 | 1727.9933
PEC-0173 | Compresión PP | Cepex (catálogo técnico accesorios PP) | 11 01 451 (01488) | Codo 90° rosca hembra | codo90 | 50 |  | 2" | 10 | PP · compresión para tubo PE | 108 | 28 | 40.8 | 40.8 | 35 |  | 0.021 | 30 |  | 1.536 |  |  | Crane fórm. 6 (θ 180°): contracción y expansión en el inserto + n·fT |  | enlace |  | 7.06 | 0.17615 | 1727.9933
PEC-0174 | Compresión PP | Cepex (catálogo técnico accesorios PP) | 11 01 461 (34579) | Codo 90° rosca hembra | codo90 | 63 |  | 1 1/4" | 10 | PP · compresión para tubo PE | 125 | 32 | 51.4 | 51.4 | 45 |  | 0.019 | 30 |  | 1.2618 |  |  | Crane fórm. 6 (θ 180°): contracción y expansión en el inserto + n·fT |  | enlace |  | 11.2049 | 0.1447 | 1419.5348
PEC-0175 | Compresión PP | Cepex (catálogo técnico accesorios PP) | 11 01 462 (33132) | Codo 90° rosca hembra | codo90 | 63 |  | 1 1/2" | 10 | PP · compresión para tubo PE | 125 | 32 | 51.4 | 51.4 | 45 |  | 0.019 | 30 |  | 1.2618 |  |  | Crane fórm. 6 (θ 180°): contracción y expansión en el inserto + n·fT |  | enlace |  | 11.2049 | 0.1447 | 1419.5348
PEC-0176 | Compresión PP | Cepex (catálogo técnico accesorios PP) | 11 01 463 (01489) | Codo 90° rosca hembra | codo90 | 63 |  | 2" | 10 | PP · compresión para tubo PE | 125 | 32 | 51.4 | 51.4 | 45 |  | 0.019 | 30 |  | 1.2618 |  |  | Crane fórm. 6 (θ 180°): contracción y expansión en el inserto + n·fT |  | enlace |  | 11.2049 | 0.1447 | 1419.5348
PEC-0177 | Compresión PP | Cepex (catálogo técnico accesorios PP) | 11 01 474 (01490) | Codo 90° rosca hembra | codo90 | 75 |  | 2" | 10 | PP · compresión para tubo PE | 140 | 41 | 61.4 | 61.4 | 54 |  | 0.018 | 30 |  | 1.1777 |  |  | Crane fórm. 6 (θ 180°): contracción y expansión en el inserto + n·fT |  | enlace |  | 15.989 | 0.13505 | 1324.8727
PEC-0178 | Compresión PP | Cepex (catálogo técnico accesorios PP) | 11 01 475 (01491) | Codo 90° rosca hembra | codo90 | 75 |  | 2 1/2" | 10 | PP · compresión para tubo PE | 140 | 41 | 61.4 | 61.4 | 54 |  | 0.018 | 30 |  | 1.1777 |  |  | Crane fórm. 6 (θ 180°): contracción y expansión en el inserto + n·fT |  | enlace |  | 15.989 | 0.13505 | 1324.8727
PEC-0179 | Compresión PP | Cepex (catálogo técnico accesorios PP) | 11 01 490 (17900) | Codo 90° rosca hembra | codo90 | 90 |  | 3" | 10 | PP · compresión para tubo PE | 156 | 53 | 73.6 | 73.6 | 66 |  | 0.018 | 30 |  | 1.0458 |  |  | Crane fórm. 6 (θ 180°): contracción y expansión en el inserto + n·fT |  | enlace |  | 22.9741 | 0.11994 | 1176.5791
PEC-0180 | Compresión PP | Cepex (catálogo técnico accesorios PP) | 11 01 491 (17901) | Codo 90° rosca hembra | codo90 | 90 |  | 4" | 10 | PP · compresión para tubo PE | 156 | 53 | 73.6 | 73.6 | 66 |  | 0.018 | 30 |  | 1.0458 |  |  | Crane fórm. 6 (θ 180°): contracción y expansión en el inserto + n·fT |  | enlace |  | 22.9741 | 0.11994 | 1176.5791
PEC-0181 | Compresión PP | Cepex (catálogo técnico accesorios PP) | 11 01 510 (17902) | Codo 90° rosca hembra | codo90 | 110 |  | 4" | 10 | PP · compresión para tubo PE | 176 | 63 | 90 | 90 | 81 |  | 0.017 | 30 |  | 0.97714 |  |  | Crane fórm. 6 (θ 180°): contracción y expansión en el inserto + n·fT |  | enlace |  | 34.3533 | 0.11206 | 1099.2798
PEC-0182 | Compresión PP | Cepex (catálogo técnico accesorios PP) | 11 01 616 (01493) | Codo 90° rosca macho | codo90 | 16 |  | 3/8" | 10 | PP · compresión para tubo PE | 49 | 13 | 12 | 12 | 10 |  | 0.027 | 30 |  | 2.19 |  |  | Crane fórm. 6 (θ 180°): contracción y expansión en el inserto + n·fT |  | enlace |  | 0.61073 | 0.25115 | 2463.768
PEC-0183 | Compresión PP | Cepex (catálogo técnico accesorios PP) | 11 01 617 (09146) | Codo 90° rosca macho | codo90 | 16 |  | 1/2" | 10 | PP · compresión para tubo PE | 49 | 13 | 12 | 12 | 10 |  | 0.027 | 30 |  | 2.19 |  |  | Crane fórm. 6 (θ 180°): contracción y expansión en el inserto + n·fT |  | enlace |  | 0.61073 | 0.25115 | 2463.768
PEC-0184 | Compresión PP | Cepex (catálogo técnico accesorios PP) | 11 01 620 (01494) | Codo 90° rosca macho | codo90 | 20 |  | 1/2" | 10 | PP · compresión para tubo PE | 49 | 13 | 16 | 16 | 13 |  | 0.027 | 30 |  | 2.5135 |  |  | Crane fórm. 6 (θ 180°): contracción y expansión en el inserto + n·fT |  | enlace |  | 1.0857 | 0.28825 | 2827.7303
PEC-0185 | Compresión PP | Cepex (catálogo técnico accesorios PP) | 11 01 621 (01495) | Codo 90° rosca macho | codo90 | 20 |  | 3/4" | 10 | PP · compresión para tubo PE | 49 | 13 | 16 | 16 | 13 |  | 0.027 | 30 |  | 2.5135 |  |  | Crane fórm. 6 (θ 180°): contracción y expansión en el inserto + n·fT |  | enlace |  | 1.0857 | 0.28825 | 2827.7303
PEC-0186 | Compresión PP | Cepex (catálogo técnico accesorios PP) | 11 01 624 (01496) | Codo 90° rosca macho | codo90 | 25 |  | 1/2" | 10 | PP · compresión para tubo PE | 58 | 16 | 20.4 | 20.4 | 17 |  | 0.025 | 30 |  | 2.0656 |  |  | Crane fórm. 6 (θ 180°): contracción y expansión en el inserto + n·fT |  | enlace |  | 1.765 | 0.23688 | 2323.8
PEC-0187 | Compresión PP | Cepex (catálogo técnico accesorios PP) | 11 01 625 (01497) | Codo 90° rosca macho | codo90 | 25 |  | 3/4" | 10 | PP · compresión para tubo PE | 58 | 16 | 20.4 | 20.4 | 17 |  | 0.025 | 30 |  | 2.0656 |  |  | Crane fórm. 6 (θ 180°): contracción y expansión en el inserto + n·fT |  | enlace |  | 1.765 | 0.23688 | 2323.8
PEC-0188 | Compresión PP | Cepex (catálogo técnico accesorios PP) | 11 01 630 (32055) | Codo 90° rosca macho | codo90 | 32 |  | 1/2" | 10 | PP · compresión para tubo PE | 81 | 18 | 26.2 | 26.2 | 22 |  | 0.023 | 30 |  | 1.8595 |  |  | Crane fórm. 6 (θ 180°): contracción y expansión en el inserto + n·fT |  | enlace |  | 2.9113 | 0.21324 | 2091.9005
PEC-0189 | Compresión PP | Cepex (catálogo técnico accesorios PP) | 11 01 631 (32056) | Codo 90° rosca macho | codo90 | 32 |  | 3/4" | 10 | PP · compresión para tubo PE | 81 | 18 | 26.2 | 26.2 | 22 |  | 0.023 | 30 |  | 1.8595 |  |  | Crane fórm. 6 (θ 180°): contracción y expansión en el inserto + n·fT |  | enlace |  | 2.9113 | 0.21324 | 2091.9005
PEC-0190 | Compresión PP | Cepex (catálogo técnico accesorios PP) | 11 01 632 (01498) | Codo 90° rosca macho | codo90 | 32 |  | 1" | 10 | PP · compresión para tubo PE | 81 | 18 | 26.2 | 26.2 | 22 |  | 0.023 | 30 |  | 1.8595 |  |  | Crane fórm. 6 (θ 180°): contracción y expansión en el inserto + n·fT |  | enlace |  | 2.9113 | 0.21324 | 2091.9005
PEC-0191 | Compresión PP | Cepex (catálogo técnico accesorios PP) | 11 01 640 (01499) | Codo 90° rosca macho | codo90 | 40 |  | 1 1/4" | 10 | PP · compresión para tubo PE | 92 | 24 | 32.6 | 32.6 | 28 |  | 0.022 | 30 |  | 1.5802 |  |  | Crane fórm. 6 (θ 180°): contracción y expansión en el inserto + n·fT |  | enlace |  | 4.5073 | 0.18122 | 1777.7214
PEC-0192 | Compresión PP | Cepex (catálogo técnico accesorios PP) | 11 01 641 (01484) | Codo 90° rosca macho | codo90 | 40 |  | 1 1/2" | 10 | PP · compresión para tubo PE | 92 | 24 | 32.6 | 32.6 | 28 |  | 0.022 | 30 |  | 1.5802 |  |  | Crane fórm. 6 (θ 180°): contracción y expansión en el inserto + n·fT |  | enlace |  | 4.5073 | 0.18122 | 1777.7214
PEC-0193 | Compresión PP | Cepex (catálogo técnico accesorios PP) | 11 01 649 (01500) | Codo 90° rosca macho | codo90 | 50 |  | 1 1/4" | 10 | PP · compresión para tubo PE | 108 | 28 | 40.8 | 40.8 | 35 |  | 0.021 | 30 |  | 1.536 |  |  | Crane fórm. 6 (θ 180°): contracción y expansión en el inserto + n·fT |  | enlace |  | 7.06 | 0.17615 | 1727.9933
PEC-0194 | Compresión PP | Cepex (catálogo técnico accesorios PP) | 11 01 650 (01501) | Codo 90° rosca macho | codo90 | 50 |  | 1 1/2" | 10 | PP · compresión para tubo PE | 108 | 28 | 40.8 | 40.8 | 35 |  | 0.021 | 30 |  | 1.536 |  |  | Crane fórm. 6 (θ 180°): contracción y expansión en el inserto + n·fT |  | enlace |  | 7.06 | 0.17615 | 1727.9933
PEC-0195 | Compresión PP | Cepex (catálogo técnico accesorios PP) | 11 01 651 (01502) | Codo 90° rosca macho | codo90 | 50 |  | 2" | 10 | PP · compresión para tubo PE | 108 | 28 | 40.8 | 40.8 | 35 |  | 0.021 | 30 |  | 1.536 |  |  | Crane fórm. 6 (θ 180°): contracción y expansión en el inserto + n·fT |  | enlace |  | 7.06 | 0.17615 | 1727.9933
PEC-0196 | Compresión PP | Cepex (catálogo técnico accesorios PP) | 11 01 661 (34580) | Codo 90° rosca macho | codo90 | 63 |  | 1 1/4" | 10 | PP · compresión para tubo PE | 125 | 32 | 51.4 | 51.4 | 45 |  | 0.019 | 30 |  | 1.2618 |  |  | Crane fórm. 6 (θ 180°): contracción y expansión en el inserto + n·fT |  | enlace |  | 11.2049 | 0.1447 | 1419.5348
PEC-0197 | Compresión PP | Cepex (catálogo técnico accesorios PP) | 11 01 662 (34581) | Codo 90° rosca macho | codo90 | 63 |  | 1 1/2" | 10 | PP · compresión para tubo PE | 125 | 32 | 51.4 | 51.4 | 45 |  | 0.019 | 30 |  | 1.2618 |  |  | Crane fórm. 6 (θ 180°): contracción y expansión en el inserto + n·fT |  | enlace |  | 11.2049 | 0.1447 | 1419.5348
PEC-0198 | Compresión PP | Cepex (catálogo técnico accesorios PP) | 11 01 663 (01503) | Codo 90° rosca macho | codo90 | 63 |  | 2" | 10 | PP · compresión para tubo PE | 125 | 32 | 51.4 | 51.4 | 45 |  | 0.019 | 30 |  | 1.2618 |  |  | Crane fórm. 6 (θ 180°): contracción y expansión en el inserto + n·fT |  | enlace |  | 11.2049 | 0.1447 | 1419.5348
PEC-0199 | Compresión PP | Cepex (catálogo técnico accesorios PP) | 11 01 675 (01504) | Codo 90° rosca macho | codo90 | 75 |  | 2 1/2" | 10 | PP · compresión para tubo PE | 140 | 41 | 61.4 | 61.4 | 54 |  | 0.018 | 30 |  | 1.1777 |  |  | Crane fórm. 6 (θ 180°): contracción y expansión en el inserto + n·fT |  | enlace |  | 15.989 | 0.13505 | 1324.8727
PEC-0200 | Compresión PP | Cepex (catálogo técnico accesorios PP) | 11 01 690 (17903) | Codo 90° rosca macho | codo90 | 90 |  | 3" | 10 | PP · compresión para tubo PE | 156 | 53 | 73.6 | 73.6 | 66 |  | 0.018 | 30 |  | 1.0458 |  |  | Crane fórm. 6 (θ 180°): contracción y expansión en el inserto + n·fT |  | enlace |  | 22.9741 | 0.11994 | 1176.5791
PEC-0201 | Compresión PP | Cepex (catálogo técnico accesorios PP) | 11 01 691 (17904) | Codo 90° rosca macho | codo90 | 90 |  | 4" | 10 | PP · compresión para tubo PE | 156 | 53 | 73.6 | 73.6 | 66 |  | 0.018 | 30 |  | 1.0458 |  |  | Crane fórm. 6 (θ 180°): contracción y expansión en el inserto + n·fT |  | enlace |  | 22.9741 | 0.11994 | 1176.5791
PEC-0202 | Compresión PP | Cepex (catálogo técnico accesorios PP) | 11 01 710 (17905) | Codo 90° rosca macho | codo90 | 110 |  | 4" | 10 | PP · compresión para tubo PE | 176 | 63 | 90 | 90 | 81 |  | 0.017 | 30 |  | 0.97714 |  |  | Crane fórm. 6 (θ 180°): contracción y expansión en el inserto + n·fT |  | enlace |  | 34.3533 | 0.11206 | 1099.2798
PEC-0203 | Compresión PP | Cepex (catálogo técnico accesorios PP) | 11 01 225 (11723) | Codo pared rosca hembra | codo90 | 25 |  | 3/4" | 10 | PP · compresión para tubo PE | 65 | 32 | 20.4 | 20.4 | 17 |  | 0.025 | 30 |  | 2.0656 |  |  | Crane fórm. 6 (θ 180°): contracción y expansión en el inserto + n·fT |  | enlace |  | 1.765 | 0.23688 | 2323.8
PEC-0204 | Compresión PP | Cepex (catálogo técnico accesorios PP) | 11 01 325 (15778) | Codo pared reforzado (inox) rosca hembra | codo90 | 25 |  | 3/4" | 10 | PP · compresión para tubo PE | 65 | 32 | 20.4 | 20.4 | 17 |  | 0.025 | 30 |  | 2.0656 |  |  | Crane fórm. 6 (θ 180°): contracción y expansión en el inserto + n·fT |  | enlace |  | 1.765 | 0.23688 | 2323.8
PEC-0205 | Compresión PP | Cepex (catálogo técnico accesorios PP) | 11 03 016 (01506) | Te igual | tee | 16 | 16 |  | 16 | PP · compresión para tubo PE | 49 | 13 | 12 | 12 | 10 | 10 | 0.027 | 20 |  | 1.6301 | 3.8696 |  | Crane fórm. 6 en el inserto + te 20·fT (paso) / 60·fT (derivación) |  | enlace |  | 0.61073 | 0.18694 | 1833.912 | 0.44377 | 4353.336
PEC-0206 | Compresión PP | Cepex (catálogo técnico accesorios PP) | 11 03 020 (01507) | Te igual | tee | 20 | 20 |  | 16 | PP · compresión para tubo PE | 49 | 13 | 16 | 16 | 13 | 13 | 0.027 | 20 |  | 1.894 | 4.3722 |  | Crane fórm. 6 en el inserto + te 20·fT (paso) / 60·fT (derivación) |  | enlace |  | 1.0857 | 0.2172 | 2130.7463 | 0.50139 | 4918.6823
PEC-0207 | Compresión PP | Cepex (catálogo técnico accesorios PP) | 11 03 025 (01508) | Te igual | tee | 25 | 25 |  | 16 | PP · compresión para tubo PE | 58 | 16 | 20.4 | 20.4 | 17 | 17 | 0.025 | 20 |  | 1.5472 | 3.6208 |  | Crane fórm. 6 en el inserto + te 20·fT (paso) / 60·fT (derivación) |  | enlace |  | 1.765 | 0.17743 | 1740.6 | 0.41523 | 4073.4
PEC-0208 | Compresión PP | Cepex (catálogo técnico accesorios PP) | 11 03 032 (01509) | Te igual | tee | 32 | 32 |  | 16 | PP · compresión para tubo PE | 81 | 18 | 26.2 | 26.2 | 22 | 22 | 0.023 | 20 |  | 1.3968 | 3.2474 |  | Crane fórm. 6 en el inserto + te 20·fT (paso) / 60·fT (derivación) |  | enlace |  | 2.9113 | 0.16019 | 1571.4316 | 0.37241 | 3653.3072
PEC-0209 | Compresión PP | Cepex (catálogo técnico accesorios PP) | 11 03 040 (01510) | Te igual | tee | 40 | 40 |  | 16 | PP · compresión para tubo PE | 92 | 24 | 32.6 | 32.6 | 28 | 28 | 0.022 | 20 |  | 1.1759 | 2.793 |  | Crane fórm. 6 en el inserto + te 20·fT (paso) / 60·fT (derivación) |  | enlace |  | 4.5073 | 0.13486 | 1322.9287 | 0.3203 | 3142.0995
PEC-0210 | Compresión PP | Cepex (catálogo técnico accesorios PP) | 11 03 050 (01511) | Te igual | tee | 50 | 50 |  | 16 | PP · compresión para tubo PE | 108 | 28 | 40.8 | 40.8 | 35 | 35 | 0.021 | 20 |  | 1.1482 | 2.6993 |  | Crane fórm. 6 en el inserto + te 20·fT (paso) / 60·fT (derivación) |  | enlace |  | 7.06 | 0.13168 | 1291.7384 | 0.30956 | 3036.7579
PEC-0211 | Compresión PP | Cepex (catálogo técnico accesorios PP) | 11 03 063 (01512) | Te igual | tee | 63 | 63 |  | 16 | PP · compresión para tubo PE | 125 | 32 | 51.4 | 51.4 | 45 | 45 | 0.019 | 20 |  | 0.9384 | 2.232 |  | Crane fórm. 6 en el inserto + te 20·fT (paso) / 60·fT (derivación) |  | enlace |  | 11.2049 | 0.10761 | 1055.6964 | 0.25597 | 2511.0501
PEC-0212 | Compresión PP | Cepex (catálogo técnico accesorios PP) | 11 03 075 (01513) | Te igual | tee | 75 | 75 |  | 10 | PP · compresión para tubo PE | 140 | 41 | 61.4 | 61.4 | 54 | 54 | 0.018 | 20 |  | 0.8768 | 2.0803 |  | Crane fórm. 6 en el inserto + te 20·fT (paso) / 60·fT (derivación) |  | enlace |  | 15.989 | 0.10055 | 986.4001 | 0.23856 | 2340.2904
PEC-0213 | Compresión PP | Cepex (catálogo técnico accesorios PP) | 11 03 090 (17906) | Te igual | tee | 90 | 90 |  | 10 | PP · compresión para tubo PE | 156 | 53 | 73.6 | 73.6 | 66 | 66 | 0.018 | 20 |  | 0.76749 | 1.8809 |  | Crane fórm. 6 en el inserto + te 20·fT (paso) / 60·fT (derivación) |  | enlace |  | 22.9741 | 0.088015 | 863.4232 | 0.2157 | 2116.0467
PEC-0214 | Compresión PP | Cepex (catálogo técnico accesorios PP) | 11 03 110 (17907) | Te igual | tee | 110 | 110 |  | 10 | PP · compresión para tubo PE | 176 | 63 | 90 | 90 | 81 | 81 | 0.017 | 20 |  | 0.71803 | 1.7545 |  | Crane fórm. 6 en el inserto + te 20·fT (paso) / 60·fT (derivación) |  | enlace |  | 34.3533 | 0.082343 | 807.7846 | 0.2012 | 1973.7654
PEC-0215 | Compresión PP | Cepex (catálogo técnico accesorios PP) | 11 03 416 (01523) | Te rosca hembra | tee | 16 | 16 | 3/8" | 10 | PP · compresión para tubo PE | 49 | 13 | 12 | 12 | 10 | 10 | 0.027 | 20 |  | 1.6301 | 3.8696 |  | Crane fórm. 6 en el inserto + te 20·fT (paso) / 60·fT (derivación) |  | enlace |  | 0.61073 | 0.18694 | 1833.912 | 0.44377 | 4353.336
PEC-0216 | Compresión PP | Cepex (catálogo técnico accesorios PP) | 11 03 417 (09147) | Te rosca hembra | tee | 16 | 16 | 1/2" | 10 | PP · compresión para tubo PE | 49 | 13 | 12 | 12 | 10 | 10 | 0.027 | 20 |  | 1.6301 | 3.8696 |  | Crane fórm. 6 en el inserto + te 20·fT (paso) / 60·fT (derivación) |  | enlace |  | 0.61073 | 0.18694 | 1833.912 | 0.44377 | 4353.336
PEC-0217 | Compresión PP | Cepex (catálogo técnico accesorios PP) | 11 03 420 (01524) | Te rosca hembra | tee | 20 | 20 | 1/2" | 10 | PP · compresión para tubo PE | 49 | 13 | 16 | 16 | 13 | 13 | 0.027 | 20 |  | 1.894 | 4.3722 |  | Crane fórm. 6 en el inserto + te 20·fT (paso) / 60·fT (derivación) |  | enlace |  | 1.0857 | 0.2172 | 2130.7463 | 0.50139 | 4918.6823
PEC-0218 | Compresión PP | Cepex (catálogo técnico accesorios PP) | 11 03 421 (01525) | Te rosca hembra | tee | 20 | 20 | 3/4" | 10 | PP · compresión para tubo PE | 49 | 13 | 16 | 16 | 13 | 13 | 0.027 | 20 |  | 1.894 | 4.3722 |  | Crane fórm. 6 en el inserto + te 20·fT (paso) / 60·fT (derivación) |  | enlace |  | 1.0857 | 0.2172 | 2130.7463 | 0.50139 | 4918.6823
PEC-0219 | Compresión PP | Cepex (catálogo técnico accesorios PP) | 11 03 424 (01526) | Te rosca hembra | tee | 25 | 25 | 1/2" | 10 | PP · compresión para tubo PE | 58 | 16 | 20.4 | 20.4 | 17 | 15.8 | 0.025 | 20 |  | 1.5472 | 5.1695 |  | Crane fórm. 6 en el inserto + te 20·fT (paso) / 60·fT (derivación) |  | enlace |  | 1.765 | 0.17743 | 1740.6 | 0.59283 | 5815.655
PEC-0220 | Compresión PP | Cepex (catálogo técnico accesorios PP) | 11 03 425 (01527) | Te rosca hembra | tee | 25 | 25 | 3/4" | 10 | PP · compresión para tubo PE | 58 | 19 | 20.4 | 20.4 | 17 | 17 | 0.025 | 20 |  | 1.5472 | 3.6208 |  | Crane fórm. 6 en el inserto + te 20·fT (paso) / 60·fT (derivación) |  | enlace |  | 1.765 | 0.17743 | 1740.6 | 0.41523 | 4073.4
PEC-0221 | Compresión PP | Cepex (catálogo técnico accesorios PP) | 11 03 426 (34227) | Te rosca hembra | tee | 25 | 25 | 1" | 10 | PP · compresión para tubo PE | 58 | 19 | 20.4 | 20.4 | 17 | 17 | 0.025 | 20 |  | 1.5472 | 3.6208 |  | Crane fórm. 6 en el inserto + te 20·fT (paso) / 60·fT (derivación) |  | enlace |  | 1.765 | 0.17743 | 1740.6 | 0.41523 | 4073.4
PEC-0222 | Compresión PP | Cepex (catálogo técnico accesorios PP) | 11 03 430 (01528) | Te rosca hembra | tee | 32 | 32 | 1/2" | 10 | PP · compresión para tubo PE | 81 | 18 | 26.2 | 26.2 | 22 | 15.8 | 0.023 | 20 |  | 1.3968 | 15.9013 |  | Crane fórm. 6 en el inserto + te 20·fT (paso) / 60·fT (derivación) |  | enlace |  | 2.9113 | 0.16019 | 1571.4316 | 1.8235 | 17888.9171
PEC-0223 | Compresión PP | Cepex (catálogo técnico accesorios PP) | 11 03 431 (03337) | Te rosca hembra | tee | 32 | 32 | 3/4" | 10 | PP · compresión para tubo PE | 81 | 18 | 26.2 | 26.2 | 22 | 20.9 | 0.023 | 20 |  | 1.3968 | 4.1836 |  | Crane fórm. 6 en el inserto + te 20·fT (paso) / 60·fT (derivación) |  | enlace |  | 2.9113 | 0.16019 | 1571.4316 | 0.47977 | 4706.5833
PEC-0224 | Compresión PP | Cepex (catálogo técnico accesorios PP) | 11 03 432 (01529) | Te rosca hembra | tee | 32 | 32 | 1" | 10 | PP · compresión para tubo PE | 81 | 18 | 26.2 | 26.2 | 22 | 22 | 0.023 | 20 |  | 1.3968 | 3.2474 |  | Crane fórm. 6 en el inserto + te 20·fT (paso) / 60·fT (derivación) |  | enlace |  | 2.9113 | 0.16019 | 1571.4316 | 0.37241 | 3653.3072
PEC-0225 | Compresión PP | Cepex (catálogo técnico accesorios PP) | 11 03 440 (01530) | Te rosca hembra | tee | 40 | 40 | 1 1/4" | 10 | PP · compresión para tubo PE | 92 | 24 | 32.6 | 32.6 | 28 | 28 | 0.022 | 20 |  | 1.1759 | 2.793 |  | Crane fórm. 6 en el inserto + te 20·fT (paso) / 60·fT (derivación) |  | enlace |  | 4.5073 | 0.13486 | 1322.9287 | 0.3203 | 3142.0995
PEC-0226 | Compresión PP | Cepex (catálogo técnico accesorios PP) | 11 03 448 (33129) | Te rosca hembra | tee | 50 | 50 | 1" | 10 | PP · compresión para tubo PE | 108 | 28 | 40.8 | 40.8 | 35 | 26.6 | 0.021 | 20 |  | 1.1482 | 10.3949 |  | Crane fórm. 6 en el inserto + te 20·fT (paso) / 60·fT (derivación) |  | enlace |  | 7.06 | 0.13168 | 1291.7384 | 1.1921 | 11694.2117
PEC-0227 | Compresión PP | Cepex (catálogo técnico accesorios PP) | 11 03 450 (01531) | Te rosca hembra | tee | 50 | 50 | 1 1/2" | 10 | PP · compresión para tubo PE | 108 | 28 | 40.8 | 40.8 | 35 | 35 | 0.021 | 20 |  | 1.1482 | 2.6993 |  | Crane fórm. 6 en el inserto + te 20·fT (paso) / 60·fT (derivación) |  | enlace |  | 7.06 | 0.13168 | 1291.7384 | 0.30956 | 3036.7579
PEC-0228 | Compresión PP | Cepex (catálogo técnico accesorios PP) | 11 03 451 (01532) | Te rosca hembra | tee | 50 | 50 | 2" | 10 | PP · compresión para tubo PE | 140 | 28 | 40.8 | 40.8 | 35 | 35 | 0.021 | 20 |  | 1.1482 | 2.6993 |  | Crane fórm. 6 en el inserto + te 20·fT (paso) / 60·fT (derivación) |  | enlace |  | 7.06 | 0.13168 | 1291.7384 | 0.30956 | 3036.7579
PEC-0229 | Compresión PP | Cepex (catálogo técnico accesorios PP) | 11 03 460 (33130) | Te rosca hembra | tee | 63 | 63 | 1" | 10 | PP · compresión para tubo PE | 125 | 32 | 51.4 | 51.4 | 45 | 26.6 | 0.019 | 20 |  | 0.9384 | 28.4722 |  | Crane fórm. 6 en el inserto + te 20·fT (paso) / 60·fT (derivación) |  | enlace |  | 11.2049 | 0.10761 | 1055.6964 | 3.2652 | 32031.2206
PEC-0230 | Compresión PP | Cepex (catálogo técnico accesorios PP) | 11 03 462 (33131) | Te rosca hembra | tee | 63 | 63 | 1 1/2" | 10 | PP · compresión para tubo PE | 125 | 32 | 51.4 | 51.4 | 45 | 40.9 | 0.019 | 20 |  | 0.9384 | 3.6367 |  | Crane fórm. 6 en el inserto + te 20·fT (paso) / 60·fT (derivación) |  | enlace |  | 11.2049 | 0.10761 | 1055.6964 | 0.41706 | 4091.3166
PEC-0231 | Compresión PP | Cepex (catálogo técnico accesorios PP) | 11 03 463 (01533) | Te rosca hembra | tee | 63 | 63 | 2" | 10 | PP · compresión para tubo PE | 125 | 32 | 51.4 | 51.4 | 45 | 45 | 0.019 | 20 |  | 0.9384 | 2.232 |  | Crane fórm. 6 en el inserto + te 20·fT (paso) / 60·fT (derivación) |  | enlace |  | 11.2049 | 0.10761 | 1055.6964 | 0.25597 | 2511.0501
PEC-0232 | Compresión PP | Cepex (catálogo técnico accesorios PP) | 11 03 475 (01534) | Te rosca hembra | tee | 75 | 75 | 2 1/2" | 10 | PP · compresión para tubo PE | 140 | 41 | 61.4 | 61.4 | 54 | 54 | 0.018 | 20 |  | 0.8768 | 2.0803 |  | Crane fórm. 6 en el inserto + te 20·fT (paso) / 60·fT (derivación) |  | enlace |  | 15.989 | 0.10055 | 986.4001 | 0.23856 | 2340.2904
PEC-0233 | Compresión PP | Cepex (catálogo técnico accesorios PP) | 11 03 490 (17910) | Te rosca hembra | tee | 90 | 90 | 3" | 10 | PP · compresión para tubo PE | 156 | 53 | 73.6 | 73.6 | 66 | 66 | 0.018 | 20 |  | 0.76749 | 1.8809 |  | Crane fórm. 6 en el inserto + te 20·fT (paso) / 60·fT (derivación) |  | enlace |  | 22.9741 | 0.088015 | 863.4232 | 0.2157 | 2116.0467
PEC-0234 | Compresión PP | Cepex (catálogo técnico accesorios PP) | 11 03 509 (17911) | Te rosca hembra | tee | 110 | 110 | 3" | 10 | PP · compresión para tubo PE | 176 | 63 | 90 | 90 | 81 | 77.9 | 0.017 | 20 |  | 0.71803 | 2.1528 |  | Crane fórm. 6 en el inserto + te 20·fT (paso) / 60·fT (derivación) |  | enlace |  | 34.3533 | 0.082343 | 807.7846 | 0.24688 | 2421.88
PEC-0235 | Compresión PP | Cepex (catálogo técnico accesorios PP) | 11 03 510 (17912) | Te rosca hembra | tee | 110 | 110 | 4" | 10 | PP · compresión para tubo PE | 176 | 63 | 90 | 90 | 81 | 81 | 0.017 | 20 |  | 0.71803 | 1.7545 |  | Crane fórm. 6 en el inserto + te 20·fT (paso) / 60·fT (derivación) |  | enlace |  | 34.3533 | 0.082343 | 807.7846 | 0.2012 | 1973.7654
PEC-0236 | Compresión PP | Cepex (catálogo técnico accesorios PP) | 11 03 616 (01536) | Te rosca macho | tee | 16 | 16 | 3/8" | 10 | PP · compresión para tubo PE | 49 | 13 | 12 | 12 | 10 | 10 | 0.027 | 20 |  | 1.6301 | 3.8696 |  | Crane fórm. 6 en el inserto + te 20·fT (paso) / 60·fT (derivación) |  | enlace |  | 0.61073 | 0.18694 | 1833.912 | 0.44377 | 4353.336
PEC-0237 | Compresión PP | Cepex (catálogo técnico accesorios PP) | 11 03 617 (09148) | Te rosca macho | tee | 16 | 16 | 1/2" | 10 | PP · compresión para tubo PE | 49 | 13 | 12 | 12 | 10 | 10 | 0.027 | 20 |  | 1.6301 | 3.8696 |  | Crane fórm. 6 en el inserto + te 20·fT (paso) / 60·fT (derivación) |  | enlace |  | 0.61073 | 0.18694 | 1833.912 | 0.44377 | 4353.336
PEC-0238 | Compresión PP | Cepex (catálogo técnico accesorios PP) | 11 03 620 (01537) | Te rosca macho | tee | 20 | 20 | 1/2" | 10 | PP · compresión para tubo PE | 49 | 13 | 16 | 16 | 13 | 13 | 0.027 | 20 |  | 1.894 | 4.3722 |  | Crane fórm. 6 en el inserto + te 20·fT (paso) / 60·fT (derivación) |  | enlace |  | 1.0857 | 0.2172 | 2130.7463 | 0.50139 | 4918.6823
PEC-0239 | Compresión PP | Cepex (catálogo técnico accesorios PP) | 11 03 621 (01538) | Te rosca macho | tee | 20 | 20 | 3/4" | 10 | PP · compresión para tubo PE | 49 | 13 | 16 | 16 | 13 | 13 | 0.027 | 20 |  | 1.894 | 4.3722 |  | Crane fórm. 6 en el inserto + te 20·fT (paso) / 60·fT (derivación) |  | enlace |  | 1.0857 | 0.2172 | 2130.7463 | 0.50139 | 4918.6823
PEC-0240 | Compresión PP | Cepex (catálogo técnico accesorios PP) | 11 03 624 (01539) | Te rosca macho | tee | 25 | 25 | 1/2" | 10 | PP · compresión para tubo PE | 58 | 16 | 20.4 | 20.4 | 17 | 15.8 | 0.025 | 20 |  | 1.5472 | 5.1695 |  | Crane fórm. 6 en el inserto + te 20·fT (paso) / 60·fT (derivación) |  | enlace |  | 1.765 | 0.17743 | 1740.6 | 0.59283 | 5815.655
PEC-0241 | Compresión PP | Cepex (catálogo técnico accesorios PP) | 11 03 625 (01540) | Te rosca macho | tee | 25 | 25 | 3/4" | 10 | PP · compresión para tubo PE | 58 | 16 | 20.4 | 20.4 | 17 | 17 | 0.025 | 20 |  | 1.5472 | 3.6208 |  | Crane fórm. 6 en el inserto + te 20·fT (paso) / 60·fT (derivación) |  | enlace |  | 1.765 | 0.17743 | 1740.6 | 0.41523 | 4073.4
PEC-0242 | Compresión PP | Cepex (catálogo técnico accesorios PP) | 11 03 630 (01541) | Te rosca macho | tee | 32 | 32 | 1/2" | 10 | PP · compresión para tubo PE | 81 | 18 | 26.2 | 26.2 | 22 | 15.8 | 0.023 | 20 |  | 1.3968 | 15.9013 |  | Crane fórm. 6 en el inserto + te 20·fT (paso) / 60·fT (derivación) |  | enlace |  | 2.9113 | 0.16019 | 1571.4316 | 1.8235 | 17888.9171
PEC-0243 | Compresión PP | Cepex (catálogo técnico accesorios PP) | 11 03 632 (01542) | Te rosca macho | tee | 32 | 32 | 1" | 10 | PP · compresión para tubo PE | 81 | 18 | 26.2 | 26.2 | 22 | 22 | 0.023 | 20 |  | 1.3968 | 3.2474 |  | Crane fórm. 6 en el inserto + te 20·fT (paso) / 60·fT (derivación) |  | enlace |  | 2.9113 | 0.16019 | 1571.4316 | 0.37241 | 3653.3072
PEC-0244 | Compresión PP | Cepex (catálogo técnico accesorios PP) | 11 03 640 (01543) | Te rosca macho | tee | 40 | 40 | 1 1/4" | 10 | PP · compresión para tubo PE | 92 | 24 | 32.6 | 32.6 | 28 | 28 | 0.022 | 20 |  | 1.1759 | 2.793 |  | Crane fórm. 6 en el inserto + te 20·fT (paso) / 60·fT (derivación) |  | enlace |  | 4.5073 | 0.13486 | 1322.9287 | 0.3203 | 3142.0995
PEC-0245 | Compresión PP | Cepex (catálogo técnico accesorios PP) | 11 03 641 (03338) | Te rosca macho | tee | 40 | 40 | 1 1/2" | 10 | PP · compresión para tubo PE | 92 | 24 | 32.6 | 32.6 | 28 | 28 | 0.022 | 20 |  | 1.1759 | 2.793 |  | Crane fórm. 6 en el inserto + te 20·fT (paso) / 60·fT (derivación) |  | enlace |  | 4.5073 | 0.13486 | 1322.9287 | 0.3203 | 3142.0995
PEC-0246 | Compresión PP | Cepex (catálogo técnico accesorios PP) | 11 03 650 (01544) | Te rosca macho | tee | 50 | 50 | 1 1/2" | 10 | PP · compresión para tubo PE | 108 | 28 | 40.8 | 40.8 | 35 | 35 | 0.021 | 20 |  | 1.1482 | 2.6993 |  | Crane fórm. 6 en el inserto + te 20·fT (paso) / 60·fT (derivación) |  | enlace |  | 7.06 | 0.13168 | 1291.7384 | 0.30956 | 3036.7579
PEC-0247 | Compresión PP | Cepex (catálogo técnico accesorios PP) | 11 03 663 (01545) | Te rosca macho | tee | 63 | 63 | 2" | 10 | PP · compresión para tubo PE | 125 | 32 | 51.4 | 51.4 | 45 | 45 | 0.019 | 20 |  | 0.9384 | 2.232 |  | Crane fórm. 6 en el inserto + te 20·fT (paso) / 60·fT (derivación) |  | enlace |  | 11.2049 | 0.10761 | 1055.6964 | 0.25597 | 2511.0501
PEC-0248 | Compresión PP | Cepex (catálogo técnico accesorios PP) | 11 03 675 (01546) | Te rosca macho | tee | 75 | 75 | 2 1/2" | 10 | PP · compresión para tubo PE | 140 | 41 | 61.4 | 61.4 | 54 | 54 | 0.018 | 20 |  | 0.8768 | 2.0803 |  | Crane fórm. 6 en el inserto + te 20·fT (paso) / 60·fT (derivación) |  | enlace |  | 15.989 | 0.10055 | 986.4001 | 0.23856 | 2340.2904
PEC-0249 | Compresión PP | Cepex (catálogo técnico accesorios PP) | 11 03 690 (17913) | Te rosca macho | tee | 90 | 90 | 3" | 10 | PP · compresión para tubo PE | 156 | 53 | 73.6 | 73.6 | 66 | 66 | 0.018 | 20 |  | 0.76749 | 1.8809 |  | Crane fórm. 6 en el inserto + te 20·fT (paso) / 60·fT (derivación) |  | enlace |  | 22.9741 | 0.088015 | 863.4232 | 0.2157 | 2116.0467
PEC-0250 | Compresión PP | Cepex (catálogo técnico accesorios PP) | 11 03 691 (17914) | Te rosca macho | tee | 90 | 90 | 4" | 10 | PP · compresión para tubo PE | 156 | 53 | 73.6 | 73.6 | 66 | 66 | 0.018 | 20 |  | 0.76749 | 1.8809 |  | Crane fórm. 6 en el inserto + te 20·fT (paso) / 60·fT (derivación) |  | enlace |  | 22.9741 | 0.088015 | 863.4232 | 0.2157 | 2116.0467
PEC-0251 | Compresión PP | Cepex (catálogo técnico accesorios PP) | 11 03 710 (17915) | Te rosca macho | tee | 110 | 110 | 4" | 10 | PP · compresión para tubo PE | 176 | 63 | 90 | 90 | 81 | 81 | 0.017 | 20 |  | 0.71803 | 1.7545 |  | Crane fórm. 6 en el inserto + te 20·fT (paso) / 60·fT (derivación) |  | enlace |  | 34.3533 | 0.082343 | 807.7846 | 0.2012 | 1973.7654
PEC-0252 | Compresión PP | Cepex (catálogo técnico accesorios PP) | 11 04 020 (01515) | Te reducida | tee | 20 | 16 |  | 16 | PP · compresión para tubo PE | 49 | 13 | 16 | 12 | 13 | 10 | 0.027 | 20 |  | 1.894 | 4.1846 |  | Crane fórm. 6 en el inserto + te 20·fT (paso) / 60·fT (derivación) |  | enlace |  | 0.61073 | 0.2172 | 2130.7463 | 0.47989 | 4707.711
PEC-0253 | Compresión PP | Cepex (catálogo técnico accesorios PP) | 11 04 025 (01516) | Te reducida | tee | 25 | 20 |  | 16 | PP · compresión para tubo PE | 58 | 16 | 20.4 | 16 | 17 | 13 | 0.025 | 20 |  | 1.5472 | 4.3883 |  | Crane fórm. 6 en el inserto + te 20·fT (paso) / 60·fT (derivación) |  | enlace |  | 1.0857 | 0.17743 | 1740.6 | 0.50324 | 4936.8328
PEC-0254 | Compresión PP | Cepex (catálogo técnico accesorios PP) | 11 04 032 (01517) | Te reducida | tee | 32 | 25 |  | 16 | PP · compresión para tubo PE | 81 | 18 | 26.2 | 20.4 | 22 | 17 | 0.023 | 20 |  | 1.3968 | 3.6555 |  | Crane fórm. 6 en el inserto + te 20·fT (paso) / 60·fT (derivación) |  | enlace |  | 1.765 | 0.16019 | 1571.4316 | 0.4192 | 4112.3947
PEC-0255 | Compresión PP | Cepex (catálogo técnico accesorios PP) | 11 04 040 (01518) | Te reducida | tee | 40 | 32 |  | 16 | PP · compresión para tubo PE | 92 | 24 | 32.6 | 26.2 | 28 | 22 | 0.022 | 20 |  | 1.1759 | 3.3778 |  | Crane fórm. 6 en el inserto + te 20·fT (paso) / 60·fT (derivación) |  | enlace |  | 2.9113 | 0.13486 | 1322.9287 | 0.38736 | 3800.0219
PEC-0256 | Compresión PP | Cepex (catálogo técnico accesorios PP) | 11 04 049 (33487) | Te reducida | tee | 50 | 32 |  | 16 | PP · compresión para tubo PE | 108 | 28 | 40.8 | 26.2 | 35 | 22 | 0.021 | 20 |  | 1.1482 | 3.4227 |  | Crane fórm. 6 en el inserto + te 20·fT (paso) / 60·fT (derivación) |  | enlace |  | 2.9113 | 0.13168 | 1291.7384 | 0.39251 | 3850.5577
PEC-0257 | Compresión PP | Cepex (catálogo técnico accesorios PP) | 11 04 050 (01519) | Te reducida | tee | 50 | 40 |  | 16 | PP · compresión para tubo PE | 108 | 28 | 40.8 | 32.6 | 35 | 28 | 0.021 | 20 |  | 1.1482 | 2.9278 |  | Crane fórm. 6 en el inserto + te 20·fT (paso) / 60·fT (derivación) |  | enlace |  | 4.5073 | 0.13168 | 1291.7384 | 0.33576 | 3293.7616
PEC-0258 | Compresión PP | Cepex (catálogo técnico accesorios PP) | 11 04 063 (01520) | Te reducida | tee | 63 | 50 |  | 16 | PP · compresión para tubo PE | 125 | 32 | 51.4 | 40.8 | 45 | 35 | 0.019 | 20 |  | 0.9384 | 2.7291 |  | Crane fórm. 6 en el inserto + te 20·fT (paso) / 60·fT (derivación) |  | enlace |  | 7.06 | 0.10761 | 1055.6964 | 0.31297 | 3070.229
PEC-0259 | Compresión PP | Cepex (catálogo técnico accesorios PP) | 11 04 075 (01521) | Te reducida | tee | 75 | 63 |  | 10 | PP · compresión para tubo PE | 140 | 41 | 61.4 | 51.4 | 54 | 45 | 0.018 | 20 |  | 0.8768 | 2.3251 |  | Crane fórm. 6 en el inserto + te 20·fT (paso) / 60·fT (derivación) |  | enlace |  | 11.2049 | 0.10055 | 986.4001 | 0.26664 | 2615.7354
PEC-0260 | Compresión PP | Cepex (catálogo técnico accesorios PP) | 11 04 090 (17908) | Te reducida | tee | 90 | 75 |  | 10 | PP · compresión para tubo PE | 156 | 53 | 73.6 | 61.4 | 66 | 54 | 0.018 | 20 |  | 0.76749 | 2.2768 |  | Crane fórm. 6 en el inserto + te 20·fT (paso) / 60·fT (derivación) |  | enlace |  | 15.989 | 0.088015 | 863.4232 | 0.2611 | 2561.4011
PEC-0261 | Compresión PP | Cepex (catálogo técnico accesorios PP) | 11 04 110 (17909) | Te reducida | tee | 110 | 90 |  | 10 | PP · compresión para tubo PE | 176 | 63 | 90 | 73.6 | 81 | 66 | 0.017 | 20 |  | 0.71803 | 1.9941 |  | Crane fórm. 6 en el inserto + te 20·fT (paso) / 60·fT (derivación) |  | enlace |  | 22.9741 | 0.082343 | 807.7846 | 0.22868 | 2243.3648
PEC-0262 | Compresión PP | Cepex (catálogo técnico accesorios PP) | 11 08 020 (33891) | Te ampliada 20 × 25 × 20 (derivación mayor) | tee | 20 | 25 |  | 16 | PP · compresión para tubo PE | 49 | 16 | 16 | 20.4 | 13 | 17 | 0.027 | 20 |  | 1.894 | 3.4192 |  | Crane fórm. 6 en el inserto + te 20·fT (paso) / 60·fT (derivación) |  | enlace | Derivación de 25 mm en una línea de 20 mm | 1.765 | 0.2172 | 2130.7463 | 0.39211 | 3846.5797
PEC-0263 | Compresión PP | Cepex (catálogo técnico accesorios PP) | 11 05 016 (01548) | Manguito | manguito | 16 |  |  | 16 | PP · compresión para tubo PE | 49 | 4 | 12 | 12 | 10 |  | 0.027 | 0 |  | 0.5104 |  |  | Crane fórm. 6 (θ 180°): contracción y expansión en el inserto + n·fT |  | enlace |  | 0.61073 | 0.058532 | 574.2
PEC-0264 | Compresión PP | Cepex (catálogo técnico accesorios PP) | 11 05 020 (01549) | Manguito | manguito | 20 |  |  | 16 | PP · compresión para tubo PE | 49 | 4 | 16 | 16 | 13 |  | 0.027 | 0 |  | 0.65491 |  |  | Crane fórm. 6 (θ 180°): contracción y expansión en el inserto + n·fT |  | enlace |  | 1.0857 | 0.075105 | 736.7783
PEC-0265 | Compresión PP | Cepex (catálogo técnico accesorios PP) | 11 05 025 (01550) | Manguito | manguito | 25 |  |  | 16 | PP · compresión para tubo PE | 58 | 4 | 20.4 | 20.4 | 17 |  | 0.025 | 0 |  | 0.5104 |  |  | Crane fórm. 6 (θ 180°): contracción y expansión en el inserto + n·fT |  | enlace |  | 1.765 | 0.058532 | 574.2
PEC-0266 | Compresión PP | Cepex (catálogo técnico accesorios PP) | 11 05 032 (01551) | Manguito | manguito | 32 |  |  | 16 | PP · compresión para tubo PE | 81 | 4 | 26.2 | 26.2 | 22 |  | 0.023 | 0 |  | 0.47155 |  |  | Crane fórm. 6 (θ 180°): contracción y expansión en el inserto + n·fT |  | enlace |  | 2.9113 | 0.054077 | 530.4937
PEC-0267 | Compresión PP | Cepex (catálogo técnico accesorios PP) | 11 05 040 (01552) | Manguito | manguito | 40 |  |  | 16 | PP · compresión para tubo PE | 92 | 5 | 32.6 | 32.6 | 28 |  | 0.022 | 0 |  | 0.36742 |  |  | Crane fórm. 6 (θ 180°): contracción y expansión en el inserto + n·fT |  | enlace |  | 4.5073 | 0.042135 | 413.3433
PEC-0268 | Compresión PP | Cepex (catálogo técnico accesorios PP) | 11 05 050 (01553) | Manguito | manguito | 50 |  |  | 16 | PP · compresión para tubo PE | 108 | 8 | 40.8 | 40.8 | 35 |  | 0.021 | 0 |  | 0.37265 |  |  | Crane fórm. 6 (θ 180°): contracción y expansión en el inserto + n·fT |  | enlace |  | 7.06 | 0.042735 | 419.2287
PEC-0269 | Compresión PP | Cepex (catálogo técnico accesorios PP) | 11 05 063 (01554) | Manguito | manguito | 63 |  |  | 16 | PP · compresión para tubo PE | 125 | 8 | 51.4 | 51.4 | 45 |  | 0.019 | 0 |  | 0.29157 |  |  | Crane fórm. 6 (θ 180°): contracción y expansión en el inserto + n·fT |  | enlace |  | 11.2049 | 0.033437 | 328.0196
PEC-0270 | Compresión PP | Cepex (catálogo técnico accesorios PP) | 11 05 075 (01555) | Manguito | manguito | 75 |  |  | 10 | PP · compresión para tubo PE | 140 | 10 | 61.4 | 61.4 | 54 |  | 0.018 | 0 |  | 0.27507 |  |  | Crane fórm. 6 (θ 180°): contracción y expansión en el inserto + n·fT |  | enlace |  | 15.989 | 0.031545 | 309.455
PEC-0271 | Compresión PP | Cepex (catálogo técnico accesorios PP) | 11 05 090 (17916) | Manguito | manguito | 90 |  |  | 10 | PP · compresión para tubo PE | 148 | 10 | 73.6 | 73.6 | 66 |  | 0.018 | 0 |  | 0.21077 |  |  | Crane fórm. 6 (θ 180°): contracción y expansión en el inserto + n·fT |  | enlace |  | 22.9741 | 0.02417 | 237.1115
PEC-0272 | Compresión PP | Cepex (catálogo técnico accesorios PP) | 11 05 110 (17917) | Manguito | manguito | 110 |  |  | 10 | PP · compresión para tubo PE | 167 | 12 | 90 | 90 | 81 |  | 0.017 | 0 |  | 0.19982 |  |  | Crane fórm. 6 (θ 180°): contracción y expansión en el inserto + n·fT |  | enlace |  | 34.3533 | 0.022915 | 224.7942
PEC-0273 | Compresión PP | Cepex (catálogo técnico accesorios PP) | 11 05 416 (01565) | Enlace rosca hembra | racor | 16 |  | 3/8" | 10 | PP · compresión para tubo PE | 49 | 11 | 12 | 12 | 10 |  | 0.027 | 0 |  | 0.5104 |  |  | Crane fórm. 6 (θ 180°): contracción y expansión en el inserto + n·fT |  | enlace |  | 0.61073 | 0.058532 | 574.2
PEC-0274 | Compresión PP | Cepex (catálogo técnico accesorios PP) | 11 05 417 (07349) | Enlace rosca hembra | racor | 16 |  | 1/2" | 10 | PP · compresión para tubo PE | 49 | 11 | 12 | 12 | 10 |  | 0.027 | 0 |  | 0.5104 |  |  | Crane fórm. 6 (θ 180°): contracción y expansión en el inserto + n·fT |  | enlace |  | 0.61073 | 0.058532 | 574.2
PEC-0275 | Compresión PP | Cepex (catálogo técnico accesorios PP) | 11 05 420 (01566) | Enlace rosca hembra | racor | 20 |  | 1/2" | 10 | PP · compresión para tubo PE | 49 | 11 | 16 | 16 | 13 |  | 0.027 | 0 |  | 0.65491 |  |  | Crane fórm. 6 (θ 180°): contracción y expansión en el inserto + n·fT |  | enlace |  | 1.0857 | 0.075105 | 736.7783
PEC-0276 | Compresión PP | Cepex (catálogo técnico accesorios PP) | 11 05 421 (01567) | Enlace rosca hembra | racor | 20 |  | 3/4" | 10 | PP · compresión para tubo PE | 49 | 11 | 16 | 16 | 13 |  | 0.027 | 0 |  | 0.65491 |  |  | Crane fórm. 6 (θ 180°): contracción y expansión en el inserto + n·fT |  | enlace |  | 1.0857 | 0.075105 | 736.7783
PEC-0277 | Compresión PP | Cepex (catálogo técnico accesorios PP) | 11 05 424 (01568) | Enlace rosca hembra | racor | 25 |  | 1/2" | 10 | PP · compresión para tubo PE | 58 | 12 | 20.4 | 20.4 | 17 |  | 0.025 | 0 |  | 0.5104 |  |  | Crane fórm. 6 (θ 180°): contracción y expansión en el inserto + n·fT |  | enlace |  | 1.765 | 0.058532 | 574.2
PEC-0278 | Compresión PP | Cepex (catálogo técnico accesorios PP) | 11 05 425 (01569) | Enlace rosca hembra | racor | 25 |  | 3/4" | 10 | PP · compresión para tubo PE | 58 | 12 | 20.4 | 20.4 | 17 |  | 0.025 | 0 |  | 0.5104 |  |  | Crane fórm. 6 (θ 180°): contracción y expansión en el inserto + n·fT |  | enlace |  | 1.765 | 0.058532 | 574.2
PEC-0279 | Compresión PP | Cepex (catálogo técnico accesorios PP) | 11 05 426 (01570) | Enlace rosca hembra | racor | 25 |  | 1" | 10 | PP · compresión para tubo PE | 53 | 12 | 20.4 | 20.4 | 17 |  | 0.025 | 0 |  | 0.5104 |  |  | Crane fórm. 6 (θ 180°): contracción y expansión en el inserto + n·fT |  | enlace |  | 1.765 | 0.058532 | 574.2
PEC-0280 | Compresión PP | Cepex (catálogo técnico accesorios PP) | 11 05 431 (01571) | Enlace rosca hembra | racor | 32 |  | 3/4" | 10 | PP · compresión para tubo PE | 81 | 15 | 26.2 | 26.2 | 22 |  | 0.023 | 0 |  | 0.47155 |  |  | Crane fórm. 6 (θ 180°): contracción y expansión en el inserto + n·fT |  | enlace |  | 2.9113 | 0.054077 | 530.4937
PEC-0281 | Compresión PP | Cepex (catálogo técnico accesorios PP) | 11 05 432 (01572) | Enlace rosca hembra | racor | 32 |  | 1" | 10 | PP · compresión para tubo PE | 81 | 15 | 26.2 | 26.2 | 22 |  | 0.023 | 0 |  | 0.47155 |  |  | Crane fórm. 6 (θ 180°): contracción y expansión en el inserto + n·fT |  | enlace |  | 2.9113 | 0.054077 | 530.4937
PEC-0282 | Compresión PP | Cepex (catálogo técnico accesorios PP) | 11 05 439 (01573) | Enlace rosca hembra | racor | 40 |  | 1" | 10 | PP · compresión para tubo PE | 92 | 17 | 32.6 | 32.6 | 28 |  | 0.022 | 0 |  | 0.36742 |  |  | Crane fórm. 6 (θ 180°): contracción y expansión en el inserto + n·fT |  | enlace |  | 4.5073 | 0.042135 | 413.3433
PEC-0283 | Compresión PP | Cepex (catálogo técnico accesorios PP) | 11 05 440 (01574) | Enlace rosca hembra | racor | 40 |  | 1 1/4" | 10 | PP · compresión para tubo PE | 92 | 17 | 32.6 | 32.6 | 28 |  | 0.022 | 0 |  | 0.36742 |  |  | Crane fórm. 6 (θ 180°): contracción y expansión en el inserto + n·fT |  | enlace |  | 4.5073 | 0.042135 | 413.3433
PEC-0284 | Compresión PP | Cepex (catálogo técnico accesorios PP) | 11 05 449 (01575) | Enlace rosca hembra | racor | 50 |  | 1 1/4" | 10 | PP · compresión para tubo PE | 108 | 17 | 40.8 | 40.8 | 35 |  | 0.021 | 0 |  | 0.37265 |  |  | Crane fórm. 6 (θ 180°): contracción y expansión en el inserto + n·fT |  | enlace |  | 7.06 | 0.042735 | 419.2287
PEC-0285 | Compresión PP | Cepex (catálogo técnico accesorios PP) | 11 05 450 (01576) | Enlace rosca hembra | racor | 50 |  | 1 1/2" | 10 | PP · compresión para tubo PE | 108 | 17 | 40.8 | 40.8 | 35 |  | 0.021 | 0 |  | 0.37265 |  |  | Crane fórm. 6 (θ 180°): contracción y expansión en el inserto + n·fT |  | enlace |  | 7.06 | 0.042735 | 419.2287
PEC-0286 | Compresión PP | Cepex (catálogo técnico accesorios PP) | 11 05 451 (01577) | Enlace rosca hembra | racor | 50 |  | 2" | 10 | PP · compresión para tubo PE | 108 | 17 | 40.8 | 40.8 | 35 |  | 0.021 | 0 |  | 0.37265 |  |  | Crane fórm. 6 (θ 180°): contracción y expansión en el inserto + n·fT |  | enlace |  | 7.06 | 0.042735 | 419.2287
PEC-0287 | Compresión PP | Cepex (catálogo técnico accesorios PP) | 11 05 462 (34582) | Enlace rosca hembra | racor | 63 |  | 1 1/2" | 10 | PP · compresión para tubo PE | 125 | 19 | 51.4 | 51.4 | 45 |  | 0.019 | 0 |  | 0.29157 |  |  | Crane fórm. 6 (θ 180°): contracción y expansión en el inserto + n·fT |  | enlace |  | 11.2049 | 0.033437 | 328.0196
PEC-0288 | Compresión PP | Cepex (catálogo técnico accesorios PP) | 11 05 463 (01578) | Enlace rosca hembra | racor | 63 |  | 2" | 10 | PP · compresión para tubo PE | 125 | 19 | 51.4 | 51.4 | 45 |  | 0.019 | 0 |  | 0.29157 |  |  | Crane fórm. 6 (θ 180°): contracción y expansión en el inserto + n·fT |  | enlace |  | 11.2049 | 0.033437 | 328.0196
PEC-0289 | Compresión PP | Cepex (catálogo técnico accesorios PP) | 11 05 474 (01579) | Enlace rosca hembra | racor | 75 |  | 2" | 10 | PP · compresión para tubo PE | 140 | 39 | 61.4 | 61.4 | 54 |  | 0.018 | 0 |  | 0.27507 |  |  | Crane fórm. 6 (θ 180°): contracción y expansión en el inserto + n·fT |  | enlace |  | 15.989 | 0.031545 | 309.455
PEC-0290 | Compresión PP | Cepex (catálogo técnico accesorios PP) | 11 05 475 (01580) | Enlace rosca hembra | racor | 75 |  | 2 1/2" | 10 | PP · compresión para tubo PE | 140 | 39 | 61.4 | 61.4 | 54 |  | 0.018 | 0 |  | 0.27507 |  |  | Crane fórm. 6 (θ 180°): contracción y expansión en el inserto + n·fT |  | enlace |  | 15.989 | 0.031545 | 309.455
PEC-0291 | Compresión PP | Cepex (catálogo técnico accesorios PP) | 11 05 476 (20786) | Enlace rosca hembra | racor | 75 |  | 3" | 10 | PP · compresión para tubo PE | 140 | 39 | 61.4 | 61.4 | 54 |  | 0.018 | 0 |  | 0.27507 |  |  | Crane fórm. 6 (θ 180°): contracción y expansión en el inserto + n·fT |  | enlace |  | 15.989 | 0.031545 | 309.455
PEC-0292 | Compresión PP | Cepex (catálogo técnico accesorios PP) | 11 05 488 (17921) | Enlace rosca hembra | racor | 90 |  | 2" | 10 | PP · compresión para tubo PE | 148 | 8 | 73.6 | 73.6 | 66 |  | 0.018 | 0 |  | 0.21077 |  |  | Crane fórm. 6 (θ 180°): contracción y expansión en el inserto + n·fT |  | enlace |  | 22.9741 | 0.02417 | 237.1115
PEC-0293 | Compresión PP | Cepex (catálogo técnico accesorios PP) | 11 05 489 (17922) | Enlace rosca hembra | racor | 90 |  | 2 1/2" | 10 | PP · compresión para tubo PE | 148 | 10 | 73.6 | 73.6 | 66 |  | 0.018 | 0 |  | 0.21077 |  |  | Crane fórm. 6 (θ 180°): contracción y expansión en el inserto + n·fT |  | enlace |  | 22.9741 | 0.02417 | 237.1115
PEC-0294 | Compresión PP | Cepex (catálogo técnico accesorios PP) | 11 05 490 (17923) | Enlace rosca hembra | racor | 90 |  | 3" | 10 | PP · compresión para tubo PE | 148 | 8 | 73.6 | 73.6 | 66 |  | 0.018 | 0 |  | 0.21077 |  |  | Crane fórm. 6 (θ 180°): contracción y expansión en el inserto + n·fT |  | enlace |  | 22.9741 | 0.02417 | 237.1115
PEC-0295 | Compresión PP | Cepex (catálogo técnico accesorios PP) | 11 05 491 (17924) | Enlace rosca hembra | racor | 90 |  | 4" | 10 | PP · compresión para tubo PE | 148 | 29 | 73.6 | 73.6 | 66 |  | 0.018 | 0 |  | 0.21077 |  |  | Crane fórm. 6 (θ 180°): contracción y expansión en el inserto + n·fT |  | enlace |  | 22.9741 | 0.02417 | 237.1115
PEC-0296 | Compresión PP | Cepex (catálogo técnico accesorios PP) | 11 05 508 (17925) | Enlace rosca hembra | racor | 110 |  | 2" | 10 | PP · compresión para tubo PE | 167 | 14 | 90 | 90 | 81 |  | 0.017 | 0 |  | 0.19982 |  |  | Crane fórm. 6 (θ 180°): contracción y expansión en el inserto + n·fT |  | enlace |  | 34.3533 | 0.022915 | 224.7942
PEC-0297 | Compresión PP | Cepex (catálogo técnico accesorios PP) | 11 05 509 (17926) | Enlace rosca hembra | racor | 110 |  | 3" | 10 | PP · compresión para tubo PE | 167 | 12 | 90 | 90 | 81 |  | 0.017 | 0 |  | 0.19982 |  |  | Crane fórm. 6 (θ 180°): contracción y expansión en el inserto + n·fT |  | enlace |  | 34.3533 | 0.022915 | 224.7942
PEC-0298 | Compresión PP | Cepex (catálogo técnico accesorios PP) | 11 05 510 (17927) | Enlace rosca hembra | racor | 110 |  | 4" | 10 | PP · compresión para tubo PE | 167 | 8 | 90 | 90 | 81 |  | 0.017 | 0 |  | 0.19982 |  |  | Crane fórm. 6 (θ 180°): contracción y expansión en el inserto + n·fT |  | enlace |  | 34.3533 | 0.022915 | 224.7942
PEC-0299 | Compresión PP | Cepex (catálogo técnico accesorios PP) | 11 05 616 (01582) | Enlace rosca macho | racor | 16 |  | 3/8" | 10 | PP · compresión para tubo PE | 49 | 14 | 12 | 12 | 10 |  | 0.027 | 0 |  | 0.5104 |  |  | Crane fórm. 6 (θ 180°): contracción y expansión en el inserto + n·fT |  | enlace |  | 0.61073 | 0.058532 | 574.2
PEC-0300 | Compresión PP | Cepex (catálogo técnico accesorios PP) | 11 05 617 (07348) | Enlace rosca macho | racor | 16 |  | 1/2" | 10 | PP · compresión para tubo PE | 49 | 14 | 12 | 12 | 10 |  | 0.027 | 0 |  | 0.5104 |  |  | Crane fórm. 6 (θ 180°): contracción y expansión en el inserto + n·fT |  | enlace |  | 0.61073 | 0.058532 | 574.2
PEC-0301 | Compresión PP | Cepex (catálogo técnico accesorios PP) | 11 05 618 (31921) | Enlace rosca macho | racor | 16 |  | 3/4" | 10 | PP · compresión para tubo PE | 49 | 14 | 12 | 12 | 10 |  | 0.027 | 0 |  | 0.5104 |  |  | Crane fórm. 6 (θ 180°): contracción y expansión en el inserto + n·fT |  | enlace |  | 0.61073 | 0.058532 | 574.2
PEC-0302 | Compresión PP | Cepex (catálogo técnico accesorios PP) | 11 05 620 (01583) | Enlace rosca macho | racor | 20 |  | 1/2" | 10 | PP · compresión para tubo PE | 49 | 14 | 16 | 16 | 13 |  | 0.027 | 0 |  | 0.65491 |  |  | Crane fórm. 6 (θ 180°): contracción y expansión en el inserto + n·fT |  | enlace |  | 1.0857 | 0.075105 | 736.7783
PEC-0303 | Compresión PP | Cepex (catálogo técnico accesorios PP) | 11 05 621 (01584) | Enlace rosca macho | racor | 20 |  | 3/4" | 10 | PP · compresión para tubo PE | 49 | 14 | 16 | 16 | 13 |  | 0.027 | 0 |  | 0.65491 |  |  | Crane fórm. 6 (θ 180°): contracción y expansión en el inserto + n·fT |  | enlace |  | 1.0857 | 0.075105 | 736.7783
PEC-0304 | Compresión PP | Cepex (catálogo técnico accesorios PP) | 11 05 622 (01585) | Enlace rosca macho | racor | 20 |  | 1" | 10 | PP · compresión para tubo PE | 49 | 14 | 16 | 16 | 13 |  | 0.027 | 0 |  | 0.65491 |  |  | Crane fórm. 6 (θ 180°): contracción y expansión en el inserto + n·fT |  | enlace |  | 1.0857 | 0.075105 | 736.7783
PEC-0305 | Compresión PP | Cepex (catálogo técnico accesorios PP) | 11 05 624 (01586) | Enlace rosca macho | racor | 25 |  | 1/2" | 10 | PP · compresión para tubo PE | 58 | 15 | 20.4 | 20.4 | 17 |  | 0.025 | 0 |  | 0.5104 |  |  | Crane fórm. 6 (θ 180°): contracción y expansión en el inserto + n·fT |  | enlace |  | 1.765 | 0.058532 | 574.2
PEC-0306 | Compresión PP | Cepex (catálogo técnico accesorios PP) | 11 05 625 (01587) | Enlace rosca macho | racor | 25 |  | 3/4" | 10 | PP · compresión para tubo PE | 58 | 15 | 20.4 | 20.4 | 17 |  | 0.025 | 0 |  | 0.5104 |  |  | Crane fórm. 6 (θ 180°): contracción y expansión en el inserto + n·fT |  | enlace |  | 1.765 | 0.058532 | 574.2
PEC-0307 | Compresión PP | Cepex (catálogo técnico accesorios PP) | 11 05 626 (01588) | Enlace rosca macho | racor | 25 |  | 1" | 10 | PP · compresión para tubo PE | 58 | 15 | 20.4 | 20.4 | 17 |  | 0.025 | 0 |  | 0.5104 |  |  | Crane fórm. 6 (θ 180°): contracción y expansión en el inserto + n·fT |  | enlace |  | 1.765 | 0.058532 | 574.2
PEC-0308 | Compresión PP | Cepex (catálogo técnico accesorios PP) | 11 05 631 (01589) | Enlace rosca macho | racor | 32 |  | 3/4" | 10 | PP · compresión para tubo PE | 81 | 16 | 26.2 | 26.2 | 22 |  | 0.023 | 0 |  | 0.47155 |  |  | Crane fórm. 6 (θ 180°): contracción y expansión en el inserto + n·fT |  | enlace |  | 2.9113 | 0.054077 | 530.4937
PEC-0309 | Compresión PP | Cepex (catálogo técnico accesorios PP) | 11 05 632 (01590) | Enlace rosca macho | racor | 32 |  | 1" | 10 | PP · compresión para tubo PE | 81 | 16 | 26.2 | 26.2 | 22 |  | 0.023 | 0 |  | 0.47155 |  |  | Crane fórm. 6 (θ 180°): contracción y expansión en el inserto + n·fT |  | enlace |  | 2.9113 | 0.054077 | 530.4937
PEC-0310 | Compresión PP | Cepex (catálogo técnico accesorios PP) | 11 05 633 (06154) | Enlace rosca macho | racor | 32 |  | 1 1/4" | 10 | PP · compresión para tubo PE | 81 | 16 | 26.2 | 26.2 | 22 |  | 0.023 | 0 |  | 0.47155 |  |  | Crane fórm. 6 (θ 180°): contracción y expansión en el inserto + n·fT |  | enlace |  | 2.9113 | 0.054077 | 530.4937
PEC-0311 | Compresión PP | Cepex (catálogo técnico accesorios PP) | 11 05 639 (33127) | Enlace rosca macho | racor | 40 |  | 1" | 10 | PP · compresión para tubo PE | 92 | 22 | 32.6 | 32.6 | 28 |  | 0.022 | 0 |  | 0.36742 |  |  | Crane fórm. 6 (θ 180°): contracción y expansión en el inserto + n·fT |  | enlace |  | 4.5073 | 0.042135 | 413.3433
PEC-0312 | Compresión PP | Cepex (catálogo técnico accesorios PP) | 11 05 640 (01591) | Enlace rosca macho | racor | 40 |  | 1 1/4" | 10 | PP · compresión para tubo PE | 92 | 22 | 32.6 | 32.6 | 28 |  | 0.022 | 0 |  | 0.36742 |  |  | Crane fórm. 6 (θ 180°): contracción y expansión en el inserto + n·fT |  | enlace |  | 4.5073 | 0.042135 | 413.3433
PEC-0313 | Compresión PP | Cepex (catálogo técnico accesorios PP) | 11 05 641 (01592) | Enlace rosca macho | racor | 40 |  | 1 1/2" | 10 | PP · compresión para tubo PE | 92 | 22 | 32.6 | 32.6 | 28 |  | 0.022 | 0 |  | 0.36742 |  |  | Crane fórm. 6 (θ 180°): contracción y expansión en el inserto + n·fT |  | enlace |  | 4.5073 | 0.042135 | 413.3433
PEC-0314 | Compresión PP | Cepex (catálogo técnico accesorios PP) | 11 05 648 (33128) | Enlace rosca macho | racor | 50 |  | 1" | 10 | PP · compresión para tubo PE | 92 | 22 | 40.8 | 40.8 | 35 |  | 0.021 | 0 |  | 0.37265 |  |  | Crane fórm. 6 (θ 180°): contracción y expansión en el inserto + n·fT |  | enlace |  | 7.06 | 0.042735 | 419.2287
PEC-0315 | Compresión PP | Cepex (catálogo técnico accesorios PP) | 11 05 649 (06155) | Enlace rosca macho | racor | 50 |  | 1 1/4" | 10 | PP · compresión para tubo PE | 108 | 23 | 40.8 | 40.8 | 35 |  | 0.021 | 0 |  | 0.37265 |  |  | Crane fórm. 6 (θ 180°): contracción y expansión en el inserto + n·fT |  | enlace |  | 7.06 | 0.042735 | 419.2287
PEC-0316 | Compresión PP | Cepex (catálogo técnico accesorios PP) | 11 05 650 (01593) | Enlace rosca macho | racor | 50 |  | 1 1/2" | 10 | PP · compresión para tubo PE | 108 | 23 | 40.8 | 40.8 | 35 |  | 0.021 | 0 |  | 0.37265 |  |  | Crane fórm. 6 (θ 180°): contracción y expansión en el inserto + n·fT |  | enlace |  | 7.06 | 0.042735 | 419.2287
PEC-0317 | Compresión PP | Cepex (catálogo técnico accesorios PP) | 11 05 651 (01594) | Enlace rosca macho | racor | 50 |  | 2" | 10 | PP · compresión para tubo PE | 108 | 23 | 40.8 | 40.8 | 35 |  | 0.021 | 0 |  | 0.37265 |  |  | Crane fórm. 6 (θ 180°): contracción y expansión en el inserto + n·fT |  | enlace |  | 7.06 | 0.042735 | 419.2287
PEC-0318 | Compresión PP | Cepex (catálogo técnico accesorios PP) | 11 05 662 (01595) | Enlace rosca macho | racor | 63 |  | 1 1/2" | 10 | PP · compresión para tubo PE | 125 | 25 | 51.4 | 51.4 | 45 |  | 0.019 | 0 |  | 0.29157 |  |  | Crane fórm. 6 (θ 180°): contracción y expansión en el inserto + n·fT |  | enlace |  | 11.2049 | 0.033437 | 328.0196
PEC-0319 | Compresión PP | Cepex (catálogo técnico accesorios PP) | 11 05 663 (01596) | Enlace rosca macho | racor | 63 |  | 2" | 10 | PP · compresión para tubo PE | 125 | 25 | 51.4 | 51.4 | 45 |  | 0.019 | 0 |  | 0.29157 |  |  | Crane fórm. 6 (θ 180°): contracción y expansión en el inserto + n·fT |  | enlace |  | 11.2049 | 0.033437 | 328.0196
PEC-0320 | Compresión PP | Cepex (catálogo técnico accesorios PP) | 11 05 674 (01597) | Enlace rosca macho | racor | 75 |  | 2" | 10 | PP · compresión para tubo PE | 140 | 39 | 61.4 | 61.4 | 54 |  | 0.018 | 0 |  | 0.27507 |  |  | Crane fórm. 6 (θ 180°): contracción y expansión en el inserto + n·fT |  | enlace |  | 15.989 | 0.031545 | 309.455
PEC-0321 | Compresión PP | Cepex (catálogo técnico accesorios PP) | 11 05 675 (01598) | Enlace rosca macho | racor | 75 |  | 2 1/2" | 10 | PP · compresión para tubo PE | 140 | 39 | 61.4 | 61.4 | 54 |  | 0.018 | 0 |  | 0.27507 |  |  | Crane fórm. 6 (θ 180°): contracción y expansión en el inserto + n·fT |  | enlace |  | 15.989 | 0.031545 | 309.455
PEC-0322 | Compresión PP | Cepex (catálogo técnico accesorios PP) | 11 05 676 (09711) | Enlace rosca macho | racor | 75 |  | 3" | 10 | PP · compresión para tubo PE | 140 | 39 | 61.4 | 61.4 | 54 |  | 0.018 | 0 |  | 0.27507 |  |  | Crane fórm. 6 (θ 180°): contracción y expansión en el inserto + n·fT |  | enlace |  | 15.989 | 0.031545 | 309.455
PEC-0323 | Compresión PP | Cepex (catálogo técnico accesorios PP) | 11 05 688 (17928) | Enlace rosca macho | racor | 90 |  | 2" | 10 | PP · compresión para tubo PE | 148 | 30.5 | 73.6 | 73.6 | 66 |  | 0.018 | 0 |  | 0.21077 |  |  | Crane fórm. 6 (θ 180°): contracción y expansión en el inserto + n·fT |  | enlace |  | 22.9741 | 0.02417 | 237.1115
PEC-0324 | Compresión PP | Cepex (catálogo técnico accesorios PP) | 11 05 689 (17929) | Enlace rosca macho | racor | 90 |  | 2 1/2" | 10 | PP · compresión para tubo PE | 148 | 30 | 73.6 | 73.6 | 66 |  | 0.018 | 0 |  | 0.21077 |  |  | Crane fórm. 6 (θ 180°): contracción y expansión en el inserto + n·fT |  | enlace |  | 22.9741 | 0.02417 | 237.1115
PEC-0325 | Compresión PP | Cepex (catálogo técnico accesorios PP) | 11 05 690 (17930) | Enlace rosca macho | racor | 90 |  | 3" | 10 | PP · compresión para tubo PE | 148 | 30 | 73.6 | 73.6 | 66 |  | 0.018 | 0 |  | 0.21077 |  |  | Crane fórm. 6 (θ 180°): contracción y expansión en el inserto + n·fT |  | enlace |  | 22.9741 | 0.02417 | 237.1115
PEC-0326 | Compresión PP | Cepex (catálogo técnico accesorios PP) | 11 05 691 (17931) | Enlace rosca macho | racor | 90 |  | 4" | 10 | PP · compresión para tubo PE | 148 | 29 | 73.6 | 73.6 | 66 |  | 0.018 | 0 |  | 0.21077 |  |  | Crane fórm. 6 (θ 180°): contracción y expansión en el inserto + n·fT |  | enlace |  | 22.9741 | 0.02417 | 237.1115
PEC-0327 | Compresión PP | Cepex (catálogo técnico accesorios PP) | 11 05 708 (17932) | Enlace rosca macho | racor | 110 |  | 2" | 10 | PP · compresión para tubo PE | 167 | 31 | 90 | 90 | 81 |  | 0.017 | 0 |  | 0.19982 |  |  | Crane fórm. 6 (θ 180°): contracción y expansión en el inserto + n·fT |  | enlace |  | 34.3533 | 0.022915 | 224.7942
PEC-0328 | Compresión PP | Cepex (catálogo técnico accesorios PP) | 11 05 709 (17933) | Enlace rosca macho | racor | 110 |  | 3" | 10 | PP · compresión para tubo PE | 167 | 31 | 90 | 90 | 81 |  | 0.017 | 0 |  | 0.19982 |  |  | Crane fórm. 6 (θ 180°): contracción y expansión en el inserto + n·fT |  | enlace |  | 34.3533 | 0.022915 | 224.7942
PEC-0329 | Compresión PP | Cepex (catálogo técnico accesorios PP) | 11 05 710 (17934) | Enlace rosca macho | racor | 110 |  | 4" | 10 | PP · compresión para tubo PE | 167 | 31 | 90 | 90 | 81 |  | 0.017 | 0 |  | 0.19982 |  |  | Crane fórm. 6 (θ 180°): contracción y expansión en el inserto + n·fT |  | enlace |  | 34.3533 | 0.022915 | 224.7942
PEC-0330 | Compresión PP | Cepex (catálogo técnico accesorios PP) | 11 06 020 (01557) | Manguito reducido | reduccion | 20 | 16 |  | 16 | PP · compresión para tubo PE | 49 | 4 | 16 | 12 | 10 |  | 0.027 | 0 |  | 0.8254 |  | 1.0868 | Crane fórm. 6 (θ 180°): contracción y expansión en el inserto + n·fT |  | enlace |  | 0.61073 | 0.094656 | 928.575 |  |  | 0.12463 | 1222.657
PEC-0331 | Compresión PP | Cepex (catálogo técnico accesorios PP) | 11 06 025 (01558) | Manguito reducido | reduccion | 25 | 20 |  | 16 | PP · compresión para tubo PE | 58 | 4 | 20.4 | 16 | 13 |  | 0.025 | 0 |  | 0.9464 |  | 1.1993 | Crane fórm. 6 (θ 180°): contracción y expansión en el inserto + n·fT |  | enlace |  | 1.0857 | 0.10853 | 1064.6995 |  |  | 0.13753 | 1349.1711
PEC-0332 | Compresión PP | Cepex (catálogo técnico accesorios PP) | 11 06 031 (33490) | Manguito reducido | reduccion | 32 | 20 |  | 16 | PP · compresión para tubo PE | 81 | 5 | 26.2 | 16 | 13 |  | 0.023 | 0 |  | 1.1298 |  | 1.6937 | Crane fórm. 6 (θ 180°): contracción y expansión en el inserto + n·fT |  | enlace |  | 1.0857 | 0.12957 | 1271.0791 |  |  | 0.19424 | 1905.4501
PEC-0333 | Compresión PP | Cepex (catálogo técnico accesorios PP) | 11 06 032 (01559) | Manguito reducido | reduccion | 32 | 25 |  | 16 | PP · compresión para tubo PE | 81 | 4 | 26.2 | 20.4 | 17 |  | 0.023 | 0 |  | 0.79389 |  | 1.0119 | Crane fórm. 6 (θ 180°): contracción y expansión en el inserto + n·fT |  | enlace |  | 1.765 | 0.091043 | 893.1307 |  |  | 0.11605 | 1138.4157
PEC-0334 | Compresión PP | Cepex (catálogo técnico accesorios PP) | 11 06 039 (34576) | Manguito reducido | reduccion | 40 | 25 |  | 16 | PP · compresión para tubo PE | 92 | 12 | 32.6 | 20.4 | 17 |  | 0.022 | 0 |  | 0.94846 |  | 1.416 | Crane fórm. 6 (θ 180°): contracción y expansión en el inserto + n·fT |  | enlace |  | 1.765 | 0.10877 | 1067.0168 |  |  | 0.16238 | 1592.9727
PEC-0335 | Compresión PP | Cepex (catálogo técnico accesorios PP) | 11 06 040 (01560) | Manguito reducido | reduccion | 40 | 32 |  | 16 | PP · compresión para tubo PE | 92 | 4 | 32.6 | 26.2 | 22 |  | 0.022 | 0 |  | 0.72265 |  | 0.89315 | Crane fórm. 6 (θ 180°): contracción y expansión en el inserto + n·fT |  | enlace |  | 2.9113 | 0.082873 | 812.9829 |  |  | 0.10243 | 1004.7902
PEC-0336 | Compresión PP | Cepex (catálogo técnico accesorios PP) | 11 06 049 (27994) | Manguito reducido | reduccion | 50 | 32 |  | 16 | PP · compresión para tubo PE | 108 | 5 | 40.8 | 26.2 | 22 |  | 0.021 | 0 |  | 0.88826 |  | 1.3084 | Crane fórm. 6 (θ 180°): contracción y expansión en el inserto + n·fT |  | enlace |  | 2.9113 | 0.10186 | 999.2932 |  |  | 0.15005 | 1471.9924
PEC-0337 | Compresión PP | Cepex (catálogo técnico accesorios PP) | 11 06 050 (01561) | Manguito reducido | reduccion | 50 | 40 |  | 16 | PP · compresión para tubo PE | 108 | 5 | 40.8 | 32.6 | 28 |  | 0.021 | 0 |  | 0.61248 |  | 0.75527 | Crane fórm. 6 (θ 180°): contracción y expansión en el inserto + n·fT |  | enlace |  | 4.5073 | 0.070239 | 689.0398 |  |  | 0.086613 | 849.6746
PEC-0338 | Compresión PP | Cepex (catálogo técnico accesorios PP) | 11 06 063 (01562) | Manguito reducido | reduccion | 63 | 50 |  | 16 | PP · compresión para tubo PE | 125 | 8 | 51.4 | 40.8 | 35 |  | 0.019 | 0 |  | 0.62399 |  | 0.77501 | Crane fórm. 6 (θ 180°): contracción y expansión en el inserto + n·fT |  | enlace |  | 7.06 | 0.071558 | 701.9883 |  |  | 0.088878 | 871.8896
PEC-0339 | Compresión PP | Cepex (catálogo técnico accesorios PP) | 11 06 075 (01563) | Manguito reducido | reduccion | 75 | 63 |  | 10 | PP · compresión para tubo PE | 140 | 15 | 61.4 | 51.4 | 45 |  | 0.018 | 0 |  | 0.48676 |  | 0.56342 | Crane fórm. 6 (θ 180°): contracción y expansión en el inserto + n·fT |  | enlace |  | 11.2049 | 0.055821 | 547.6013 |  |  | 0.064612 | 633.8453
PEC-0340 | Compresión PP | Cepex (catálogo técnico accesorios PP) | 11 06 089 (17918) | Manguito reducido | reduccion | 90 | 63 |  | 10 | PP · compresión para tubo PE | 148 | 6 | 73.6 | 51.4 | 45 |  | 0.018 | 0 |  | 0.62575 |  | 0.86616 | Crane fórm. 6 (θ 180°): contracción y expansión en el inserto + n·fT |  | enlace |  | 11.2049 | 0.07176 | 703.9705 |  |  | 0.09933 | 974.4278
PEC-0341 | Compresión PP | Cepex (catálogo técnico accesorios PP) | 11 06 090 (17919) | Manguito reducido | reduccion | 90 | 75 |  | 10 | PP · compresión para tubo PE | 148 | 6 | 73.6 | 61.4 | 54 |  | 0.018 | 0 |  | 0.47161 |  | 0.5456 | Crane fórm. 6 (θ 180°): contracción y expansión en el inserto + n·fT |  | enlace |  | 15.989 | 0.054084 | 530.5657 |  |  | 0.062568 | 613.7952
PEC-0342 | Compresión PP | Cepex (catálogo técnico accesorios PP) | 11 06 110 (17920) | Manguito reducido | reduccion | 110 | 90 |  | 10 | PP · compresión para tubo PE | 167 | 15 | 90 | 73.6 | 66 |  | 0.017 | 0 |  | 0.41672 |  | 0.48184 | Crane fórm. 6 (θ 180°): contracción y expansión en el inserto + n·fT |  | enlace |  | 22.9741 | 0.047789 | 468.8149 |  |  | 0.055257 | 542.0708
PEC-0343 | Compresión PP | Cepex (catálogo técnico accesorios PP) | 11 07 016 (01600) | Tapón | tapon | 16 |  |  | 16 | PP · compresión para tubo PE | 49 | 14 | 12 | 12 |  |  | 0.027 | [5 empty] | Extremo cerrado: sin K |  | enlace |  | 0.61073
PEC-0344 | Compresión PP | Cepex (catálogo técnico accesorios PP) | 11 07 020 (01601) | Tapón | tapon | 20 |  |  | 16 | PP · compresión para tubo PE | 49 | 14 | 16 | 16 |  |  | 0.027 | [5 empty] | Extremo cerrado: sin K |  | enlace |  | 1.0857
PEC-0345 | Compresión PP | Cepex (catálogo técnico accesorios PP) | 11 07 025 (01602) | Tapón | tapon | 25 |  |  | 16 | PP · compresión para tubo PE | 58 | 15 | 20.4 | 20.4 |  |  | 0.025 | [5 empty] | Extremo cerrado: sin K |  | enlace |  | 1.765
PEC-0346 | Compresión PP | Cepex (catálogo técnico accesorios PP) | 11 07 032 (01603) | Tapón | tapon | 32 |  |  | 16 | PP · compresión para tubo PE | 81 | 16 | 26.2 | 26.2 |  |  | 0.023 | [5 empty] | Extremo cerrado: sin K |  | enlace |  | 2.9113
PEC-0347 | Compresión PP | Cepex (catálogo técnico accesorios PP) | 11 07 040 (01604) | Tapón | tapon | 40 |  |  | 16 | PP · compresión para tubo PE | 92 | 22 | 32.6 | 32.6 |  |  | 0.022 | [5 empty] | Extremo cerrado: sin K |  | enlace |  | 4.5073
PEC-0348 | Compresión PP | Cepex (catálogo técnico accesorios PP) | 11 07 050 (01605) | Tapón | tapon | 50 |  |  | 16 | PP · compresión para tubo PE | 108 | 23 | 40.8 | 40.8 |  |  | 0.021 | [5 empty] | Extremo cerrado: sin K |  | enlace |  | 7.06
PEC-0349 | Compresión PP | Cepex (catálogo técnico accesorios PP) | 11 07 063 (01606) | Tapón | tapon | 63 |  |  | 16 | PP · compresión para tubo PE | 125 | 25 | 51.4 | 51.4 |  |  | 0.019 | [5 empty] | Extremo cerrado: sin K |  | enlace |  | 11.2049
PEC-0350 | Compresión PP | Cepex (catálogo técnico accesorios PP) | 11 07 075 (01607) | Tapón | tapon | 75 |  |  | 10 | PP · compresión para tubo PE | 140 | 40 | 61.4 | 61.4 |  |  | 0.018 | [5 empty] | Extremo cerrado: sin K |  | enlace |  | 15.989
PEC-0351 | Compresión PP | Cepex (catálogo técnico accesorios PP) | 11 07 090 (17935) | Tapón | tapon | 90 |  |  | 10 | PP · compresión para tubo PE | 148 | 28 | 73.6 | 73.6 |  |  | 0.018 | [5 empty] | Extremo cerrado: sin K |  | enlace |  | 22.9741
PEC-0352 | Compresión PP | Cepex (catálogo técnico accesorios PP) | 11 07 110 (17936) | Tapón | tapon | 110 |  |  | 10 | PP · compresión para tubo PE | 167 | 31 | 90 | 90 |  |  | 0.017 | [5 empty] | Extremo cerrado: sin K |  | enlace |  | 34.3533
PECT-0353 | Collarín de toma | Cepex (distribuidor Poolaria) | Collarín 25 x 1/2" | Collarín de toma (salida rosca hembra) | collarin | 25 |  | 1/2" | 10 | PP |  |  | 20.4 | 20.4 |  | 15.8 | 0.025 | 0 |  | 0 | 1.7001 |  | Derivación 60·fT + contracción hacia la salida roscada | 1.25 | enlace | Para tubo PE y PVC | 1.765 | 0 | 0 | 0.19496 | 1912.5757
PECT-0354 | Collarín de toma | Cepex (distribuidor Poolaria) | Collarín 25 x 3/4" | Collarín de toma (salida rosca hembra) | collarin | 25 |  | 3/4" | 10 | PP |  |  | 20.4 | 20.4 |  | 20.9 | 0.025 | 0 |  | 0 | 1.4752 |  | Derivación 60·fT + contracción hacia la salida roscada | 1.25 | enlace | Para tubo PE y PVC | 1.765 | 0 | 0 | 0.16917 | 1659.5886
PECT-0355 | Collarín de toma | Cepex (distribuidor Poolaria) | Collarín 32 x 1/2" | Collarín de toma (salida rosca hembra) | collarin | 32 |  | 1/2" | 10 | PP |  |  | 26.2 | 26.2 |  | 15.8 | 0.023 | 0 |  | 0 | 1.6982 |  | Derivación 60·fT + contracción hacia la salida roscada | 1.56 | enlace | Para tubo PE y PVC | 2.9113 | 0 | 0 | 0.19474 | 1910.4337
PECT-0356 | Collarín de toma | Cepex (distribuidor Poolaria) | Collarín 32 x 3/4" | Collarín de toma (salida rosca hembra) | collarin | 32 |  | 3/4" | 10 | PP |  |  | 26.2 | 26.2 |  | 20.9 | 0.023 | 0 |  | 0 | 1.5618 |  | Derivación 60·fT + contracción hacia la salida roscada | 1.56 | enlace | Para tubo PE y PVC | 2.9113 | 0 | 0 | 0.17911 | 1757.0581
PECT-0357 | Collarín de toma | Cepex (distribuidor Poolaria) | Collarín 32 x 1" | Collarín de toma (salida rosca hembra) | collarin | 32 |  | 1" | 10 | PP |  |  | 26.2 | 26.2 |  | 26.6 | 0.023 | 0 |  | 0 | 1.3646 |  | Derivación 60·fT + contracción hacia la salida roscada | 1.56 | enlace | Para tubo PE y PVC | 2.9113 | 0 | 0 | 0.15649 | 1535.1933
PECT-0358 | Collarín de toma | Cepex (distribuidor Poolaria) | Collarín 40 x 1/2" | Collarín de toma (salida rosca hembra) | collarin | 40 |  | 1/2" | 10 | PP |  |  | 32.6 | 32.6 |  | 15.8 | 0.022 | 0 |  | 0 | 1.7026 |  | Derivación 60·fT + contracción hacia la salida roscada | 1.83 | enlace | Para tubo PE y PVC | 4.5073 | 0 | 0 | 0.19525 | 1915.37
PECT-0359 | Collarín de toma | Cepex (distribuidor Poolaria) | Collarín 40 x 3/4" | Collarín de toma (salida rosca hembra) | collarin | 40 |  | 3/4" | 10 | PP |  |  | 32.6 | 32.6 |  | 20.9 | 0.022 | 0 |  | 0 | 1.6145 |  | Derivación 60·fT + contracción hacia la salida roscada | 1.83 | enlace | Para tubo PE y PVC | 4.5073 | 0 | 0 | 0.18515 | 1816.3042
PECT-0360 | Collarín de toma | Cepex (distribuidor Poolaria) | Collarín 40 x 1" | Collarín de toma (salida rosca hembra) | collarin | 40 |  | 1" | 10 | PP |  |  | 32.6 | 32.6 |  | 26.6 | 0.022 | 0 |  | 0 | 1.4871 |  | Derivación 60·fT + contracción hacia la salida roscada | 1.83 | enlace | Para tubo PE y PVC | 4.5073 | 0 | 0 | 0.17054 | 1673.0011
PECT-0361 | Collarín de toma | Cepex (distribuidor Poolaria) | Collarín 50 x 1/2" | Collarín de toma (salida rosca hembra) | collarin | 50 |  | 1/2" | 10 | PP |  |  | 40.8 | 40.8 |  | 15.8 | 0.021 | 0 |  | 0 | 1.685 |  | Derivación 60·fT + contracción hacia la salida roscada | 1.97 | enlace | Para tubo PE y PVC | 7.06 | 0 | 0 | 0.19324 | 1895.6439
PECT-0362 | Collarín de toma | Cepex (distribuidor Poolaria) | Collarín 50 x 3/4" | Collarín de toma (salida rosca hembra) | collarin | 50 |  | 3/4" | 10 | PP |  |  | 40.8 | 40.8 |  | 20.9 | 0.021 | 0 |  | 0 | 1.6288 |  | Derivación 60·fT + contracción hacia la salida roscada | 1.97 | enlace | Para tubo PE y PVC | 7.06 | 0 | 0 | 0.18679 | 1832.3971
PECT-0363 | Collarín de toma | Cepex (distribuidor Poolaria) | Collarín 50 x 1" | Collarín de toma (salida rosca hembra) | collarin | 50 |  | 1" | 10 | PP |  |  | 40.8 | 40.8 |  | 26.6 | 0.021 | 0 |  | 0 | 1.5475 |  | Derivación 60·fT + contracción hacia la salida roscada | 1.97 | enlace | Para tubo PE y PVC | 7.06 | 0 | 0 | 0.17746 | 1740.9078
PECT-0364 | Collarín de toma | Cepex (distribuidor Poolaria) | Collarín 50 x 1 1/4" | Collarín de toma (salida rosca hembra) | collarin | 50 |  | 1 1/4" | 10 | PP |  |  | 40.8 | 40.8 |  | 35.1 | 0.021 | 0 |  | 0 | 1.3899 |  | Derivación 60·fT + contracción hacia la salida roscada | 1.97 | enlace | Para tubo PE y PVC | 7.06 | 0 | 0 | 0.1594 | 1563.6904
PECT-0365 | Collarín de toma | Cepex (distribuidor Poolaria) | Collarín 63 x 1/2" | Collarín de toma (salida rosca hembra) | collarin | 63 |  | 1/2" | 10 | PP |  |  | 51.4 | 51.4 |  | 15.8 | 0.019 | 0 |  | 0 | 1.5928 |  | Derivación 60·fT + contracción hacia la salida roscada | 2.74 | enlace | Para tubo PE y PVC | 11.2049 | 0 | 0 | 0.18266 | 1791.8491
PECT-0366 | Collarín de toma | Cepex (distribuidor Poolaria) | Collarín 63 x 3/4" | Collarín de toma (salida rosca hembra) | collarin | 63 |  | 3/4" | 10 | PP |  |  | 51.4 | 51.4 |  | 20.9 | 0.019 | 0 |  | 0 | 1.5573 |  | Derivación 60·fT + contracción hacia la salida roscada | 2.74 | enlace | Para tubo PE y PVC | 11.2049 | 0 | 0 | 0.17859 | 1751.9987
PECT-0367 | Collarín de toma | Cepex (distribuidor Poolaria) | Collarín 63 x 1" | Collarín de toma (salida rosca hembra) | collarin | 63 |  | 1" | 10 | PP |  |  | 51.4 | 51.4 |  | 26.6 | 0.019 | 0 |  | 0 | 1.5061 |  | Derivación 60·fT + contracción hacia la salida roscada | 2.74 | enlace | Para tubo PE y PVC | 11.2049 | 0 | 0 | 0.17272 | 1694.3533
PECT-0368 | Collarín de toma | Cepex (distribuidor Poolaria) | Collarín 63 x 1 1/4" | Collarín de toma (salida rosca hembra) | collarin | 63 |  | 1 1/4" | 10 | PP |  |  | 51.4 | 51.4 |  | 35.1 | 0.019 | 0 |  | 0 | 1.4068 |  | Derivación 60·fT + contracción hacia la salida roscada | 2.74 | enlace | Para tubo PE y PVC | 11.2049 | 0 | 0 | 0.16133 | 1582.6926
PECT-0369 | Collarín de toma | Cepex (distribuidor Poolaria) | Collarín 63 x 1 1/2" | Collarín de toma (salida rosca hembra) | collarin | 63 |  | 1 1/2" | 10 | PP |  |  | 51.4 | 51.4 |  | 40.9 | 0.019 | 0 |  | 0 | 1.3234 |  | Derivación 60·fT + contracción hacia la salida roscada | 2.74 | enlace | Para tubo PE y PVC | 11.2049 | 0 | 0 | 0.15177 | 1488.8418
PECT-0370 | Collarín de toma | Cepex (distribuidor Poolaria) | Collarín 75 x 1/2" | Collarín de toma (salida rosca hembra) | collarin | 75 |  | 1/2" | 6 | PP |  |  | 61.4 | 61.4 |  | 15.8 | 0.018 | 0 |  | 0 | 1.5469 |  | Derivación 60·fT + contracción hacia la salida roscada | 4.54 | enlace | Para tubo PE y PVC | 15.989 | 0 | 0 | 0.1774 | 1740.2523
PECT-0371 | Collarín de toma | Cepex (distribuidor Poolaria) | Collarín 75 x 3/4" | Collarín de toma (salida rosca hembra) | collarin | 75 |  | 3/4" | 6 | PP |  |  | 61.4 | 61.4 |  | 20.9 | 0.018 | 0 |  | 0 | 1.5221 |  | Derivación 60·fT + contracción hacia la salida roscada | 4.54 | enlace | Para tubo PE y PVC | 15.989 | 0 | 0 | 0.17455 | 1712.3254
PECT-0372 | Collarín de toma | Cepex (distribuidor Poolaria) | Collarín 75 x 1" | Collarín de toma (salida rosca hembra) | collarin | 75 |  | 1" | 6 | PP |  |  | 61.4 | 61.4 |  | 26.6 | 0.018 | 0 |  | 0 | 1.4862 |  | Derivación 60·fT + contracción hacia la salida roscada | 4.54 | enlace | Para tubo PE y PVC | 15.989 | 0 | 0 | 0.17043 | 1671.9279
PECT-0373 | Collarín de toma | Cepex (distribuidor Poolaria) | Collarín 75 x 1 1/4" | Collarín de toma (salida rosca hembra) | collarin | 75 |  | 1 1/4" | 6 | PP |  |  | 61.4 | 61.4 |  | 35.1 | 0.018 | 0 |  | 0 | 1.4166 |  | Derivación 60·fT + contracción hacia la salida roscada | 4.54 | enlace | Para tubo PE y PVC | 15.989 | 0 | 0 | 0.16245 | 1593.6769
PECT-0374 | Collarín de toma | Cepex (distribuidor Poolaria) | Collarín 75 x 1 1/2" | Collarín de toma (salida rosca hembra) | collarin | 75 |  | 1 1/2" | 6 | PP |  |  | 61.4 | 61.4 |  | 40.9 | 0.018 | 0 |  | 0 | 1.3581 |  | Derivación 60·fT + contracción hacia la salida roscada | 4.54 | enlace | Para tubo PE y PVC | 15.989 | 0 | 0 | 0.15575 | 1527.907
PECT-0375 | Collarín de toma | Cepex (distribuidor Poolaria) | Collarín 90 x 1/2" | Collarín de toma (salida rosca hembra) | collarin | 90 |  | 1/2" | 6 | PP |  |  | 73.6 | 73.6 |  | 15.8 | 0.018 | 0 |  | 0 | 1.557 |  | Derivación 60·fT + contracción hacia la salida roscada | 5.02 | enlace | Para tubo PE y PVC | 22.9741 | 0 | 0 | 0.17855 | 1751.5772
PECT-0376 | Collarín de toma | Cepex (distribuidor Poolaria) | Collarín 90 x 3/4" | Collarín de toma (salida rosca hembra) | collarin | 90 |  | 3/4" | 6 | PP |  |  | 73.6 | 73.6 |  | 20.9 | 0.018 | 0 |  | 0 | 1.5397 |  | Derivación 60·fT + contracción hacia la salida roscada | 5.02 | enlace | Para tubo PE y PVC | 22.9741 | 0 | 0 | 0.17657 | 1732.1414
PECT-0377 | Collarín de toma | Cepex (distribuidor Poolaria) | Collarín 90 x 1" | Collarín de toma (salida rosca hembra) | collarin | 90 |  | 1" | 6 | PP |  |  | 73.6 | 73.6 |  | 26.6 | 0.018 | 0 |  | 0 | 1.5147 |  | Derivación 60·fT + contracción hacia la salida roscada | 5.02 | enlace | Para tubo PE y PVC | 22.9741 | 0 | 0 | 0.1737 | 1704.0266
PECT-0378 | Collarín de toma | Cepex (distribuidor Poolaria) | Collarín 90 x 1 1/4" | Collarín de toma (salida rosca hembra) | collarin | 90 |  | 1 1/4" | 6 | PP |  |  | 73.6 | 73.6 |  | 35.1 | 0.018 | 0 |  | 0 | 1.4663 |  | Derivación 60·fT + contracción hacia la salida roscada | 5.02 | enlace | Para tubo PE y PVC | 22.9741 | 0 | 0 | 0.16815 | 1649.5674
PECT-0379 | Collarín de toma | Cepex (distribuidor Poolaria) | Collarín 90 x 1 1/2" | Collarín de toma (salida rosca hembra) | collarin | 90 |  | 1 1/2" | 6 | PP |  |  | 73.6 | 73.6 |  | 40.9 | 0.018 | 0 |  | 0 | 1.4256 |  | Derivación 60·fT + contracción hacia la salida roscada | 5.02 | enlace | Para tubo PE y PVC | 22.9741 | 0 | 0 | 0.16349 | 1603.7945
PECT-0380 | Collarín de toma | Cepex (distribuidor Poolaria) | Collarín 110 x 1" | Collarín de toma (salida rosca hembra) | collarin | 110 |  | 1" | 6 | PP |  |  | 90 | 90 |  | 26.6 | 0.017 | 0 |  | 0 | 1.4763 |  | Derivación 60·fT + contracción hacia la salida roscada | 7.24 | enlace | Para tubo PE y PVC | 34.3533 | 0 | 0 | 0.1693 | 1660.8639
PECT-0381 | Collarín de toma | Cepex (distribuidor Poolaria) | Collarín 110 x 1 1/2" | Collarín de toma (salida rosca hembra) | collarin | 110 |  | 1 1/2" | 6 | PP |  |  | 90 | 90 |  | 40.9 | 0.017 | 0 |  | 0 | 1.4167 |  | Derivación 60·fT + contracción hacia la salida roscada | 7.24 | enlace | Para tubo PE y PVC | 34.3533 | 0 | 0 | 0.16247 | 1593.8326
PECT-0382 | Collarín de toma | Cepex (distribuidor Poolaria) | Collarín 110 x 2" | Collarín de toma (salida rosca hembra) | collarin | 110 |  | 2" | 6 | PP |  |  | 90 | 90 |  | 52.5 | 0.017 | 0 |  | 0 | 1.3499 |  | Derivación 60·fT + contracción hacia la salida roscada | 7.24 | enlace | Para tubo PE y PVC | 34.3533 | 0 | 0 | 0.1548 | 1518.5938
PECT-0383 | Collarín de toma | Cepex (distribuidor Poolaria) | Collarín 125 x 1" | Collarín de toma (salida rosca hembra) | collarin | 125 |  | 1" | 6 | PP |  |  | 102.2 | 102.2 |  | 26.6 | 0.016 | 0 |  | 0 | 1.4261 |  | Derivación 60·fT + contracción hacia la salida roscada | 11.07 | enlace | Para tubo PE y PVC | 44.2981 | 0 | 0 | 0.16355 | 1604.3948
PECT-0384 | Collarín de toma | Cepex (distribuidor Poolaria) | Collarín 125 x 1 1/2" | Collarín de toma (salida rosca hembra) | collarin | 125 |  | 1 1/2" | 6 | PP |  |  | 102.2 | 102.2 |  | 40.9 | 0.016 | 0 |  | 0 | 1.3799 |  | Derivación 60·fT + contracción hacia la salida roscada | 11.07 | enlace | Para tubo PE y PVC | 44.2981 | 0 | 0 | 0.15825 | 1552.4119
PECT-0385 | Collarín de toma | Cepex (distribuidor Poolaria) | Collarín 125 x 2" | Collarín de toma (salida rosca hembra) | collarin | 125 |  | 2" | 6 | PP |  |  | 102.2 | 102.2 |  | 52.5 | 0.016 | 0 |  | 0 | 1.3281 |  | Derivación 60·fT + contracción hacia la salida roscada | 11.07 | enlace | Para tubo PE y PVC | 44.2981 | 0 | 0 | 0.1523 | 1494.064
PECT-0386 | Collarín de toma | Cepex (distribuidor Poolaria) | Collarín 140 x 1" | Collarín de toma (salida rosca hembra) | collarin | 140 |  | 1" | 6 | PP |  |  | 114.6 | 114.6 |  | 26.6 | 0.016 | 0 |  | 0 | 1.4331 |  | Derivación 60·fT + contracción hacia la salida roscada | 18.39 | enlace | Para tubo PE y PVC | 55.6997 | 0 | 0 | 0.16434 | 1612.1948
PECT-0387 | Collarín de toma | Cepex (distribuidor Poolaria) | Collarín 140 x 1 1/2" | Collarín de toma (salida rosca hembra) | collarin | 140 |  | 1 1/2" | 6 | PP |  |  | 114.6 | 114.6 |  | 40.9 | 0.016 | 0 |  | 0 | 1.3963 |  | Derivación 60·fT + contracción hacia la salida roscada | 18.39 | enlace | Para tubo PE y PVC | 55.6997 | 0 | 0 | 0.16013 | 1570.8527
PECT-0388 | Collarín de toma | Cepex (distribuidor Poolaria) | Collarín 140 x 2" | Collarín de toma (salida rosca hembra) | collarin | 140 |  | 2" | 6 | PP |  |  | 114.6 | 114.6 |  | 52.5 | 0.016 | 0 |  | 0 | 1.3551 |  | Derivación 60·fT + contracción hacia la salida roscada | 18.39 | enlace | Para tubo PE y PVC | 55.6997 | 0 | 0 | 0.1554 | 1524.4484
PECT-0389 | Collarín de toma | Cepex (distribuidor Poolaria) | Collarín 140 x 3" | Collarín de toma (salida rosca hembra) | collarin | 140 |  | 3" | 6 | PP |  |  | 114.6 | 114.6 |  | 77.9 | 0.016 | 0 |  | 0 | 1.229 |  | Derivación 60·fT + contracción hacia la salida roscada | 18.39 | enlace | Para tubo PE y PVC | 55.6997 | 0 | 0 | 0.14094 | 1382.5869
PECT-0390 | Collarín de toma | Cepex (distribuidor Poolaria) | Collarín 160 x 1" | Collarín de toma (salida rosca hembra) | collarin | 160 |  | 1" | 6 | PP |  |  | 130.8 | 130.8 |  | 26.6 | 0.015 | 0 |  | 0 | 1.3793 |  | Derivación 60·fT + contracción hacia la salida roscada | 23.45 | enlace | Para tubo PE y PVC | 72.5603 | 0 | 0 | 0.15818 | 1551.7368
PECT-0391 | Collarín de toma | Cepex (distribuidor Poolaria) | Collarín 160 x 1 1/2" | Collarín de toma (salida rosca hembra) | collarin | 160 |  | 1 1/2" | 6 | PP |  |  | 130.8 | 130.8 |  | 40.9 | 0.015 | 0 |  | 0 | 1.3511 |  | Derivación 60·fT + contracción hacia la salida roscada | 23.45 | enlace | Para tubo PE y PVC | 72.5603 | 0 | 0 | 0.15494 | 1520.0011
PECT-0392 | Collarín de toma | Cepex (distribuidor Poolaria) | Collarín 160 x 2" | Collarín de toma (salida rosca hembra) | collarin | 160 |  | 2" | 6 | PP |  |  | 130.8 | 130.8 |  | 52.5 | 0.015 | 0 |  | 0 | 1.3194 |  | Derivación 60·fT + contracción hacia la salida roscada | 23.45 | enlace | Para tubo PE y PVC | 72.5603 | 0 | 0 | 0.15131 | 1484.3797
PECT-0393 | Collarín de toma | Cepex (distribuidor Poolaria) | Collarín 160 x 3" | Collarín de toma (salida rosca hembra) | collarin | 160 |  | 3" | 6 | PP |  |  | 130.8 | 130.8 |  | 77.9 | 0.015 | 0 |  | 0 | 1.2227 |  | Derivación 60·fT + contracción hacia la salida roscada | 23.45 | enlace | Para tubo PE y PVC | 72.5603 | 0 | 0 | 0.14021 | 1375.4821
PECT-0394 | Collarín de toma | Cepex (distribuidor Poolaria) | Collarín 200 x 1 1/4" | Collarín de toma (salida rosca hembra) | collarin | 200 |  | 1 1/4" | 6 | PP |  |  | 163.6 | 163.6 |  | 35.1 | 0.014 | 0 |  | 0 | 1.317 |  | Derivación 60·fT + contracción hacia la salida roscada | 75.5 | enlace | Para tubo PE y PVC | 113.5142 | 0 | 0 | 0.15103 | 1481.6077
PECT-0395 | Collarín de toma | Cepex (distribuidor Poolaria) | Collarín 200 x 1 1/2" | Collarín de toma (salida rosca hembra) | collarin | 200 |  | 1 1/2" | 6 | PP |  |  | 163.6 | 163.6 |  | 40.9 | 0.014 | 0 |  | 0 | 1.3088 |  | Derivación 60·fT + contracción hacia la salida roscada | 75.5 | enlace | Para tubo PE y PVC | 113.5142 | 0 | 0 | 0.15009 | 1472.3438
PECT-0396 | Collarín de toma | Cepex (distribuidor Poolaria) | Collarín 200 x 2" | Collarín de toma (salida rosca hembra) | collarin | 200 |  | 2" | 6 | PP |  |  | 163.6 | 163.6 |  | 52.5 | 0.014 | 0 |  | 0 | 1.2885 |  | Derivación 60·fT + contracción hacia la salida roscada | 75.5 | enlace | Para tubo PE y PVC | 113.5142 | 0 | 0 | 0.14776 | 1449.5739
PECT-0397 | Collarín de toma | Cepex (distribuidor Poolaria) | Collarín 200 x 3" | Collarín de toma (salida rosca hembra) | collarin | 200 |  | 3" | 6 | PP |  |  | 163.6 | 163.6 |  | 77.9 | 0.014 | 0 |  | 0 | 1.2266 |  | Derivación 60·fT + contracción hacia la salida roscada | 75.5 | enlace | Para tubo PE y PVC | 113.5142 | 0 | 0 | 0.14067 | 1379.9646
PECT-0398 | Collarín de toma | Cepex (distribuidor Poolaria) | Collarín 200 x 4" | Collarín de toma (salida rosca hembra) | collarin | 200 |  | 4" | 6 | PP |  |  | 163.6 | 163.6 |  | 102.3 | 0.014 | 0 |  | 0 | 1.1445 |  | Derivación 60·fT + contracción hacia la salida roscada | 75.5 | enlace | Para tubo PE y PVC | 113.5142 | 0 | 0 | 0.13125 | 1287.5585
PECT-0399 | Collarín de toma | Cepex (distribuidor Poolaria) | Collarín 225 x 1 1/4" | Collarín de toma (salida rosca hembra) | collarin | 225 |  | 1 1/4" | 6 | PP |  |  | 184 | 184 |  | 35.1 | 0.014 | 0 |  | 0 | 1.3218 |  | Derivación 60·fT + contracción hacia la salida roscada | 85.6 | enlace | Para tubo PE y PVC | 143.5884 | 0 | 0 | 0.15158 | 1487.0308
PECT-0400 | Collarín de toma | Cepex (distribuidor Poolaria) | Collarín 225 x 1 1/2" | Collarín de toma (salida rosca hembra) | collarin | 225 |  | 1 1/2" | 6 | PP |  |  | 184 | 184 |  | 40.9 | 0.014 | 0 |  | 0 | 1.3153 |  | Derivación 60·fT + contracción hacia la salida roscada | 85.6 | enlace | Para tubo PE y PVC | 143.5884 | 0 | 0 | 0.15084 | 1479.7071
PECT-0401 | Collarín de toma | Cepex (distribuidor Poolaria) | Collarín 225 x 2" | Collarín de toma (salida rosca hembra) | collarin | 225 |  | 2" | 6 | PP |  |  | 184 | 184 |  | 52.5 | 0.014 | 0 |  | 0 | 1.2993 |  | Derivación 60·fT + contracción hacia la salida roscada | 85.6 | enlace | Para tubo PE y PVC | 143.5884 | 0 | 0 | 0.149 | 1461.7063
PECT-0402 | Collarín de toma | Cepex (distribuidor Poolaria) | Collarín 225 x 3" | Collarín de toma (salida rosca hembra) | collarin | 225 |  | 3" | 6 | PP |  |  | 184 | 184 |  | 77.9 | 0.014 | 0 |  | 0 | 1.2504 |  | Derivación 60·fT + contracción hacia la salida roscada | 85.6 | enlace | Para tubo PE y PVC | 143.5884 | 0 | 0 | 0.14339 | 1406.6765
PECT-0403 | Collarín de toma | Cepex (distribuidor Poolaria) | Collarín 225 x 4" | Collarín de toma (salida rosca hembra) | collarin | 225 |  | 4" | 6 | PP |  |  | 184 | 184 |  | 102.3 | 0.014 | 0 |  | 0 | 1.1854 |  | Derivación 60·fT + contracción hacia la salida roscada | 85.6 | enlace | Para tubo PE y PVC | 143.5884 | 0 | 0 | 0.13595 | 1333.6246
PECT-0404 | Collarín de toma | Cepex (distribuidor Poolaria) | Collarín 250 x 1 1/4" | Collarín de toma (salida rosca hembra) | collarin | 250 |  | 1 1/4" | 6 | PP |  |  | 204.6 | 204.6 |  | 35.1 | 0.014 | 0 |  | 0 | 1.3253 |  | Derivación 60·fT + contracción hacia la salida roscada | 96.8 | enlace | Para tubo PE y PVC | 177.5395 | 0 | 0 | 0.15198 | 1490.9451
PECT-0405 | Collarín de toma | Cepex (distribuidor Poolaria) | Collarín 250 x 1 1/2" | Collarín de toma (salida rosca hembra) | collarin | 250 |  | 1 1/2" | 6 | PP |  |  | 204.6 | 204.6 |  | 40.9 | 0.014 | 0 |  | 0 | 1.32 |  | Derivación 60·fT + contracción hacia la salida roscada | 96.8 | enlace | Para tubo PE y PVC | 177.5395 | 0 | 0 | 0.15138 | 1485.022
PECT-0406 | Collarín de toma | Cepex (distribuidor Poolaria) | Collarín 250 x 2" | Collarín de toma (salida rosca hembra) | collarin | 250 |  | 2" | 6 | PP |  |  | 204.6 | 204.6 |  | 52.5 | 0.014 | 0 |  | 0 | 1.3071 |  | Derivación 60·fT + contracción hacia la salida roscada | 96.8 | enlace | Para tubo PE y PVC | 177.5395 | 0 | 0 | 0.14989 | 1470.4635
PECT-0407 | Collarín de toma | Cepex (distribuidor Poolaria) | Collarín 250 x 3" | Collarín de toma (salida rosca hembra) | collarin | 250 |  | 3" | 6 | PP |  |  | 204.6 | 204.6 |  | 77.9 | 0.014 | 0 |  | 0 | 1.2675 |  | Derivación 60·fT + contracción hacia la salida roscada | 96.8 | enlace | Para tubo PE y PVC | 177.5395 | 0 | 0 | 0.14536 | 1425.9571
PECT-0408 | Collarín de toma | Cepex (distribuidor Poolaria) | Collarín 250 x 4" | Collarín de toma (salida rosca hembra) | collarin | 250 |  | 4" | 6 | PP |  |  | 204.6 | 204.6 |  | 102.3 | 0.014 | 0 |  | 0 | 1.215 |  | Derivación 60·fT + contracción hacia la salida roscada | 96.8 | enlace | Para tubo PE y PVC | 177.5395 | 0 | 0 | 0.13933 | 1366.875
PECT-0409 | Collarín de toma | Cepex (distribuidor Poolaria) | Collarín 315 x 1 1/4" | Collarín de toma (salida rosca hembra) | collarin | 315 |  | 1 1/4" | 6 | PP |  |  | 257.8 | 257.8 |  | 35.1 | 0.013 | 0 |  | 0 | 1.2707 |  | Derivación 60·fT + contracción hacia la salida roscada | 119.9 | enlace | Para tubo PE y PVC | 281.8704 | 0 | 0 | 0.14573 | 1429.5727
PECT-0410 | Collarín de toma | Cepex (distribuidor Poolaria) | Collarín 315 x 1 1/2" | Collarín de toma (salida rosca hembra) | collarin | 315 |  | 1 1/2" | 6 | PP |  |  | 257.8 | 257.8 |  | 40.9 | 0.013 | 0 |  | 0 | 1.2674 |  | Derivación 60·fT + contracción hacia la salida roscada | 119.9 | enlace | Para tubo PE y PVC | 281.8704 | 0 | 0 | 0.14535 | 1425.842
PECT-0411 | Collarín de toma | Cepex (distribuidor Poolaria) | Collarín 315 x 2" | Collarín de toma (salida rosca hembra) | collarin | 315 |  | 2" | 6 | PP |  |  | 257.8 | 257.8 |  | 52.5 | 0.013 | 0 |  | 0 | 1.2593 |  | Derivación 60·fT + contracción hacia la salida roscada | 119.9 | enlace | Para tubo PE y PVC | 281.8704 | 0 | 0 | 0.14441 | 1416.6721
PECT-0412 | Collarín de toma | Cepex (distribuidor Poolaria) | Collarín 315 x 3" | Collarín de toma (salida rosca hembra) | collarin | 315 |  | 3" | 6 | PP |  |  | 257.8 | 257.8 |  | 77.9 | 0.013 | 0 |  | 0 | 1.2343 |  | Derivación 60·fT + contracción hacia la salida roscada | 119.9 | enlace | Para tubo PE y PVC | 281.8704 | 0 | 0 | 0.14155 | 1388.6392
PECT-0413 | Collarín de toma | Cepex (distribuidor Poolaria) | Collarín 315 x 4" | Collarín de toma (salida rosca hembra) | collarin | 315 |  | 4" | 6 | PP |  |  | 257.8 | 257.8 |  | 102.3 | 0.013 | 0 |  | 0 | 1.2013 |  | Derivación 60·fT + contracción hacia la salida roscada | 119.9 | enlace | Para tubo PE y PVC | 281.8704 | 0 | 0 | 0.13776 | 1351.4257
PEEF-0414 | Electrofusión | EGB (tarifa 2022) | DAEMAN020 | Manguito electrosoldable | manguito | 20 |  |  | 16 | PE100 · electrosoldable |  |  | 16 | 16 |  |  | 0.027 |  |  | 0 |  |  | Paso total: pérdida despreciable |  | enlace | Paso total: pérdida despreciable | 1.0857 | 0 | 0
PEEF-0415 | Electrofusión | EGB (tarifa 2022) | DAEMAN025 | Manguito electrosoldable | manguito | 25 |  |  | 16 | PE100 · electrosoldable |  |  | 20.4 | 20.4 |  |  | 0.025 |  |  | 0 |  |  | Paso total: pérdida despreciable |  | enlace | Paso total: pérdida despreciable | 1.765 | 0 | 0
PEEF-0416 | Electrofusión | EGB (tarifa 2022) | DAEMAN032 | Manguito electrosoldable | manguito | 32 |  |  | 16 | PE100 · electrosoldable |  |  | 26.2 | 26.2 |  |  | 0.023 |  |  | 0 |  |  | Paso total: pérdida despreciable |  | enlace | Paso total: pérdida despreciable | 2.9113 | 0 | 0
PEEF-0417 | Electrofusión | EGB (tarifa 2022) | DAEMAN040 | Manguito electrosoldable | manguito | 40 |  |  | 16 | PE100 · electrosoldable |  |  | 32.6 | 32.6 |  |  | 0.022 |  |  | 0 |  |  | Paso total: pérdida despreciable |  | enlace | Paso total: pérdida despreciable | 4.5073 | 0 | 0
PEEF-0418 | Electrofusión | EGB (tarifa 2022) | DAEMAN050 | Manguito electrosoldable | manguito | 50 |  |  | 16 | PE100 · electrosoldable |  |  | 40.8 | 40.8 |  |  | 0.021 |  |  | 0 |  |  | Paso total: pérdida despreciable |  | enlace | Paso total: pérdida despreciable | 7.06 | 0 | 0
PEEF-0419 | Electrofusión | EGB (tarifa 2022) | DAEMAN063 | Manguito electrosoldable | manguito | 63 |  |  | 16 | PE100 · electrosoldable |  |  | 51.4 | 51.4 |  |  | 0.019 |  |  | 0 |  |  | Paso total: pérdida despreciable |  | enlace | Paso total: pérdida despreciable | 11.2049 | 0 | 0
PEEF-0420 | Electrofusión | EGB (tarifa 2022) | DAEMAN075 | Manguito electrosoldable | manguito | 75 |  |  | 16 | PE100 · electrosoldable |  |  | 61.4 | 61.4 |  |  | 0.018 |  |  | 0 |  |  | Paso total: pérdida despreciable |  | enlace | Paso total: pérdida despreciable | 15.989 | 0 | 0
PEEF-0421 | Electrofusión | EGB (tarifa 2022) | DAEMAN090 | Manguito electrosoldable | manguito | 90 |  |  | 16 | PE100 · electrosoldable |  |  | 73.6 | 73.6 |  |  | 0.018 |  |  | 0 |  |  | Paso total: pérdida despreciable |  | enlace | Paso total: pérdida despreciable | 22.9741 | 0 | 0
PEEF-0422 | Electrofusión | EGB (tarifa 2022) | DAEMAN110 | Manguito electrosoldable | manguito | 110 |  |  | 16 | PE100 · electrosoldable |  |  | 90 | 90 |  |  | 0.017 |  |  | 0 |  |  | Paso total: pérdida despreciable |  | enlace | Paso total: pérdida despreciable | 34.3533 | 0 | 0
PEEF-0423 | Electrofusión | EGB (tarifa 2022) | DAEMAN125 | Manguito electrosoldable | manguito | 125 |  |  | 16 | PE100 · electrosoldable |  |  | 102.2 | 102.2 |  |  | 0.016 |  |  | 0 |  |  | Paso total: pérdida despreciable |  | enlace | Paso total: pérdida despreciable | 44.2981 | 0 | 0
PEEF-0424 | Electrofusión | EGB (tarifa 2022) | DAEMAN140 | Manguito electrosoldable | manguito | 140 |  |  | 16 | PE100 · electrosoldable |  |  | 114.6 | 114.6 |  |  | 0.016 |  |  | 0 |  |  | Paso total: pérdida despreciable |  | enlace | Paso total: pérdida despreciable | 55.6997 | 0 | 0
PEEF-0425 | Electrofusión | EGB (tarifa 2022) | DAEMAN160 | Manguito electrosoldable | manguito | 160 |  |  | 16 | PE100 · electrosoldable |  |  | 130.8 | 130.8 |  |  | 0.015 |  |  | 0 |  |  | Paso total: pérdida despreciable |  | enlace | Paso total: pérdida despreciable | 72.5603 | 0 | 0
PEEF-0426 | Electrofusión | EGB (tarifa 2022) | DAEMAN180 | Manguito electrosoldable | manguito | 180 |  |  | 16 | PE100 · electrosoldable |  |  | 147.2 | 147.2 |  |  | 0.015 |  |  | 0 |  |  | Paso total: pérdida despreciable |  | enlace | Paso total: pérdida despreciable | 91.8966 | 0 | 0
PEEF-0427 | Electrofusión | EGB (tarifa 2022) | DAEMAN200 | Manguito electrosoldable | manguito | 200 |  |  | 16 | PE100 · electrosoldable |  |  | 163.6 | 163.6 |  |  | 0.014 |  |  | 0 |  |  | Paso total: pérdida despreciable |  | enlace | Paso total: pérdida despreciable | 113.5142 | 0 | 0
PEEF-0428 | Electrofusión | EGB (tarifa 2022) | DAEMAN225 | Manguito electrosoldable | manguito | 225 |  |  | 16 | PE100 · electrosoldable |  |  | 184 | 184 |  |  | 0.014 |  |  | 0 |  |  | Paso total: pérdida despreciable |  | enlace | Paso total: pérdida despreciable | 143.5884 | 0 | 0
PEEF-0429 | Electrofusión | EGB (tarifa 2022) | DAEMAN250 | Manguito electrosoldable | manguito | 250 |  |  | 16 | PE100 · electrosoldable |  |  | 204.6 | 204.6 |  |  | 0.014 |  |  | 0 |  |  | Paso total: pérdida despreciable |  | enlace | Paso total: pérdida despreciable | 177.5395 | 0 | 0
PEEF-0430 | Electrofusión | EGB (tarifa 2022) | DAEMAN280 | Manguito electrosoldable | manguito | 280 |  |  | 16 | PE100 · electrosoldable |  |  | 229.2 | 229.2 |  |  | 0.014 |  |  | 0 |  |  | Paso total: pérdida despreciable |  | enlace | Paso total: pérdida despreciable | 222.7988 | 0 | 0
PEEF-0431 | Electrofusión | EGB (tarifa 2022) | DAEMAN315 | Manguito electrosoldable | manguito | 315 |  |  | 16 | PE100 · electrosoldable |  |  | 257.8 | 257.8 |  |  | 0.013 |  |  | 0 |  |  | Paso total: pérdida despreciable |  | enlace | Paso total: pérdida despreciable | 281.8704 | 0 | 0
PEEF-0432 | Electrofusión | EGB (tarifa 2022) | DAEMAN355 | Manguito electrosoldable | manguito | 355 |  |  | 16 | PE100 · electrosoldable |  |  | 290.6 | 290.6 |  |  | 0.013 |  |  | 0 |  |  | Paso total: pérdida despreciable |  | enlace | Paso total: pérdida despreciable | 358.1582 | 0 | 0
PEEF-0433 | Electrofusión | EGB (tarifa 2022) | DAEMAN400 | Manguito electrosoldable | manguito | 400 |  |  | 16 | PE100 · electrosoldable |  |  | 327.4 | 327.4 |  |  | 0.013 |  |  | 0 |  |  | Paso total: pérdida despreciable |  | enlace | Paso total: pérdida despreciable | 454.6121 | 0 | 0
PEEF-0434 | Electrofusión | EGB (tarifa 2022) | DAETAP020 | Tapón electrosoldable | tapon | 20 |  |  | 16 | PE100 · electrosoldable |  |  | 16 | 16 |  |  | 0.027 | [5 empty] | Extremo cerrado: sin K |  | enlace |  | 1.0857
PEEF-0435 | Electrofusión | EGB (tarifa 2022) | DAETAP025 | Tapón electrosoldable | tapon | 25 |  |  | 16 | PE100 · electrosoldable |  |  | 20.4 | 20.4 |  |  | 0.025 | [5 empty] | Extremo cerrado: sin K |  | enlace |  | 1.765
PEEF-0436 | Electrofusión | EGB (tarifa 2022) | DAETAP032 | Tapón electrosoldable | tapon | 32 |  |  | 16 | PE100 · electrosoldable |  |  | 26.2 | 26.2 |  |  | 0.023 | [5 empty] | Extremo cerrado: sin K |  | enlace |  | 2.9113
PEEF-0437 | Electrofusión | EGB (tarifa 2022) | DAETAP040 | Tapón electrosoldable | tapon | 40 |  |  | 16 | PE100 · electrosoldable |  |  | 32.6 | 32.6 |  |  | 0.022 | [5 empty] | Extremo cerrado: sin K |  | enlace |  | 4.5073
PEEF-0438 | Electrofusión | EGB (tarifa 2022) | DAETAP050 | Tapón electrosoldable | tapon | 50 |  |  | 16 | PE100 · electrosoldable |  |  | 40.8 | 40.8 |  |  | 0.021 | [5 empty] | Extremo cerrado: sin K |  | enlace |  | 7.06
PEEF-0439 | Electrofusión | EGB (tarifa 2022) | DAETAP063 | Tapón electrosoldable | tapon | 63 |  |  | 16 | PE100 · electrosoldable |  |  | 51.4 | 51.4 |  |  | 0.019 | [5 empty] | Extremo cerrado: sin K |  | enlace |  | 11.2049
PEEF-0440 | Electrofusión | EGB (tarifa 2022) | DAETAP075 | Tapón electrosoldable | tapon | 75 |  |  | 16 | PE100 · electrosoldable |  |  | 61.4 | 61.4 |  |  | 0.018 | [5 empty] | Extremo cerrado: sin K |  | enlace |  | 15.989
PEEF-0441 | Electrofusión | EGB (tarifa 2022) | DAETAP090 | Tapón electrosoldable | tapon | 90 |  |  | 16 | PE100 · electrosoldable |  |  | 73.6 | 73.6 |  |  | 0.018 | [5 empty] | Extremo cerrado: sin K |  | enlace |  | 22.9741
PEEF-0442 | Electrofusión | EGB (tarifa 2022) | DAETAP110 | Tapón electrosoldable | tapon | 110 |  |  | 16 | PE100 · electrosoldable |  |  | 90 | 90 |  |  | 0.017 | [5 empty] | Extremo cerrado: sin K |  | enlace |  | 34.3533
PEEF-0443 | Electrofusión | EGB (tarifa 2022) | DAETAP125 | Tapón electrosoldable | tapon | 125 |  |  | 16 | PE100 · electrosoldable |  |  | 102.2 | 102.2 |  |  | 0.016 | [5 empty] | Extremo cerrado: sin K |  | enlace |  | 44.2981
PEEF-0444 | Electrofusión | EGB (tarifa 2022) | DAETAP160 | Tapón electrosoldable | tapon | 160 |  |  | 16 | PE100 · electrosoldable |  |  | 130.8 | 130.8 |  |  | 0.015 | [5 empty] | Extremo cerrado: sin K |  | enlace |  | 72.5603
PEEF-0445 | Electrofusión | EGB (tarifa 2022) | DAETAP200 | Tapón electrosoldable | tapon | 200 |  |  | 16 | PE100 · electrosoldable |  |  | 163.6 | 163.6 |  |  | 0.014 | [5 empty] | Extremo cerrado: sin K |  | enlace |  | 113.5142
PEEF-0446 | Electrofusión | EGB (tarifa 2022) | DAERE2520 | Reducción electrosoldable | reduccion | 25 | 20 |  | 16 | PE100 · electrosoldable |  |  | 20.4 | 16 |  |  | 0.025 | 0 | 30 | 0.079686 |  | 0.099668 | Crane fórm. 1 (contracción) / fórm. 3 (expansión) con θ |  | enlace |  | 1.0857 | 0.0091383 | 89.6463 |  |  | 0.01143 | 112.1268
PEEF-0447 | Electrofusión | EGB (tarifa 2022) | DAERE3220 | Reducción electrosoldable | reduccion | 32 | 20 |  | 16 | PE100 · electrosoldable |  |  | 26.2 | 16 |  |  | 0.023 | 0 | 30 | 0.12984 |  | 0.2646 | Crane fórm. 1 (contracción) / fórm. 3 (expansión) con θ |  | enlace |  | 1.0857 | 0.014889 | 146.0659 |  |  | 0.030344 | 297.6749
PEEF-0448 | Electrofusión | EGB (tarifa 2022) | DAERE3225 | Reducción electrosoldable | reduccion | 32 | 25 |  | 16 | PE100 · electrosoldable |  |  | 26.2 | 20.4 |  |  | 0.023 | 0 | 30 | 0.081526 |  | 0.10433 | Crane fórm. 1 (contracción) / fórm. 3 (expansión) con θ |  | enlace |  | 1.765 | 0.0093493 | 91.717 |  |  | 0.011964 | 117.3667
PEEF-0449 | Electrofusión | EGB (tarifa 2022) | DAERE4025 | Reducción electrosoldable | reduccion | 40 | 25 |  | 16 | PE100 · electrosoldable |  |  | 32.6 | 20.4 |  |  | 0.022 | 0 | 30 | 0.12598 |  | 0.2491 | Crane fórm. 1 (contracción) / fórm. 3 (expansión) con θ |  | enlace |  | 1.765 | 0.014447 | 141.7226 |  |  | 0.028566 | 280.2355
PEEF-0450 | Electrofusión | EGB (tarifa 2022) | DAERE4032 | Reducción electrosoldable | reduccion | 40 | 32 |  | 16 | PE100 · electrosoldable |  |  | 32.6 | 26.2 |  |  | 0.022 | 0 | 30 | 0.073318 |  | 0.084375 | Crane fórm. 1 (contracción) / fórm. 3 (expansión) con θ |  | enlace |  | 2.9113 | 0.008408 | 82.4823 |  |  | 0.009676 | 94.9219
PEEF-0451 | Electrofusión | EGB (tarifa 2022) | DAERE5025 | Reducción electrosoldable | reduccion | 50 | 25 |  | 16 | PE100 · electrosoldable |  |  | 40.8 | 20.4 |  |  | 0.021 | 0 | 30 | 0.15529 |  | 0.37852 | Crane fórm. 1 (contracción) / fórm. 3 (expansión) con θ |  | enlace |  | 1.765 | 0.017809 | 174.7029 |  |  | 0.043409 | 425.8382
PEEF-0452 | Electrofusión | EGB (tarifa 2022) | DAERE5032 | Reducción electrosoldable | reduccion | 50 | 32 |  | 16 | PE100 · electrosoldable |  |  | 40.8 | 26.2 |  |  | 0.021 | 0 | 30 | 0.12167 |  | 0.23237 | Crane fórm. 1 (contracción) / fórm. 3 (expansión) con θ |  | enlace |  | 2.9113 | 0.013953 | 136.8819 |  |  | 0.026648 | 261.4188
PEEF-0453 | Electrofusión | EGB (tarifa 2022) | DAERE5040 | Reducción electrosoldable | reduccion | 50 | 40 |  | 16 | PE100 · electrosoldable |  |  | 40.8 | 32.6 |  |  | 0.021 | 0 | 30 | 0.074864 |  | 0.087973 | Crane fórm. 1 (contracción) / fórm. 3 (expansión) con θ |  | enlace |  | 4.5073 | 0.0085854 | 84.2225 |  |  | 0.010089 | 98.9695
PEEF-0454 | Electrofusión | EGB (tarifa 2022) | DAERE6325 | Reducción electrosoldable | reduccion | 63 | 25 |  | 16 | PE100 · electrosoldable |  |  | 51.4 | 20.4 |  |  | 0.019 | 0 | 30 | 0.17444 |  | 0.47763 | Crane fórm. 1 (contracción) / fórm. 3 (expansión) con θ |  | enlace |  | 1.765 | 0.020005 | 196.245 |  |  | 0.054774 | 537.331
PEEF-0455 | Electrofusión | EGB (tarifa 2022) | DAERE6332 | Reducción electrosoldable | reduccion | 63 | 32 |  | 16 | PE100 · electrosoldable |  |  | 51.4 | 26.2 |  |  | 0.019 | 0 | 30 | 0.15326 |  | 0.36867 | Crane fórm. 1 (contracción) / fórm. 3 (expansión) con θ |  | enlace |  | 2.9113 | 0.017575 | 172.4149 |  |  | 0.042279 | 414.7574
PEEF-0456 | Electrofusión | EGB (tarifa 2022) | DAERE6340 | Reducción electrosoldable | reduccion | 63 | 40 |  | 16 | PE100 · electrosoldable |  |  | 51.4 | 32.6 |  |  | 0.019 | 0 | 30 | 0.12376 |  | 0.24043 | Crane fórm. 1 (contracción) / fórm. 3 (expansión) con θ |  | enlace |  | 4.5073 | 0.014193 | 139.2354 |  |  | 0.027572 | 270.4854
PEEF-0457 | Electrofusión | EGB (tarifa 2022) | DAERE6350 | Reducción electrosoldable | reduccion | 63 | 50 |  | 16 | PE100 · electrosoldable |  |  | 51.4 | 40.8 |  |  | 0.019 | 0 | 30 | 0.076594 |  | 0.092085 | Crane fórm. 1 (contracción) / fórm. 3 (expansión) con θ |  | enlace |  | 7.06 | 0.0087838 | 86.1686 |  |  | 0.01056 | 103.5961
PEEF-0458 | Electrofusión | EGB (tarifa 2022) | DAERE7563 | Reducción electrosoldable | reduccion | 75 | 63 |  | 16 | PE100 · electrosoldable |  |  | 61.4 | 51.4 |  |  | 0.018 | 0 | 30 | 0.061952 |  | 0.060244 | Crane fórm. 1 (contracción) / fórm. 3 (expansión) con θ |  | enlace |  | 11.2049 | 0.0071046 | 69.6965 |  |  | 0.0069087 | 67.7746
PEEF-0459 | Electrofusión | EGB (tarifa 2022) | DAERE9050 | Reducción electrosoldable | reduccion | 90 | 50 |  | 16 | PE100 · electrosoldable |  |  | 73.6 | 40.8 |  |  | 0.018 | 0 | 30 | 0.14343 |  | 0.32289 | Crane fórm. 1 (contracción) / fórm. 3 (expansión) con θ |  | enlace |  | 7.06 | 0.016448 | 161.3552 |  |  | 0.037029 | 363.2541
PEEF-0460 | Electrofusión | EGB (tarifa 2022) | DAERE9063 | Reducción electrosoldable | reduccion | 90 | 63 |  | 16 | PE100 · electrosoldable |  |  | 73.6 | 51.4 |  |  | 0.018 | 0 | 30 | 0.10607 |  | 0.1766 | Crane fórm. 1 (contracción) / fórm. 3 (expansión) con θ |  | enlace |  | 11.2049 | 0.012164 | 119.329 |  |  | 0.020252 | 198.6721
PEEF-0461 | Electrofusión | EGB (tarifa 2022) | DAERE9075 | Reducción electrosoldable | reduccion | 90 | 75 |  | 16 | PE100 · electrosoldable |  |  | 73.6 | 61.4 |  |  | 0.018 | 0 | 30 | 0.062954 |  | 0.062208 | Crane fórm. 1 (contracción) / fórm. 3 (expansión) con θ |  | enlace |  | 15.989 | 0.0072195 | 70.8234 |  |  | 0.0071339 | 69.9839
PEEF-0462 | Electrofusión | EGB (tarifa 2022) | DAERE11063 | Reducción electrosoldable | reduccion | 110 | 63 |  | 16 | PE100 · electrosoldable |  |  | 90 | 51.4 |  |  | 0.017 | 0 | 30 | 0.13952 |  | 0.30554 | Crane fórm. 1 (contracción) / fórm. 3 (expansión) con θ |  | enlace |  | 11.2049 | 0.016 | 156.9605 |  |  | 0.035039 | 343.7364
PEEF-0463 | Electrofusión | EGB (tarifa 2022) | DAERE11075 | Reducción electrosoldable | reduccion | 110 | 75 |  | 16 | PE100 · electrosoldable |  |  | 90 | 61.4 |  |  | 0.017 | 0 | 30 | 0.11069 |  | 0.1923 | Crane fórm. 1 (contracción) / fórm. 3 (expansión) con θ |  | enlace |  | 15.989 | 0.012693 | 124.5219 |  |  | 0.022053 | 216.3395
PEEF-0464 | Electrofusión | EGB (tarifa 2022) | DAERE11090 | Reducción electrosoldable | reduccion | 110 | 90 |  | 16 | PE100 · electrosoldable |  |  | 90 | 73.6 |  |  | 0.017 | 0 | 30 | 0.068585 |  | 0.073834 | Crane fórm. 1 (contracción) / fórm. 3 (expansión) con θ |  | enlace |  | 22.9741 | 0.0078652 | 77.158 |  |  | 0.0084672 | 83.0628
PEEF-0465 | Electrofusión | EGB (tarifa 2022) | DAERE12563 | Reducción electrosoldable | reduccion | 125 | 63 |  | 16 | PE100 · electrosoldable |  |  | 102.2 | 51.4 |  |  | 0.016 | 0 | 30 | 0.15468 |  | 0.37556 | Crane fórm. 1 (contracción) / fórm. 3 (expansión) con θ |  | enlace |  | 11.2049 | 0.017739 | 174.0171 |  |  | 0.043068 | 422.5016
PEEF-0466 | Electrofusión | EGB (tarifa 2022) | DAERE12590 | Reducción electrosoldable | reduccion | 125 | 90 |  | 16 | PE100 · electrosoldable |  |  | 102.2 | 73.6 |  |  | 0.016 | 0 | 30 | 0.099671 |  | 0.15593 | Crane fórm. 1 (contracción) / fórm. 3 (expansión) con θ |  | enlace |  | 22.9741 | 0.01143 | 112.13 |  |  | 0.017882 | 175.4237
PEEF-0467 | Electrofusión | EGB (tarifa 2022) | DAERE125110 | Reducción electrosoldable | reduccion | 125 | 110 |  | 16 | PE100 · electrosoldable |  |  | 102.2 | 90 |  |  | 0.016 | 0 | 30 | 0.046483 |  | 0.033915 | Crane fórm. 1 (contracción) / fórm. 3 (expansión) con θ |  | enlace |  | 34.3533 | 0.0053307 | 52.2938 |  |  | 0.0038893 | 38.1544
PEEF-0468 | Electrofusión | EGB (tarifa 2022) | DAERE16090 | Reducción electrosoldable | reduccion | 160 | 90 |  | 16 | PE100 · electrosoldable |  |  | 130.8 | 73.6 |  |  | 0.015 | 0 | 30 | 0.1415 |  | 0.31426 | Crane fórm. 1 (contracción) / fórm. 3 (expansión) con θ |  | enlace |  | 22.9741 | 0.016227 | 159.1843 |  |  | 0.036039 | 353.5452
PEEF-0469 | Electrofusión | EGB (tarifa 2022) | DAERE160110 | Reducción electrosoldable | reduccion | 160 | 110 |  | 16 | PE100 · electrosoldable |  |  | 130.8 | 90 |  |  | 0.015 | 0 | 30 | 0.10903 |  | 0.18658 | Crane fórm. 1 (contracción) / fórm. 3 (expansión) con θ |  | enlace |  | 34.3533 | 0.012503 | 122.6542 |  |  | 0.021396 | 209.8986
PEEF-0470 | Electrofusión | EGB (tarifa 2022) | DAERE160125 | Reducción electrosoldable | reduccion | 160 | 125 |  | 16 | PE100 · electrosoldable |  |  | 130.8 | 102.2 |  |  | 0.015 | 0 | 30 | 0.080648 |  | 0.10209 | Crane fórm. 1 (contracción) / fórm. 3 (expansión) con θ |  | enlace |  | 44.2981 | 0.0092486 | 90.7288 |  |  | 0.011708 | 114.8511
PEEF-0471 | Electrofusión | EGB (tarifa 2022) | DAERE20090 | Reducción electrosoldable | reduccion | 200 | 90 |  | 16 | PE100 · electrosoldable |  |  | 163.6 | 73.6 |  |  | 0.014 | 0 | 30 | 0.16515 |  | 0.42811 | Crane fórm. 1 (contracción) / fórm. 3 (expansión) con θ |  | enlace |  | 22.9741 | 0.018939 | 185.793 |  |  | 0.049095 | 481.6186
PEEF-0472 | Electrofusión | EGB (tarifa 2022) | DAERE200110 | Reducción electrosoldable | reduccion | 200 | 110 |  | 16 | PE100 · electrosoldable |  |  | 163.6 | 90 |  |  | 0.014 | 0 | 30 | 0.14439 |  | 0.32726 | Crane fórm. 1 (contracción) / fórm. 3 (expansión) con θ |  | enlace |  | 34.3533 | 0.016559 | 162.4423 |  |  | 0.03753 | 368.1655
PEEF-0473 | Electrofusión | EGB (tarifa 2022) | DAERE200160 | Reducción electrosoldable | reduccion | 200 | 160 |  | 16 | PE100 · electrosoldable |  |  | 163.6 | 130.8 |  |  | 0.014 | 0 | 30 | 0.074702 |  | 0.087591 | Crane fórm. 1 (contracción) / fórm. 3 (expansión) con θ |  | enlace |  | 72.5603 | 0.0085667 | 84.0396 |  |  | 0.010045 | 98.5399
PEEF-0474 | Electrofusión | EGB (tarifa 2022) | DAERE250160 | Reducción electrosoldable | reduccion | 250 | 160 |  | 16 | PE100 · electrosoldable |  |  | 204.6 | 130.8 |  |  | 0.014 | 0 | 30 | 0.12243 |  | 0.23528 | Crane fórm. 1 (contracción) / fórm. 3 (expansión) con θ |  | enlace |  | 72.5603 | 0.01404 | 137.7358 |  |  | 0.026982 | 264.6905
PEEF-0475 | Electrofusión | EGB (tarifa 2022) | DAERE250200 | Reducción electrosoldable | reduccion | 250 | 200 |  | 16 | PE100 · electrosoldable |  |  | 204.6 | 163.6 |  |  | 0.014 | 0 | 30 | 0.074669 |  | 0.087515 | Crane fórm. 1 (contracción) / fórm. 3 (expansión) con θ |  | enlace |  | 113.5142 | 0.008563 | 84.0031 |  |  | 0.010036 | 98.4543
PEEF-0476 | Electrofusión | EGB (tarifa 2022) | DAERE315200 | Reducción electrosoldable | reduccion | 315 | 200 |  | 16 | PE100 · electrosoldable |  |  | 257.8 | 163.6 |  |  | 0.013 | 0 | 30 | 0.12367 |  | 0.24006 | Crane fórm. 1 (contracción) / fórm. 3 (expansión) con θ |  | enlace |  | 113.5142 | 0.014182 | 139.1292 |  |  | 0.02753 | 270.0731
PEEF-0477 | Electrofusión | EGB (tarifa 2022) | DAERE315250 | Reducción electrosoldable | reduccion | 315 | 250 |  | 16 | PE100 · electrosoldable |  |  | 257.8 | 204.6 |  |  | 0.013 | 0 | 30 | 0.076639 |  | 0.092193 | Crane fórm. 1 (contracción) / fórm. 3 (expansión) con θ |  | enlace |  | 177.5395 | 0.0087889 | 86.2189 |  |  | 0.010573 | 103.7169
PEEF-0478 | Electrofusión | EGB (tarifa 2022) | DAEC90025 | Codo 90° electrosoldable | codo90 | 25 |  |  | 16 | PE100 · electrosoldable |  |  | 20.4 | 20.4 |  |  | 0.025 | 30 |  | 0.75 |  |  | Paso total: n·fT (Crane A-29) |  | enlace |  | 1.765 | 0.086009 | 843.75
PEEF-0479 | Electrofusión | EGB (tarifa 2022) | DAEC90032 | Codo 90° electrosoldable | codo90 | 32 |  |  | 16 | PE100 · electrosoldable |  |  | 26.2 | 26.2 |  |  | 0.023 | 30 |  | 0.69 |  |  | Paso total: n·fT (Crane A-29) |  | enlace |  | 2.9113 | 0.079128 | 776.25
PEEF-0480 | Electrofusión | EGB (tarifa 2022) | DAEC90040 | Codo 90° electrosoldable | codo90 | 40 |  |  | 16 | PE100 · electrosoldable |  |  | 32.6 | 32.6 |  |  | 0.022 | 30 |  | 0.66 |  |  | Paso total: n·fT (Crane A-29) |  | enlace |  | 4.5073 | 0.075688 | 742.5
PEEF-0481 | Electrofusión | EGB (tarifa 2022) | DAEC90050 | Codo 90° electrosoldable | codo90 | 50 |  |  | 16 | PE100 · electrosoldable |  |  | 40.8 | 40.8 |  |  | 0.021 | 30 |  | 0.63 |  |  | Paso total: n·fT (Crane A-29) |  | enlace |  | 7.06 | 0.072248 | 708.75
PEEF-0482 | Electrofusión | EGB (tarifa 2022) | DAEC90063 | Codo 90° electrosoldable | codo90 | 63 |  |  | 16 | PE100 · electrosoldable |  |  | 51.4 | 51.4 |  |  | 0.019 | 30 |  | 0.57 |  |  | Paso total: n·fT (Crane A-29) |  | enlace |  | 11.2049 | 0.065367 | 641.25
PEEF-0483 | Electrofusión | EGB (tarifa 2022) | DAEC90075 | Codo 90° electrosoldable | codo90 | 75 |  |  | 16 | PE100 · electrosoldable |  |  | 61.4 | 61.4 |  |  | 0.018 | 30 |  | 0.54 |  |  | Paso total: n·fT (Crane A-29) |  | enlace |  | 15.989 | 0.061927 | 607.5
PEEF-0484 | Electrofusión | EGB (tarifa 2022) | DAEC90090 | Codo 90° electrosoldable | codo90 | 90 |  |  | 16 | PE100 · electrosoldable |  |  | 73.6 | 73.6 |  |  | 0.018 | 30 |  | 0.54 |  |  | Paso total: n·fT (Crane A-29) |  | enlace |  | 22.9741 | 0.061927 | 607.5
PEEF-0485 | Electrofusión | EGB (tarifa 2022) | DAEC90110 | Codo 90° electrosoldable | codo90 | 110 |  |  | 16 | PE100 · electrosoldable |  |  | 90 | 90 |  |  | 0.017 | 30 |  | 0.51 |  |  | Paso total: n·fT (Crane A-29) |  | enlace |  | 34.3533 | 0.058486 | 573.75
PEEF-0486 | Electrofusión | EGB (tarifa 2022) | DAEC90125 | Codo 90° electrosoldable | codo90 | 125 |  |  | 16 | PE100 · electrosoldable |  |  | 102.2 | 102.2 |  |  | 0.016 | 30 |  | 0.48 |  |  | Paso total: n·fT (Crane A-29) |  | enlace |  | 44.2981 | 0.055046 | 540
PEEF-0487 | Electrofusión | EGB (tarifa 2022) | DAEC90160 | Codo 90° electrosoldable | codo90 | 160 |  |  | 16 | PE100 · electrosoldable |  |  | 130.8 | 130.8 |  |  | 0.015 | 30 |  | 0.45 |  |  | Paso total: n·fT (Crane A-29) |  | enlace |  | 72.5603 | 0.051606 | 506.25
PEEF-0488 | Electrofusión | EGB (tarifa 2022) | DAEC90180 | Codo 90° electrosoldable | codo90 | 180 |  |  | 16 | PE100 · electrosoldable |  |  | 147.2 | 147.2 |  |  | 0.015 | 30 |  | 0.45 |  |  | Paso total: n·fT (Crane A-29) |  | enlace |  | 91.8966 | 0.051606 | 506.25
PEEF-0489 | Electrofusión | EGB (tarifa 2022) | DAEC90200 | Codo 90° electrosoldable | codo90 | 200 |  |  | 16 | PE100 · electrosoldable |  |  | 163.6 | 163.6 |  |  | 0.014 | 30 |  | 0.42 |  |  | Paso total: n·fT (Crane A-29) |  | enlace |  | 113.5142 | 0.048165 | 472.5
PEEF-0490 | Electrofusión | EGB (tarifa 2022) | DAEC90250 | Codo 90° electrosoldable | codo90 | 250 |  |  | 16 | PE100 · electrosoldable |  |  | 204.6 | 204.6 |  |  | 0.014 | 30 |  | 0.42 |  |  | Paso total: n·fT (Crane A-29) |  | enlace |  | 177.5395 | 0.048165 | 472.5
PEEF-0491 | Electrofusión | EGB (tarifa 2022) | DAEC45032 | Codo 45° electrosoldable | codo45 | 32 |  |  | 16 | PE100 · electrosoldable |  |  | 26.2 | 26.2 |  |  | 0.023 | 16 |  | 0.368 |  |  | Paso total: n·fT (Crane A-29) |  | enlace |  | 2.9113 | 0.042202 | 414
PEEF-0492 | Electrofusión | EGB (tarifa 2022) | DAEC45040 | Codo 45° electrosoldable | codo45 | 40 |  |  | 16 | PE100 · electrosoldable |  |  | 32.6 | 32.6 |  |  | 0.022 | 16 |  | 0.352 |  |  | Paso total: n·fT (Crane A-29) |  | enlace |  | 4.5073 | 0.040367 | 396
PEEF-0493 | Electrofusión | EGB (tarifa 2022) | DAEC45050 | Codo 45° electrosoldable | codo45 | 50 |  |  | 16 | PE100 · electrosoldable |  |  | 40.8 | 40.8 |  |  | 0.021 | 16 |  | 0.336 |  |  | Paso total: n·fT (Crane A-29) |  | enlace |  | 7.06 | 0.038532 | 378
PEEF-0494 | Electrofusión | EGB (tarifa 2022) | DAEC45063 | Codo 45° electrosoldable | codo45 | 63 |  |  | 16 | PE100 · electrosoldable |  |  | 51.4 | 51.4 |  |  | 0.019 | 16 |  | 0.304 |  |  | Paso total: n·fT (Crane A-29) |  | enlace |  | 11.2049 | 0.034862 | 342
PEEF-0495 | Electrofusión | EGB (tarifa 2022) | DAEC45075 | Codo 45° electrosoldable | codo45 | 75 |  |  | 16 | PE100 · electrosoldable |  |  | 61.4 | 61.4 |  |  | 0.018 | 16 |  | 0.288 |  |  | Paso total: n·fT (Crane A-29) |  | enlace |  | 15.989 | 0.033028 | 324
PEEF-0496 | Electrofusión | EGB (tarifa 2022) | DAEC45090 | Codo 45° electrosoldable | codo45 | 90 |  |  | 16 | PE100 · electrosoldable |  |  | 73.6 | 73.6 |  |  | 0.018 | 16 |  | 0.288 |  |  | Paso total: n·fT (Crane A-29) |  | enlace |  | 22.9741 | 0.033028 | 324
PEEF-0497 | Electrofusión | EGB (tarifa 2022) | DAEC45110 | Codo 45° electrosoldable | codo45 | 110 |  |  | 16 | PE100 · electrosoldable |  |  | 90 | 90 |  |  | 0.017 | 16 |  | 0.272 |  |  | Paso total: n·fT (Crane A-29) |  | enlace |  | 34.3533 | 0.031193 | 306
PEEF-0498 | Electrofusión | EGB (tarifa 2022) | DAEC45125 | Codo 45° electrosoldable | codo45 | 125 |  |  | 16 | PE100 · electrosoldable |  |  | 102.2 | 102.2 |  |  | 0.016 | 16 |  | 0.256 |  |  | Paso total: n·fT (Crane A-29) |  | enlace |  | 44.2981 | 0.029358 | 288
PEEF-0499 | Electrofusión | EGB (tarifa 2022) | DAEC45160 | Codo 45° electrosoldable | codo45 | 160 |  |  | 16 | PE100 · electrosoldable |  |  | 130.8 | 130.8 |  |  | 0.015 | 16 |  | 0.24 |  |  | Paso total: n·fT (Crane A-29) |  | enlace |  | 72.5603 | 0.027523 | 270
PEEF-0500 | Electrofusión | EGB (tarifa 2022) | DAEC45180 | Codo 45° electrosoldable | codo45 | 180 |  |  | 16 | PE100 · electrosoldable |  |  | 147.2 | 147.2 |  |  | 0.015 | 16 |  | 0.24 |  |  | Paso total: n·fT (Crane A-29) |  | enlace |  | 91.8966 | 0.027523 | 270
PEEF-0501 | Electrofusión | EGB (tarifa 2022) | DAEC45200 | Codo 45° electrosoldable | codo45 | 200 |  |  | 16 | PE100 · electrosoldable |  |  | 163.6 | 163.6 |  |  | 0.014 | 16 |  | 0.224 |  |  | Paso total: n·fT (Crane A-29) |  | enlace |  | 113.5142 | 0.025688 | 252
PEEF-0502 | Electrofusión | EGB (tarifa 2022) | DAEC45250 | Codo 45° electrosoldable | codo45 | 250 |  |  | 16 | PE100 · electrosoldable |  |  | 204.6 | 204.6 |  |  | 0.014 | 16 |  | 0.224 |  |  | Paso total: n·fT (Crane A-29) |  | enlace |  | 177.5395 | 0.025688 | 252
PEEF-0503 | Electrofusión | EGB (tarifa 2022) | DAETR3225 | Te reducida electrosoldable | tee | 32 | 25 |  | 16 | PE100 · electrosoldable |  |  | 26.2 | 20.4 |  |  | 0.023 | 20 |  | 0.46 | 1.5769 |  | Paso total: te 20·fT / 60·fT + contracción a la derivación |  | enlace |  | 1.765 | 0.052752 | 517.5 | 0.18083 | 1773.9797
PEEF-0504 | Electrofusión | EGB (tarifa 2022) | DAETR4025 | Te reducida electrosoldable | tee | 40 | 25 |  | 16 | PE100 · electrosoldable |  |  | 32.6 | 20.4 |  |  | 0.022 | 20 |  | 0.44 | 1.6242 |  | Paso total: te 20·fT / 60·fT + contracción a la derivación |  | enlace |  | 1.765 | 0.050459 | 495 | 0.18626 | 1827.2339
PEEF-0505 | Electrofusión | EGB (tarifa 2022) | DAETR4032 | Te reducida electrosoldable | tee | 40 | 32 |  | 16 | PE100 · electrosoldable |  |  | 32.6 | 26.2 |  |  | 0.022 | 20 |  | 0.44 | 1.497 |  | Paso total: te 20·fT / 60·fT + contracción a la derivación |  | enlace |  | 2.9113 | 0.050459 | 495 | 0.17168 | 1684.1795
PEEF-0506 | Electrofusión | EGB (tarifa 2022) | DAETR5025 | Te reducida electrosoldable | tee | 50 | 25 |  | 16 | PE100 · electrosoldable |  |  | 40.8 | 20.4 |  |  | 0.021 | 20 |  | 0.42 | 1.635 |  | Paso total: te 20·fT / 60·fT + contracción a la derivación |  | enlace |  | 1.765 | 0.048165 | 472.5 | 0.1875 | 1839.375
PEEF-0507 | Electrofusión | EGB (tarifa 2022) | DAETR5032 | Te reducida electrosoldable | tee | 50 | 32 |  | 16 | PE100 · electrosoldable |  |  | 40.8 | 26.2 |  |  | 0.021 | 20 |  | 0.42 | 1.5538 |  | Paso total: te 20·fT / 60·fT + contracción a la derivación |  | enlace |  | 2.9113 | 0.048165 | 472.5 | 0.17819 | 1748.0444
PEEF-0508 | Electrofusión | EGB (tarifa 2022) | DAETR5040 | Te reducida electrosoldable | tee | 50 | 40 |  | 16 | PE100 · electrosoldable |  |  | 40.8 | 32.6 |  |  | 0.021 | 20 |  | 0.42 | 1.4408 |  | Paso total: te 20·fT / 60·fT + contracción a la derivación |  | enlace |  | 4.5073 | 0.048165 | 472.5 | 0.16523 | 1620.8818
PEEF-0509 | Electrofusión | EGB (tarifa 2022) | DAETR6325 | Te reducida electrosoldable | tee | 63 | 25 |  | 16 | PE100 · electrosoldable |  |  | 51.4 | 20.4 |  |  | 0.019 | 20 |  | 0.38 | 1.5612 |  | Paso total: te 20·fT / 60·fT + contracción a la derivación |  | enlace |  | 1.765 | 0.043578 | 427.5 | 0.17904 | 1756.3953
PEEF-0510 | Electrofusión | EGB (tarifa 2022) | DAETR6332 | Te reducida electrosoldable | tee | 63 | 32 |  | 16 | PE100 · electrosoldable |  |  | 51.4 | 26.2 |  |  | 0.019 | 20 |  | 0.38 | 1.5101 |  | Paso total: te 20·fT / 60·fT + contracción a la derivación |  | enlace |  | 2.9113 | 0.043578 | 427.5 | 0.17318 | 1698.85
PEEF-0511 | Electrofusión | EGB (tarifa 2022) | DAETR6340 | Te reducida electrosoldable | tee | 63 | 40 |  | 16 | PE100 · electrosoldable |  |  | 51.4 | 32.6 |  |  | 0.019 | 20 |  | 0.38 | 1.4389 |  | Paso total: te 20·fT / 60·fT + contracción a la derivación |  | enlace |  | 4.5073 | 0.043578 | 427.5 | 0.16501 | 1618.7276
PEEF-0512 | Electrofusión | EGB (tarifa 2022) | DAETR6350 | Te reducida electrosoldable | tee | 63 | 50 |  | 16 | PE100 · electrosoldable |  |  | 51.4 | 40.8 |  |  | 0.019 | 20 |  | 0.38 | 1.325 |  | Paso total: te 20·fT / 60·fT + contracción a la derivación |  | enlace |  | 7.06 | 0.043578 | 427.5 | 0.15195 | 1490.5813
PEEF-0513 | Electrofusión | EGB (tarifa 2022) | DAETR7563 | Te reducida electrosoldable | tee | 75 | 63 |  | 16 | PE100 · electrosoldable |  |  | 61.4 | 51.4 |  |  | 0.018 | 20 |  | 0.36 | 1.2296 |  | Paso total: te 20·fT / 60·fT + contracción a la derivación |  | enlace |  | 11.2049 | 0.041284 | 405 | 0.14101 | 1383.3042
PEEF-0514 | Electrofusión | EGB (tarifa 2022) | DAETR9040 | Te reducida electrosoldable | tee | 90 | 40 |  | 16 | PE100 · electrosoldable |  |  | 73.6 | 32.6 |  |  | 0.018 | 20 |  | 0.36 | 1.4819 |  | Paso total: te 20·fT / 60·fT + contracción a la derivación |  | enlace |  | 4.5073 | 0.041284 | 405 | 0.16994 | 1667.1424
PEEF-0515 | Electrofusión | EGB (tarifa 2022) | DAETR9050 | Te reducida electrosoldable | tee | 90 | 50 |  | 16 | PE100 · electrosoldable |  |  | 73.6 | 40.8 |  |  | 0.018 | 20 |  | 0.36 | 1.4263 |  | Paso total: te 20·fT / 60·fT + contracción a la derivación |  | enlace |  | 7.06 | 0.041284 | 405 | 0.16357 | 1604.6429
PEEF-0516 | Electrofusión | EGB (tarifa 2022) | DAETR9063 | Te reducida electrosoldable | tee | 90 | 63 |  | 16 | PE100 · electrosoldable |  |  | 73.6 | 51.4 |  |  | 0.018 | 20 |  | 0.36 | 1.3361 |  | Paso total: te 20·fT / 60·fT + contracción a la derivación |  | enlace |  | 11.2049 | 0.041284 | 405 | 0.15323 | 1503.1575
PEEF-0517 | Electrofusión | EGB (tarifa 2022) | DAETR9075 | Te reducida electrosoldable | tee | 90 | 75 |  | 16 | PE100 · electrosoldable |  |  | 73.6 | 61.4 |  |  | 0.018 | 20 |  | 0.36 | 1.232 |  | Paso total: te 20·fT / 60·fT + contracción a la derivación |  | enlace |  | 15.989 | 0.041284 | 405 | 0.14129 | 1386.0254
PEEF-0518 | Electrofusión | EGB (tarifa 2022) | DAETR11040 | Te reducida electrosoldable | tee | 110 | 40 |  | 16 | PE100 · electrosoldable |  |  | 90 | 32.6 |  |  | 0.017 | 20 |  | 0.34 | 1.4544 |  | Paso total: te 20·fT / 60·fT + contracción a la derivación |  | enlace |  | 4.5073 | 0.038991 | 382.5 | 0.16679 | 1636.1972
PEEF-0519 | Electrofusión | EGB (tarifa 2022) | DAETR11050 | Te reducida electrosoldable | tee | 110 | 50 |  | 16 | PE100 · electrosoldable |  |  | 90 | 40.8 |  |  | 0.017 | 20 |  | 0.34 | 1.4172 |  | Paso total: te 20·fT / 60·fT + contracción a la derivación |  | enlace |  | 7.06 | 0.038991 | 382.5 | 0.16253 | 1594.4
PEEF-0520 | Electrofusión | EGB (tarifa 2022) | DAETR11063 | Te reducida electrosoldable | tee | 110 | 63 |  | 16 | PE100 · electrosoldable |  |  | 90 | 51.4 |  |  | 0.017 | 20 |  | 0.34 | 1.3569 |  | Paso total: te 20·fT / 60·fT + contracción a la derivación |  | enlace |  | 11.2049 | 0.038991 | 382.5 | 0.15561 | 1526.5306
PEEF-0521 | Electrofusión | EGB (tarifa 2022) | DAETR11075 | Te reducida electrosoldable | tee | 110 | 75 |  | 16 | PE100 · electrosoldable |  |  | 90 | 61.4 |  |  | 0.017 | 20 |  | 0.34 | 1.2873 |  | Paso total: te 20·fT / 60·fT + contracción a la derivación |  | enlace |  | 15.989 | 0.038991 | 382.5 | 0.14762 | 1448.1972
PEEF-0522 | Electrofusión | EGB (tarifa 2022) | DAETR11090 | Te reducida electrosoldable | tee | 110 | 90 |  | 16 | PE100 · electrosoldable |  |  | 90 | 73.6 |  |  | 0.017 | 20 |  | 0.34 | 1.1856 |  | Paso total: te 20·fT / 60·fT + contracción a la derivación |  | enlace |  | 22.9741 | 0.038991 | 382.5 | 0.13597 | 1333.8222
PEEF-0523 | Electrofusión | EGB (tarifa 2022) | DAETR12563 | Te reducida electrosoldable | tee | 125 | 63 |  | 16 | PE100 · electrosoldable |  |  | 102.2 | 51.4 |  |  | 0.016 | 20 |  | 0.32 | 1.3335 |  | Paso total: te 20·fT / 60·fT + contracción a la derivación |  | enlace |  | 11.2049 | 0.036697 | 360 | 0.15293 | 1500.219
PEEF-0524 | Electrofusión | EGB (tarifa 2022) | DAETR12590 | Te reducida electrosoldable | tee | 125 | 90 |  | 16 | PE100 · electrosoldable |  |  | 102.2 | 73.6 |  |  | 0.016 | 20 |  | 0.32 | 1.2007 |  | Paso total: te 20·fT / 60·fT + contracción a la derivación |  | enlace |  | 22.9741 | 0.036697 | 360 | 0.13769 | 1350.7732
PEEF-0525 | Electrofusión | EGB (tarifa 2022) | DAETR125110 | Te reducida electrosoldable | tee | 125 | 110 |  | 16 | PE100 · electrosoldable |  |  | 102.2 | 90 |  |  | 0.016 | 20 |  | 0.32 | 1.0722 |  | Paso total: te 20·fT / 60·fT + contracción a la derivación |  | enlace |  | 34.3533 | 0.036697 | 360 | 0.12296 | 1206.2798
PEEF-0526 | Electrofusión | EGB (tarifa 2022) | DAETR16063 | Te reducida electrosoldable | tee | 160 | 63 |  | 16 | PE100 · electrosoldable |  |  | 130.8 | 51.4 |  |  | 0.015 | 20 |  | 0.3 | 1.3228 |  | Paso total: te 20·fT / 60·fT + contracción a la derivación |  | enlace |  | 11.2049 | 0.034404 | 337.5 | 0.1517 | 1488.1373
PEEF-0527 | Electrofusión | EGB (tarifa 2022) | DAETR16090 | Te reducida electrosoldable | tee | 160 | 90 |  | 16 | PE100 · electrosoldable |  |  | 130.8 | 73.6 |  |  | 0.015 | 20 |  | 0.3 | 1.2417 |  | Paso total: te 20·fT / 60·fT + contracción a la derivación |  | enlace |  | 22.9741 | 0.034404 | 337.5 | 0.1424 | 1396.9005
PEEF-0528 | Electrofusión | EGB (tarifa 2022) | DAETR160110 | Te reducida electrosoldable | tee | 160 | 110 |  | 16 | PE100 · electrosoldable |  |  | 130.8 | 90 |  |  | 0.015 | 20 |  | 0.3 | 1.1633 |  | Paso total: te 20·fT / 60·fT + contracción a la derivación |  | enlace |  | 34.3533 | 0.034404 | 337.5 | 0.1334 | 1308.6872
PEEF-0529 | Electrofusión | EGB (tarifa 2022) | DAETR160125 | Te reducida electrosoldable | tee | 160 | 125 |  | 16 | PE100 · electrosoldable |  |  | 130.8 | 102.2 |  |  | 0.015 | 20 |  | 0.3 | 1.0947 |  | Paso total: te 20·fT / 60·fT + contracción a la derivación |  | enlace |  | 44.2981 | 0.034404 | 337.5 | 0.12554 | 1231.5932
PEEF-0530 | Electrofusión | EGB (tarifa 2022) | DAETR20090 | Te reducida electrosoldable | tee | 200 | 90 |  | 16 | PE100 · electrosoldable |  |  | 163.6 | 73.6 |  |  | 0.014 | 20 |  | 0.28 | 1.2388 |  | Paso total: te 20·fT / 60·fT + contracción a la derivación |  | enlace |  | 22.9741 | 0.03211 | 315 | 0.14206 | 1393.6556
PEEF-0531 | Electrofusión | EGB (tarifa 2022) | DAETR200110 | Te reducida electrosoldable | tee | 200 | 110 |  | 16 | PE100 · electrosoldable |  |  | 163.6 | 90 |  |  | 0.014 | 20 |  | 0.28 | 1.1887 |  | Paso total: te 20·fT / 60·fT + contracción a la derivación |  | enlace |  | 34.3533 | 0.03211 | 315 | 0.13632 | 1337.2681
PEEF-0532 | Electrofusión | EGB (tarifa 2022) | DAETR200160 | Te reducida electrosoldable | tee | 200 | 160 |  | 16 | PE100 · electrosoldable |  |  | 163.6 | 130.8 |  |  | 0.014 | 20 |  | 0.28 | 1.0204 |  | Paso total: te 20·fT / 60·fT + contracción a la derivación |  | enlace |  | 72.5603 | 0.03211 | 315 | 0.11702 | 1147.94
PEEF-0533 | Electrofusión | EGB (tarifa 2022) | DAETEI025 | Te igual electrosoldable | tee | 25 | 25 |  | 16 | PE100 · electrosoldable |  |  | 20.4 | 20.4 |  |  | 0.025 | 20 |  | 0.5 | 1.5 |  | Paso total: te 20·fT / 60·fT + contracción a la derivación |  | enlace |  | 1.765 | 0.057339 | 562.5 | 0.17202 | 1687.5
PEEF-0534 | Electrofusión | EGB (tarifa 2022) | DAETEI032 | Te igual electrosoldable | tee | 32 | 32 |  | 16 | PE100 · electrosoldable |  |  | 26.2 | 26.2 |  |  | 0.023 | 20 |  | 0.46 | 1.38 |  | Paso total: te 20·fT / 60·fT + contracción a la derivación |  | enlace |  | 2.9113 | 0.052752 | 517.5 | 0.15826 | 1552.5
PEEF-0535 | Electrofusión | EGB (tarifa 2022) | DAETEI040 | Te igual electrosoldable | tee | 40 | 40 |  | 16 | PE100 · electrosoldable |  |  | 32.6 | 32.6 |  |  | 0.022 | 20 |  | 0.44 | 1.32 |  | Paso total: te 20·fT / 60·fT + contracción a la derivación |  | enlace |  | 4.5073 | 0.050459 | 495 | 0.15138 | 1485
PEEF-0536 | Electrofusión | EGB (tarifa 2022) | DAETEI050 | Te igual electrosoldable | tee | 50 | 50 |  | 16 | PE100 · electrosoldable |  |  | 40.8 | 40.8 |  |  | 0.021 | 20 |  | 0.42 | 1.26 |  | Paso total: te 20·fT / 60·fT + contracción a la derivación |  | enlace |  | 7.06 | 0.048165 | 472.5 | 0.1445 | 1417.5
PEEF-0537 | Electrofusión | EGB (tarifa 2022) | DAETEI063 | Te igual electrosoldable | tee | 63 | 63 |  | 16 | PE100 · electrosoldable |  |  | 51.4 | 51.4 |  |  | 0.019 | 20 |  | 0.38 | 1.14 |  | Paso total: te 20·fT / 60·fT + contracción a la derivación |  | enlace |  | 11.2049 | 0.043578 | 427.5 | 0.13073 | 1282.5
PEEF-0538 | Electrofusión | EGB (tarifa 2022) | DAETEI075 | Te igual electrosoldable | tee | 75 | 75 |  | 16 | PE100 · electrosoldable |  |  | 61.4 | 61.4 |  |  | 0.018 | 20 |  | 0.36 | 1.08 |  | Paso total: te 20·fT / 60·fT + contracción a la derivación |  | enlace |  | 15.989 | 0.041284 | 405 | 0.12385 | 1215
PEEF-0539 | Electrofusión | EGB (tarifa 2022) | DAETEI090 | Te igual electrosoldable | tee | 90 | 90 |  | 16 | PE100 · electrosoldable |  |  | 73.6 | 73.6 |  |  | 0.018 | 20 |  | 0.36 | 1.08 |  | Paso total: te 20·fT / 60·fT + contracción a la derivación |  | enlace |  | 22.9741 | 0.041284 | 405 | 0.12385 | 1215
PEEF-0540 | Electrofusión | EGB (tarifa 2022) | DAETEI110 | Te igual electrosoldable | tee | 110 | 110 |  | 16 | PE100 · electrosoldable |  |  | 90 | 90 |  |  | 0.017 | 20 |  | 0.34 | 1.02 |  | Paso total: te 20·fT / 60·fT + contracción a la derivación |  | enlace |  | 34.3533 | 0.038991 | 382.5 | 0.11697 | 1147.5
PEEF-0541 | Electrofusión | EGB (tarifa 2022) | DAETEI125 | Te igual electrosoldable | tee | 125 | 125 |  | 16 | PE100 · electrosoldable |  |  | 102.2 | 102.2 |  |  | 0.016 | 20 |  | 0.32 | 0.96 |  | Paso total: te 20·fT / 60·fT + contracción a la derivación |  | enlace |  | 44.2981 | 0.036697 | 360 | 0.11009 | 1080
PEEF-0542 | Electrofusión | EGB (tarifa 2022) | DAETEI160 | Te igual electrosoldable | tee | 160 | 160 |  | 16 | PE100 · electrosoldable |  |  | 130.8 | 130.8 |  |  | 0.015 | 20 |  | 0.3 | 0.9 |  | Paso total: te 20·fT / 60·fT + contracción a la derivación |  | enlace |  | 72.5603 | 0.034404 | 337.5 | 0.10321 | 1012.5
PEEF-0543 | Electrofusión | EGB (tarifa 2022) | DAETEI180 | Te igual electrosoldable | tee | 180 | 180 |  | 16 | PE100 · electrosoldable |  |  | 147.2 | 147.2 |  |  | 0.015 | 20 |  | 0.3 | 0.9 |  | Paso total: te 20·fT / 60·fT + contracción a la derivación |  | enlace |  | 91.8966 | 0.034404 | 337.5 | 0.10321 | 1012.5
PEEF-0544 | Electrofusión | EGB (tarifa 2022) | DAETEI200 | Te igual electrosoldable | tee | 200 | 200 |  | 16 | PE100 · electrosoldable |  |  | 163.6 | 163.6 |  |  | 0.014 | 20 |  | 0.28 | 0.84 |  | Paso total: te 20·fT / 60·fT + contracción a la derivación |  | enlace |  | 113.5142 | 0.03211 | 315 | 0.09633 | 945
PEEF-0545 | Electrofusión | EGB (tarifa 2022) | DAETEI250 | Te igual electrosoldable | tee | 250 | 250 |  | 16 | PE100 · electrosoldable |  |  | 204.6 | 204.6 |  |  | 0.014 | 20 |  | 0.28 | 0.84 |  | Paso total: te 20·fT / 60·fT + contracción a la derivación |  | enlace |  | 177.5395 | 0.03211 | 315 | 0.09633 | 945
PEEF-0546 | Electrofusión | EGB (tarifa 2022) | DAETEI315 | Te igual electrosoldable | tee | 315 | 315 |  | 16 | PE100 · electrosoldable |  |  | 257.8 | 257.8 |  |  | 0.013 | 20 |  | 0.26 | 0.78 |  | Paso total: te 20·fT / 60·fT + contracción a la derivación |  | enlace |  | 281.8704 | 0.029817 | 292.5 | 0.08945 | 877.5
PEEF-0547 | Electrofusión | EGB (tarifa 2022) | DAETC4032 | Toma en carga electrosoldable | collarin | 40 | 32 |  | 16 | PE100 · electrosoldable |  |  | 32.6 | 26.2 |  | 26.2 | 0.022 | 0 |  | 0 | 1.497 |  | Derivación 60·fT + contracción hacia la salida |  | enlace |  | 2.9113 | 0 | 0 | 0.17168 | 1684.1795
PEEF-0548 | Electrofusión | EGB (tarifa 2022) | DAETC5032 | Toma en carga electrosoldable | collarin | 50 | 32 |  | 16 | PE100 · electrosoldable |  |  | 40.8 | 26.2 |  | 26.2 | 0.021 | 0 |  | 0 | 1.5538 |  | Derivación 60·fT + contracción hacia la salida |  | enlace |  | 2.9113 | 0 | 0 | 0.17819 | 1748.0444
PEEF-0549 | Electrofusión | EGB (tarifa 2022) | DAETC6332 | Toma en carga electrosoldable | collarin | 63 | 32 |  | 16 | PE100 · electrosoldable |  |  | 51.4 | 26.2 |  | 26.2 | 0.019 | 0 |  | 0 | 1.5101 |  | Derivación 60·fT + contracción hacia la salida |  | enlace |  | 2.9113 | 0 | 0 | 0.17318 | 1698.85
PEEF-0550 | Electrofusión | EGB (tarifa 2022) | DAETC6340 | Toma en carga electrosoldable | collarin | 63 | 40 |  | 16 | PE100 · electrosoldable |  |  | 51.4 | 32.6 |  | 32.6 | 0.019 | 0 |  | 0 | 1.4389 |  | Derivación 60·fT + contracción hacia la salida |  | enlace |  | 4.5073 | 0 | 0 | 0.16501 | 1618.7276
PEEF-0551 | Electrofusión | EGB (tarifa 2022) | DAETC7532 | Toma en carga electrosoldable | collarin | 75 | 32 |  | 16 | PE100 · electrosoldable |  |  | 61.4 | 26.2 |  | 26.2 | 0.018 | 0 |  | 0 | 1.489 |  | Derivación 60·fT + contracción hacia la salida |  | enlace |  | 2.9113 | 0 | 0 | 0.17075 | 1675.0792
PEEF-0552 | Electrofusión | EGB (tarifa 2022) | DAETC9032 | Toma en carga electrosoldable | collarin | 90 | 32 |  | 16 | PE100 · electrosoldable |  |  | 73.6 | 26.2 |  | 26.2 | 0.018 | 0 |  | 0 | 1.5166 |  | Derivación 60·fT + contracción hacia la salida |  | enlace |  | 2.9113 | 0 | 0 | 0.17393 | 1706.2197
PEEF-0553 | Electrofusión | EGB (tarifa 2022) | DAETC9040 | Toma en carga electrosoldable | collarin | 90 | 40 |  | 16 | PE100 · electrosoldable |  |  | 73.6 | 32.6 |  | 32.6 | 0.018 | 0 |  | 0 | 1.4819 |  | Derivación 60·fT + contracción hacia la salida |  | enlace |  | 4.5073 | 0 | 0 | 0.16994 | 1667.1424
PEEF-0554 | Electrofusión | EGB (tarifa 2022) | DAETC9063 | Toma en carga electrosoldable | collarin | 90 | 63 |  | 16 | PE100 · electrosoldable |  |  | 73.6 | 51.4 |  | 51.4 | 0.018 | 0 |  | 0 | 1.3361 |  | Derivación 60·fT + contracción hacia la salida |  | enlace |  | 11.2049 | 0 | 0 | 0.15323 | 1503.1575
PEEF-0555 | Electrofusión | EGB (tarifa 2022) | DAETC11032 | Toma en carga electrosoldable | collarin | 110 | 32 |  | 16 | PE100 · electrosoldable |  |  | 90 | 26.2 |  | 26.2 | 0.017 | 0 |  | 0 | 1.4776 |  | Derivación 60·fT + contracción hacia la salida |  | enlace |  | 2.9113 | 0 | 0 | 0.16945 | 1662.3306
PEEF-0556 | Electrofusión | EGB (tarifa 2022) | DAETC11040 | Toma en carga electrosoldable | collarin | 110 | 40 |  | 16 | PE100 · electrosoldable |  |  | 90 | 32.6 |  | 32.6 | 0.017 | 0 |  | 0 | 1.4544 |  | Derivación 60·fT + contracción hacia la salida |  | enlace |  | 4.5073 | 0 | 0 | 0.16679 | 1636.1972
PEEF-0557 | Electrofusión | EGB (tarifa 2022) | DAETC11063 | Toma en carga electrosoldable | collarin | 110 | 63 |  | 16 | PE100 · electrosoldable |  |  | 90 | 51.4 |  | 51.4 | 0.017 | 0 |  | 0 | 1.3569 |  | Derivación 60·fT + contracción hacia la salida |  | enlace |  | 11.2049 | 0 | 0 | 0.15561 | 1526.5306
PEEF-0558 | Electrofusión | EGB (tarifa 2022) | DAETC12532 | Toma en carga electrosoldable | collarin | 125 | 32 |  | 16 | PE100 · electrosoldable |  |  | 102.2 | 26.2 |  | 26.2 | 0.016 | 0 |  | 0 | 1.4271 |  | Derivación 60·fT + contracción hacia la salida |  | enlace |  | 2.9113 | 0 | 0 | 0.16366 | 1605.5322
PEEF-0559 | Electrofusión | EGB (tarifa 2022) | DAETC12540 | Toma en carga electrosoldable | collarin | 125 | 40 |  | 16 | PE100 · electrosoldable |  |  | 102.2 | 32.6 |  | 32.6 | 0.016 | 0 |  | 0 | 1.4091 |  | Derivación 60·fT + contracción hacia la salida |  | enlace |  | 4.5073 | 0 | 0 | 0.1616 | 1585.2658
PEEF-0560 | Electrofusión | EGB (tarifa 2022) | DAETC12563 | Toma en carga electrosoldable | collarin | 125 | 63 |  | 16 | PE100 · electrosoldable |  |  | 102.2 | 51.4 |  | 51.4 | 0.016 | 0 |  | 0 | 1.3335 |  | Derivación 60·fT + contracción hacia la salida |  | enlace |  | 11.2049 | 0 | 0 | 0.15293 | 1500.219
PEEF-0561 | Electrofusión | EGB (tarifa 2022) | DAETC16032 | Toma en carga electrosoldable | collarin | 160 | 32 |  | 16 | PE100 · electrosoldable |  |  | 130.8 | 26.2 |  | 26.2 | 0.015 | 0 |  | 0 | 1.3799 |  | Derivación 60·fT + contracción hacia la salida |  | enlace |  | 2.9113 | 0 | 0 | 0.15825 | 1552.4311
PEEF-0562 | Electrofusión | EGB (tarifa 2022) | DAETC16063 | Toma en carga electrosoldable | collarin | 160 | 63 |  | 16 | PE100 · electrosoldable |  |  | 130.8 | 51.4 |  | 51.4 | 0.015 | 0 |  | 0 | 1.3228 |  | Derivación 60·fT + contracción hacia la salida |  | enlace |  | 11.2049 | 0 | 0 | 0.1517 | 1488.1373
PEEF-0563 | Electrofusión | EGB (tarifa 2022) | DAETC20063 | Toma en carga electrosoldable | collarin | 200 | 63 |  | 16 | PE100 · electrosoldable |  |  | 163.6 | 51.4 |  | 51.4 | 0.014 | 0 |  | 0 | 1.2906 |  | Derivación 60·fT + contracción hacia la salida |  | enlace |  | 11.2049 | 0 | 0 | 0.14801 | 1451.9758
PEEF-0564 | Electrofusión | EGB (tarifa 2022) | DAEMC4032 | Collarín de toma electrosoldable (media caña) | collarin | 40 | 32 |  | 16 | PE100 · electrosoldable |  |  | 32.6 | 26.2 |  | 26.2 | 0.022 | 0 |  | 0 | 1.497 |  | Derivación 60·fT + contracción hacia la salida |  | enlace |  | 2.9113 | 0 | 0 | 0.17168 | 1684.1795
PEEF-0565 | Electrofusión | EGB (tarifa 2022) | DAEMC5032 | Collarín de toma electrosoldable (media caña) | collarin | 50 | 32 |  | 16 | PE100 · electrosoldable |  |  | 40.8 | 26.2 |  | 26.2 | 0.021 | 0 |  | 0 | 1.5538 |  | Derivación 60·fT + contracción hacia la salida |  | enlace |  | 2.9113 | 0 | 0 | 0.17819 | 1748.0444
PEEF-0566 | Electrofusión | EGB (tarifa 2022) | DAEMC6332 | Collarín de toma electrosoldable (media caña) | collarin | 63 | 32 |  | 16 | PE100 · electrosoldable |  |  | 51.4 | 26.2 |  | 26.2 | 0.019 | 0 |  | 0 | 1.5101 |  | Derivación 60·fT + contracción hacia la salida |  | enlace |  | 2.9113 | 0 | 0 | 0.17318 | 1698.85
PEEF-0567 | Electrofusión | EGB (tarifa 2022) | DAEMC7532 | Collarín de toma electrosoldable (media caña) | collarin | 75 | 32 |  | 16 | PE100 · electrosoldable |  |  | 61.4 | 26.2 |  | 26.2 | 0.018 | 0 |  | 0 | 1.489 |  | Derivación 60·fT + contracción hacia la salida |  | enlace |  | 2.9113 | 0 | 0 | 0.17075 | 1675.0792
PEEF-0568 | Electrofusión | EGB (tarifa 2022) | DAEMC9032 | Collarín de toma electrosoldable (media caña) | collarin | 90 | 32 |  | 16 | PE100 · electrosoldable |  |  | 73.6 | 26.2 |  | 26.2 | 0.018 | 0 |  | 0 | 1.5166 |  | Derivación 60·fT + contracción hacia la salida |  | enlace |  | 2.9113 | 0 | 0 | 0.17393 | 1706.2197
PEEF-0569 | Electrofusión | EGB (tarifa 2022) | DAEMC9063 | Collarín de toma electrosoldable (media caña) | collarin | 90 | 63 |  | 16 | PE100 · electrosoldable |  |  | 73.6 | 51.4 |  | 51.4 | 0.018 | 0 |  | 0 | 1.3361 |  | Derivación 60·fT + contracción hacia la salida |  | enlace |  | 11.2049 | 0 | 0 | 0.15323 | 1503.1575
PEEF-0570 | Electrofusión | EGB (tarifa 2022) | DAEMC11032 | Collarín de toma electrosoldable (media caña) | collarin | 110 | 32 |  | 16 | PE100 · electrosoldable |  |  | 90 | 26.2 |  | 26.2 | 0.017 | 0 |  | 0 | 1.4776 |  | Derivación 60·fT + contracción hacia la salida |  | enlace |  | 2.9113 | 0 | 0 | 0.16945 | 1662.3306
PEEF-0571 | Electrofusión | EGB (tarifa 2022) | DAEMC11063 | Collarín de toma electrosoldable (media caña) | collarin | 110 | 63 |  | 16 | PE100 · electrosoldable |  |  | 90 | 51.4 |  | 51.4 | 0.017 | 0 |  | 0 | 1.3569 |  | Derivación 60·fT + contracción hacia la salida |  | enlace |  | 11.2049 | 0 | 0 | 0.15561 | 1526.5306
PEEF-0572 | Electrofusión | EGB (tarifa 2022) | DAEMC12532 | Collarín de toma electrosoldable (media caña) | collarin | 125 | 32 |  | 16 | PE100 · electrosoldable |  |  | 102.2 | 26.2 |  | 26.2 | 0.016 | 0 |  | 0 | 1.4271 |  | Derivación 60·fT + contracción hacia la salida |  | enlace |  | 2.9113 | 0 | 0 | 0.16366 | 1605.5322
PEEF-0573 | Electrofusión | EGB (tarifa 2022) | DAEMC12563 | Collarín de toma electrosoldable (media caña) | collarin | 125 | 63 |  | 16 | PE100 · electrosoldable |  |  | 102.2 | 51.4 |  | 51.4 | 0.016 | 0 |  | 0 | 1.3335 |  | Derivación 60·fT + contracción hacia la salida |  | enlace |  | 11.2049 | 0 | 0 | 0.15293 | 1500.219
PEEF-0574 | Electrofusión | EGB (tarifa 2022) | DAEMC16032 | Collarín de toma electrosoldable (media caña) | collarin | 160 | 32 |  | 16 | PE100 · electrosoldable |  |  | 130.8 | 26.2 |  | 26.2 | 0.015 | 0 |  | 0 | 1.3799 |  | Derivación 60·fT + contracción hacia la salida |  | enlace |  | 2.9113 | 0 | 0 | 0.15825 | 1552.4311
PEEF-0575 | Electrofusión | EGB (tarifa 2022) | DAEMC16063 | Collarín de toma electrosoldable (media caña) | collarin | 160 | 63 |  | 16 | PE100 · electrosoldable |  |  | 130.8 | 51.4 |  | 51.4 | 0.015 | 0 |  | 0 | 1.3228 |  | Derivación 60·fT + contracción hacia la salida |  | enlace | DAEMC16063 figura como «163-63» en la tarifa | 11.2049 | 0 | 0 | 0.1517 | 1488.1373
PEEF-0576 | Electrofusión | EGB (tarifa 2022) | DAEMC20063 | Collarín de toma electrosoldable (media caña) | collarin | 200 | 63 |  | 16 | PE100 · electrosoldable |  |  | 163.6 | 51.4 |  | 51.4 | 0.014 | 0 |  | 0 | 1.2906 |  | Derivación 60·fT + contracción hacia la salida |  | enlace |  | 11.2049 | 0 | 0 | 0.14801 | 1451.9758
PEEF-0577 | Electrofusión | EGB (tarifa 2022) | DAEMC20090 | Collarín de toma electrosoldable (media caña) | collarin | 200 | 90 |  | 16 | PE100 · electrosoldable |  |  | 163.6 | 73.6 |  | 73.6 | 0.014 | 0 |  | 0 | 1.2388 |  | Derivación 60·fT + contracción hacia la salida |  | enlace |  | 22.9741 | 0 | 0 | 0.14206 | 1393.6556
PEEF-0578 | Electrofusión | EGB (tarifa 2022) | DAEMC25063 | Collarín de toma electrosoldable (media caña) | collarin | 250 | 63 |  | 16 | PE100 · electrosoldable |  |  | 204.6 | 51.4 |  | 51.4 | 0.014 | 0 |  | 0 | 1.3084 |  | Derivación 60·fT + contracción hacia la salida |  | enlace |  | 11.2049 | 0 | 0 | 0.15005 | 1471.9993
PEAT-0579 | Soldadura a tope | EGB (tarifa 2022) | PEC900063 | Codo 90° PN 10 | codo90 | 63 |  |  | 10 | PE100 · soldadura a tope |  |  | 51.4 | 51.4 |  |  | 0.019 | 30 |  | 0.57 |  |  | Paso total: n·fT (Crane A-29) |  | enlace |  | 11.2049 | 0.065367 | 641.25
PEAT-0580 | Soldadura a tope | EGB (tarifa 2022) | PEC900075 | Codo 90° PN 10 | codo90 | 75 |  |  | 10 | PE100 · soldadura a tope |  |  | 61.4 | 61.4 |  |  | 0.018 | 30 |  | 0.54 |  |  | Paso total: n·fT (Crane A-29) |  | enlace |  | 15.989 | 0.061927 | 607.5
PEAT-0581 | Soldadura a tope | EGB (tarifa 2022) | PEC900090 | Codo 90° PN 10 | codo90 | 90 |  |  | 10 | PE100 · soldadura a tope |  |  | 73.6 | 73.6 |  |  | 0.018 | 30 |  | 0.54 |  |  | Paso total: n·fT (Crane A-29) |  | enlace |  | 22.9741 | 0.061927 | 607.5
PEAT-0582 | Soldadura a tope | EGB (tarifa 2022) | PEC900110 | Codo 90° PN 10 | codo90 | 110 |  |  | 10 | PE100 · soldadura a tope |  |  | 90 | 90 |  |  | 0.017 | 30 |  | 0.51 |  |  | Paso total: n·fT (Crane A-29) |  | enlace |  | 34.3533 | 0.058486 | 573.75
PEAT-0583 | Soldadura a tope | EGB (tarifa 2022) | PEC900125 | Codo 90° PN 10 | codo90 | 125 |  |  | 10 | PE100 · soldadura a tope |  |  | 102.2 | 102.2 |  |  | 0.016 | 30 |  | 0.48 |  |  | Paso total: n·fT (Crane A-29) |  | enlace |  | 44.2981 | 0.055046 | 540
PEAT-0584 | Soldadura a tope | EGB (tarifa 2022) | PEC900140 | Codo 90° PN 10 | codo90 | 140 |  |  | 10 | PE100 · soldadura a tope |  |  | 114.6 | 114.6 |  |  | 0.016 | 30 |  | 0.48 |  |  | Paso total: n·fT (Crane A-29) |  | enlace |  | 55.6997 | 0.055046 | 540
PEAT-0585 | Soldadura a tope | EGB (tarifa 2022) | PEC900160 | Codo 90° PN 10 | codo90 | 160 |  |  | 10 | PE100 · soldadura a tope |  |  | 130.8 | 130.8 |  |  | 0.015 | 30 |  | 0.45 |  |  | Paso total: n·fT (Crane A-29) |  | enlace |  | 72.5603 | 0.051606 | 506.25
PEAT-0586 | Soldadura a tope | EGB (tarifa 2022) | PEC900180 | Codo 90° PN 10 | codo90 | 180 |  |  | 10 | PE100 · soldadura a tope |  |  | 147.2 | 147.2 |  |  | 0.015 | 30 |  | 0.45 |  |  | Paso total: n·fT (Crane A-29) |  | enlace |  | 91.8966 | 0.051606 | 506.25
PEAT-0587 | Soldadura a tope | EGB (tarifa 2022) | PEC900200 | Codo 90° PN 10 | codo90 | 200 |  |  | 10 | PE100 · soldadura a tope |  |  | 163.6 | 163.6 |  |  | 0.014 | 30 |  | 0.42 |  |  | Paso total: n·fT (Crane A-29) |  | enlace |  | 113.5142 | 0.048165 | 472.5
PEAT-0588 | Soldadura a tope | EGB (tarifa 2022) | PEC900225 | Codo 90° PN 10 | codo90 | 225 |  |  | 10 | PE100 · soldadura a tope |  |  | 184 | 184 |  |  | 0.014 | 30 |  | 0.42 |  |  | Paso total: n·fT (Crane A-29) |  | enlace |  | 143.5884 | 0.048165 | 472.5
PEAT-0589 | Soldadura a tope | EGB (tarifa 2022) | PEC900250 | Codo 90° PN 10 | codo90 | 250 |  |  | 10 | PE100 · soldadura a tope |  |  | 204.6 | 204.6 |  |  | 0.014 | 30 |  | 0.42 |  |  | Paso total: n·fT (Crane A-29) |  | enlace |  | 177.5395 | 0.048165 | 472.5
PEAT-0590 | Soldadura a tope | EGB (tarifa 2022) | PEC900280 | Codo 90° PN 10 | codo90 | 280 |  |  | 10 | PE100 · soldadura a tope |  |  | 229.2 | 229.2 |  |  | 0.014 | 30 |  | 0.42 |  |  | Paso total: n·fT (Crane A-29) |  | enlace |  | 222.7988 | 0.048165 | 472.5
PEAT-0591 | Soldadura a tope | EGB (tarifa 2022) | PEC900315 | Codo 90° PN 10 | codo90 | 315 |  |  | 10 | PE100 · soldadura a tope |  |  | 257.8 | 257.8 |  |  | 0.013 | 30 |  | 0.39 |  |  | Paso total: n·fT (Crane A-29) |  | enlace |  | 281.8704 | 0.044725 | 438.75
PEAT-0592 | Soldadura a tope | EGB (tarifa 2022) | PEC901040 | Codo 90° PN 16 | codo90 | 40 |  |  | 16 | PE100 · soldadura a tope |  |  | 32.6 | 32.6 |  |  | 0.022 | 30 |  | 0.66 |  |  | Paso total: n·fT (Crane A-29) |  | enlace |  | 4.5073 | 0.075688 | 742.5
PEAT-0593 | Soldadura a tope | EGB (tarifa 2022) | PEC901050 | Codo 90° PN 16 | codo90 | 50 |  |  | 16 | PE100 · soldadura a tope |  |  | 40.8 | 40.8 |  |  | 0.021 | 30 |  | 0.63 |  |  | Paso total: n·fT (Crane A-29) |  | enlace |  | 7.06 | 0.072248 | 708.75
PEAT-0594 | Soldadura a tope | EGB (tarifa 2022) | PEC901063 | Codo 90° PN 16 | codo90 | 63 |  |  | 16 | PE100 · soldadura a tope |  |  | 51.4 | 51.4 |  |  | 0.019 | 30 |  | 0.57 |  |  | Paso total: n·fT (Crane A-29) |  | enlace |  | 11.2049 | 0.065367 | 641.25
PEAT-0595 | Soldadura a tope | EGB (tarifa 2022) | PEC901075 | Codo 90° PN 16 | codo90 | 75 |  |  | 16 | PE100 · soldadura a tope |  |  | 61.4 | 61.4 |  |  | 0.018 | 30 |  | 0.54 |  |  | Paso total: n·fT (Crane A-29) |  | enlace |  | 15.989 | 0.061927 | 607.5
PEAT-0596 | Soldadura a tope | EGB (tarifa 2022) | PEC901090 | Codo 90° PN 16 | codo90 | 90 |  |  | 16 | PE100 · soldadura a tope |  |  | 73.6 | 73.6 |  |  | 0.018 | 30 |  | 0.54 |  |  | Paso total: n·fT (Crane A-29) |  | enlace |  | 22.9741 | 0.061927 | 607.5
PEAT-0597 | Soldadura a tope | EGB (tarifa 2022) | PEC901110 | Codo 90° PN 16 | codo90 | 110 |  |  | 16 | PE100 · soldadura a tope |  |  | 90 | 90 |  |  | 0.017 | 30 |  | 0.51 |  |  | Paso total: n·fT (Crane A-29) |  | enlace |  | 34.3533 | 0.058486 | 573.75
PEAT-0598 | Soldadura a tope | EGB (tarifa 2022) | PEC901125 | Codo 90° PN 16 | codo90 | 125 |  |  | 16 | PE100 · soldadura a tope |  |  | 102.2 | 102.2 |  |  | 0.016 | 30 |  | 0.48 |  |  | Paso total: n·fT (Crane A-29) |  | enlace |  | 44.2981 | 0.055046 | 540
PEAT-0599 | Soldadura a tope | EGB (tarifa 2022) | PEC901140 | Codo 90° PN 16 | codo90 | 140 |  |  | 16 | PE100 · soldadura a tope |  |  | 114.6 | 114.6 |  |  | 0.016 | 30 |  | 0.48 |  |  | Paso total: n·fT (Crane A-29) |  | enlace |  | 55.6997 | 0.055046 | 540
PEAT-0600 | Soldadura a tope | EGB (tarifa 2022) | PEC901160 | Codo 90° PN 16 | codo90 | 160 |  |  | 16 | PE100 · soldadura a tope |  |  | 130.8 | 130.8 |  |  | 0.015 | 30 |  | 0.45 |  |  | Paso total: n·fT (Crane A-29) |  | enlace |  | 72.5603 | 0.051606 | 506.25
PEAT-0601 | Soldadura a tope | EGB (tarifa 2022) | PEC901180 | Codo 90° PN 16 | codo90 | 180 |  |  | 16 | PE100 · soldadura a tope |  |  | 147.2 | 147.2 |  |  | 0.015 | 30 |  | 0.45 |  |  | Paso total: n·fT (Crane A-29) |  | enlace |  | 91.8966 | 0.051606 | 506.25
PEAT-0602 | Soldadura a tope | EGB (tarifa 2022) | PEC901200 | Codo 90° PN 16 | codo90 | 200 |  |  | 16 | PE100 · soldadura a tope |  |  | 163.6 | 163.6 |  |  | 0.014 | 30 |  | 0.42 |  |  | Paso total: n·fT (Crane A-29) |  | enlace |  | 113.5142 | 0.048165 | 472.5
PEAT-0603 | Soldadura a tope | EGB (tarifa 2022) | PEC901225 | Codo 90° PN 16 | codo90 | 225 |  |  | 16 | PE100 · soldadura a tope |  |  | 184 | 184 |  |  | 0.014 | 30 |  | 0.42 |  |  | Paso total: n·fT (Crane A-29) |  | enlace |  | 143.5884 | 0.048165 | 472.5
PEAT-0604 | Soldadura a tope | EGB (tarifa 2022) | PEC901250 | Codo 90° PN 16 | codo90 | 250 |  |  | 16 | PE100 · soldadura a tope |  |  | 204.6 | 204.6 |  |  | 0.014 | 30 |  | 0.42 |  |  | Paso total: n·fT (Crane A-29) |  | enlace |  | 177.5395 | 0.048165 | 472.5
PEAT-0605 | Soldadura a tope | EGB (tarifa 2022) | PEC901280 | Codo 90° PN 16 | codo90 | 280 |  |  | 16 | PE100 · soldadura a tope |  |  | 229.2 | 229.2 |  |  | 0.014 | 30 |  | 0.42 |  |  | Paso total: n·fT (Crane A-29) |  | enlace |  | 222.7988 | 0.048165 | 472.5
PEAT-0606 | Soldadura a tope | EGB (tarifa 2022) | PEC901315 | Codo 90° PN 16 | codo90 | 315 |  |  | 16 | PE100 · soldadura a tope |  |  | 257.8 | 257.8 |  |  | 0.013 | 30 |  | 0.39 |  |  | Paso total: n·fT (Crane A-29) |  | enlace |  | 281.8704 | 0.044725 | 438.75
PEAT-0607 | Soldadura a tope | EGB (tarifa 2022) | PEC450063 | Codo 45° PN 10 | codo45 | 63 |  |  | 10 | PE100 · soldadura a tope |  |  | 51.4 | 51.4 |  |  | 0.019 | 16 |  | 0.304 |  |  | Paso total: n·fT (Crane A-29) |  | enlace |  | 11.2049 | 0.034862 | 342
PEAT-0608 | Soldadura a tope | EGB (tarifa 2022) | PEC450075 | Codo 45° PN 10 | codo45 | 75 |  |  | 10 | PE100 · soldadura a tope |  |  | 61.4 | 61.4 |  |  | 0.018 | 16 |  | 0.288 |  |  | Paso total: n·fT (Crane A-29) |  | enlace |  | 15.989 | 0.033028 | 324
PEAT-0609 | Soldadura a tope | EGB (tarifa 2022) | PEC450090 | Codo 45° PN 10 | codo45 | 90 |  |  | 10 | PE100 · soldadura a tope |  |  | 73.6 | 73.6 |  |  | 0.018 | 16 |  | 0.288 |  |  | Paso total: n·fT (Crane A-29) |  | enlace |  | 22.9741 | 0.033028 | 324
PEAT-0610 | Soldadura a tope | EGB (tarifa 2022) | PEC450110 | Codo 45° PN 10 | codo45 | 110 |  |  | 10 | PE100 · soldadura a tope |  |  | 90 | 90 |  |  | 0.017 | 16 |  | 0.272 |  |  | Paso total: n·fT (Crane A-29) |  | enlace |  | 34.3533 | 0.031193 | 306
PEAT-0611 | Soldadura a tope | EGB (tarifa 2022) | PEC450125 | Codo 45° PN 10 | codo45 | 125 |  |  | 10 | PE100 · soldadura a tope |  |  | 102.2 | 102.2 |  |  | 0.016 | 16 |  | 0.256 |  |  | Paso total: n·fT (Crane A-29) |  | enlace |  | 44.2981 | 0.029358 | 288
PEAT-0612 | Soldadura a tope | EGB (tarifa 2022) | PEC450140 | Codo 45° PN 10 | codo45 | 140 |  |  | 10 | PE100 · soldadura a tope |  |  | 114.6 | 114.6 |  |  | 0.016 | 16 |  | 0.256 |  |  | Paso total: n·fT (Crane A-29) |  | enlace |  | 55.6997 | 0.029358 | 288
PEAT-0613 | Soldadura a tope | EGB (tarifa 2022) | PEC450160 | Codo 45° PN 10 | codo45 | 160 |  |  | 10 | PE100 · soldadura a tope |  |  | 130.8 | 130.8 |  |  | 0.015 | 16 |  | 0.24 |  |  | Paso total: n·fT (Crane A-29) |  | enlace |  | 72.5603 | 0.027523 | 270
PEAT-0614 | Soldadura a tope | EGB (tarifa 2022) | PEC450180 | Codo 45° PN 10 | codo45 | 180 |  |  | 10 | PE100 · soldadura a tope |  |  | 147.2 | 147.2 |  |  | 0.015 | 16 |  | 0.24 |  |  | Paso total: n·fT (Crane A-29) |  | enlace |  | 91.8966 | 0.027523 | 270
PEAT-0615 | Soldadura a tope | EGB (tarifa 2022) | PEC450200 | Codo 45° PN 10 | codo45 | 200 |  |  | 10 | PE100 · soldadura a tope |  |  | 163.6 | 163.6 |  |  | 0.014 | 16 |  | 0.224 |  |  | Paso total: n·fT (Crane A-29) |  | enlace |  | 113.5142 | 0.025688 | 252
PEAT-0616 | Soldadura a tope | EGB (tarifa 2022) | PEC450225 | Codo 45° PN 10 | codo45 | 225 |  |  | 10 | PE100 · soldadura a tope |  |  | 184 | 184 |  |  | 0.014 | 16 |  | 0.224 |  |  | Paso total: n·fT (Crane A-29) |  | enlace |  | 143.5884 | 0.025688 | 252
PEAT-0617 | Soldadura a tope | EGB (tarifa 2022) | PEC450250 | Codo 45° PN 10 | codo45 | 250 |  |  | 10 | PE100 · soldadura a tope |  |  | 204.6 | 204.6 |  |  | 0.014 | 16 |  | 0.224 |  |  | Paso total: n·fT (Crane A-29) |  | enlace |  | 177.5395 | 0.025688 | 252
PEAT-0618 | Soldadura a tope | EGB (tarifa 2022) | PEC450280 | Codo 45° PN 10 | codo45 | 280 |  |  | 10 | PE100 · soldadura a tope |  |  | 229.2 | 229.2 |  |  | 0.014 | 16 |  | 0.224 |  |  | Paso total: n·fT (Crane A-29) |  | enlace |  | 222.7988 | 0.025688 | 252
PEAT-0619 | Soldadura a tope | EGB (tarifa 2022) | PEC450315 | Codo 45° PN 10 | codo45 | 315 |  |  | 10 | PE100 · soldadura a tope |  |  | 257.8 | 257.8 |  |  | 0.013 | 16 |  | 0.208 |  |  | Paso total: n·fT (Crane A-29) |  | enlace |  | 281.8704 | 0.023853 | 234
PEAT-0620 | Soldadura a tope | EGB (tarifa 2022) | PEC451063 | Codo 45° PN 16 | codo45 | 63 |  |  | 16 | PE100 · soldadura a tope |  |  | 51.4 | 51.4 |  |  | 0.019 | 16 |  | 0.304 |  |  | Paso total: n·fT (Crane A-29) |  | enlace |  | 11.2049 | 0.034862 | 342
PEAT-0621 | Soldadura a tope | EGB (tarifa 2022) | PEC451075 | Codo 45° PN 16 | codo45 | 75 |  |  | 16 | PE100 · soldadura a tope |  |  | 61.4 | 61.4 |  |  | 0.018 | 16 |  | 0.288 |  |  | Paso total: n·fT (Crane A-29) |  | enlace |  | 15.989 | 0.033028 | 324
PEAT-0622 | Soldadura a tope | EGB (tarifa 2022) | PEC451090 | Codo 45° PN 16 | codo45 | 90 |  |  | 16 | PE100 · soldadura a tope |  |  | 73.6 | 73.6 |  |  | 0.018 | 16 |  | 0.288 |  |  | Paso total: n·fT (Crane A-29) |  | enlace |  | 22.9741 | 0.033028 | 324
PEAT-0623 | Soldadura a tope | EGB (tarifa 2022) | PEC451110 | Codo 45° PN 16 | codo45 | 110 |  |  | 16 | PE100 · soldadura a tope |  |  | 90 | 90 |  |  | 0.017 | 16 |  | 0.272 |  |  | Paso total: n·fT (Crane A-29) |  | enlace |  | 34.3533 | 0.031193 | 306
PEAT-0624 | Soldadura a tope | EGB (tarifa 2022) | PEC451125 | Codo 45° PN 16 | codo45 | 125 |  |  | 16 | PE100 · soldadura a tope |  |  | 102.2 | 102.2 |  |  | 0.016 | 16 |  | 0.256 |  |  | Paso total: n·fT (Crane A-29) |  | enlace |  | 44.2981 | 0.029358 | 288
PEAT-0625 | Soldadura a tope | EGB (tarifa 2022) | PEC451140 | Codo 45° PN 16 | codo45 | 140 |  |  | 16 | PE100 · soldadura a tope |  |  | 114.6 | 114.6 |  |  | 0.016 | 16 |  | 0.256 |  |  | Paso total: n·fT (Crane A-29) |  | enlace |  | 55.6997 | 0.029358 | 288
PEAT-0626 | Soldadura a tope | EGB (tarifa 2022) | PEC451160 | Codo 45° PN 16 | codo45 | 160 |  |  | 16 | PE100 · soldadura a tope |  |  | 130.8 | 130.8 |  |  | 0.015 | 16 |  | 0.24 |  |  | Paso total: n·fT (Crane A-29) |  | enlace |  | 72.5603 | 0.027523 | 270
PEAT-0627 | Soldadura a tope | EGB (tarifa 2022) | PEC451180 | Codo 45° PN 16 | codo45 | 180 |  |  | 16 | PE100 · soldadura a tope |  |  | 147.2 | 147.2 |  |  | 0.015 | 16 |  | 0.24 |  |  | Paso total: n·fT (Crane A-29) |  | enlace |  | 91.8966 | 0.027523 | 270
PEAT-0628 | Soldadura a tope | EGB (tarifa 2022) | PEC451200 | Codo 45° PN 16 | codo45 | 200 |  |  | 16 | PE100 · soldadura a tope |  |  | 163.6 | 163.6 |  |  | 0.014 | 16 |  | 0.224 |  |  | Paso total: n·fT (Crane A-29) |  | enlace |  | 113.5142 | 0.025688 | 252
PEAT-0629 | Soldadura a tope | EGB (tarifa 2022) | PEC451225 | Codo 45° PN 16 | codo45 | 225 |  |  | 16 | PE100 · soldadura a tope |  |  | 184 | 184 |  |  | 0.014 | 16 |  | 0.224 |  |  | Paso total: n·fT (Crane A-29) |  | enlace |  | 143.5884 | 0.025688 | 252
PEAT-0630 | Soldadura a tope | EGB (tarifa 2022) | PEC451250 | Codo 45° PN 16 | codo45 | 250 |  |  | 16 | PE100 · soldadura a tope |  |  | 204.6 | 204.6 |  |  | 0.014 | 16 |  | 0.224 |  |  | Paso total: n·fT (Crane A-29) |  | enlace |  | 177.5395 | 0.025688 | 252
PEAT-0631 | Soldadura a tope | EGB (tarifa 2022) | PEC451280 | Codo 45° PN 16 | codo45 | 280 |  |  | 16 | PE100 · soldadura a tope |  |  | 229.2 | 229.2 |  |  | 0.014 | 16 |  | 0.224 |  |  | Paso total: n·fT (Crane A-29) |  | enlace |  | 222.7988 | 0.025688 | 252
PEAT-0632 | Soldadura a tope | EGB (tarifa 2022) | PEC451315 | Codo 45° PN 16 | codo45 | 315 |  |  | 16 | PE100 · soldadura a tope |  |  | 257.8 | 257.8 |  |  | 0.013 | 16 |  | 0.208 |  |  | Paso total: n·fT (Crane A-29) |  | enlace |  | 281.8704 | 0.023853 | 234
PEAT-0633 | Soldadura a tope | EGB (tarifa 2022) | PERE07563 | Reducción PN 10 | reduccion | 75 | 63 |  | 10 | PE100 · soldadura a tope |  |  | 61.4 | 51.4 |  |  | 0.018 | 0 | 30 | 0.061952 |  | 0.060244 | Crane fórm. 1 (contracción) / fórm. 3 (expansión) con θ |  | enlace |  | 11.2049 | 0.0071046 | 69.6965 |  |  | 0.0069087 | 67.7746
PEAT-0634 | Soldadura a tope | EGB (tarifa 2022) | PERE09050 | Reducción PN 10 | reduccion | 90 | 50 |  | 10 | PE100 · soldadura a tope |  |  | 73.6 | 40.8 |  |  | 0.018 | 0 | 30 | 0.14343 |  | 0.32289 | Crane fórm. 1 (contracción) / fórm. 3 (expansión) con θ |  | enlace |  | 7.06 | 0.016448 | 161.3552 |  |  | 0.037029 | 363.2541
PEAT-0635 | Soldadura a tope | EGB (tarifa 2022) | PERE09063 | Reducción PN 10 | reduccion | 90 | 63 |  | 10 | PE100 · soldadura a tope |  |  | 73.6 | 51.4 |  |  | 0.018 | 0 | 30 | 0.10607 |  | 0.1766 | Crane fórm. 1 (contracción) / fórm. 3 (expansión) con θ |  | enlace |  | 11.2049 | 0.012164 | 119.329 |  |  | 0.020252 | 198.6721
PEAT-0636 | Soldadura a tope | EGB (tarifa 2022) | PERE09075 | Reducción PN 10 | reduccion | 90 | 75 |  | 10 | PE100 · soldadura a tope |  |  | 73.6 | 61.4 |  |  | 0.018 | 0 | 30 | 0.062954 |  | 0.062208 | Crane fórm. 1 (contracción) / fórm. 3 (expansión) con θ |  | enlace |  | 15.989 | 0.0072195 | 70.8234 |  |  | 0.0071339 | 69.9839
PEAT-0637 | Soldadura a tope | EGB (tarifa 2022) | PERE011063 | Reducción PN 10 | reduccion | 110 | 63 |  | 10 | PE100 · soldadura a tope |  |  | 90 | 51.4 |  |  | 0.017 | 0 | 30 | 0.13952 |  | 0.30554 | Crane fórm. 1 (contracción) / fórm. 3 (expansión) con θ |  | enlace |  | 11.2049 | 0.016 | 156.9605 |  |  | 0.035039 | 343.7364
PEAT-0638 | Soldadura a tope | EGB (tarifa 2022) | PERE011075 | Reducción PN 10 | reduccion | 110 | 75 |  | 10 | PE100 · soldadura a tope |  |  | 90 | 61.4 |  |  | 0.017 | 0 | 30 | 0.11069 |  | 0.1923 | Crane fórm. 1 (contracción) / fórm. 3 (expansión) con θ |  | enlace |  | 15.989 | 0.012693 | 124.5219 |  |  | 0.022053 | 216.3395
PEAT-0639 | Soldadura a tope | EGB (tarifa 2022) | PERE011090 | Reducción PN 10 | reduccion | 110 | 90 |  | 10 | PE100 · soldadura a tope |  |  | 90 | 73.6 |  |  | 0.017 | 0 | 30 | 0.068585 |  | 0.073834 | Crane fórm. 1 (contracción) / fórm. 3 (expansión) con θ |  | enlace |  | 22.9741 | 0.0078652 | 77.158 |  |  | 0.0084672 | 83.0628
PEAT-0640 | Soldadura a tope | EGB (tarifa 2022) | PERE012563 | Reducción PN 10 | reduccion | 125 | 63 |  | 10 | PE100 · soldadura a tope |  |  | 102.2 | 51.4 |  |  | 0.016 | 0 | 30 | 0.15468 |  | 0.37556 | Crane fórm. 1 (contracción) / fórm. 3 (expansión) con θ |  | enlace |  | 11.2049 | 0.017739 | 174.0171 |  |  | 0.043068 | 422.5016
PEAT-0641 | Soldadura a tope | EGB (tarifa 2022) | PERE012575 | Reducción PN 10 | reduccion | 125 | 75 |  | 10 | PE100 · soldadura a tope |  |  | 102.2 | 61.4 |  |  | 0.016 | 0 | 30 | 0.13232 |  | 0.27482 | Crane fórm. 1 (contracción) / fórm. 3 (expansión) con θ |  | enlace |  | 15.989 | 0.015174 | 148.8608 |  |  | 0.031516 | 309.1758
PEAT-0642 | Soldadura a tope | EGB (tarifa 2022) | PERE012590 | Reducción PN 10 | reduccion | 125 | 90 |  | 10 | PE100 · soldadura a tope |  |  | 102.2 | 73.6 |  |  | 0.016 | 0 | 30 | 0.099671 |  | 0.15593 | Crane fórm. 1 (contracción) / fórm. 3 (expansión) con θ |  | enlace |  | 22.9741 | 0.01143 | 112.13 |  |  | 0.017882 | 175.4237
PEAT-0643 | Soldadura a tope | EGB (tarifa 2022) | PERE0125110 | Reducción PN 10 | reduccion | 125 | 110 |  | 10 | PE100 · soldadura a tope |  |  | 102.2 | 90 |  |  | 0.016 | 0 | 30 | 0.046483 |  | 0.033915 | Crane fórm. 1 (contracción) / fórm. 3 (expansión) con θ |  | enlace |  | 34.3533 | 0.0053307 | 52.2938 |  |  | 0.0038893 | 38.1544
PEAT-0644 | Soldadura a tope | EGB (tarifa 2022) | PERE0140110 | Reducción PN 10 | reduccion | 140 | 110 |  | 10 | PE100 · soldadura a tope |  |  | 114.6 | 90 |  |  | 0.016 | 0 | 30 | 0.079352 |  | 0.098835 | Crane fórm. 1 (contracción) / fórm. 3 (expansión) con θ |  | enlace |  | 34.3533 | 0.0091 | 89.271 |  |  | 0.011334 | 111.1898
PEAT-0645 | Soldadura a tope | EGB (tarifa 2022) | PERE0140125 | Reducción PN 10 | reduccion | 140 | 125 |  | 10 | PE100 · soldadura a tope |  |  | 114.6 | 102.2 |  |  | 0.016 | 0 | 30 | 0.042384 |  | 0.028196 | Crane fórm. 1 (contracción) / fórm. 3 (expansión) con θ |  | enlace |  | 44.2981 | 0.0048605 | 47.6816 |  |  | 0.0032335 | 31.7209
PEAT-0646 | Soldadura a tope | EGB (tarifa 2022) | PERE016090 | Reducción PN 10 | reduccion | 160 | 90 |  | 10 | PE100 · soldadura a tope |  |  | 130.8 | 73.6 |  |  | 0.015 | 0 | 30 | 0.1415 |  | 0.31426 | Crane fórm. 1 (contracción) / fórm. 3 (expansión) con θ |  | enlace |  | 22.9741 | 0.016227 | 159.1843 |  |  | 0.036039 | 353.5452
PEAT-0647 | Soldadura a tope | EGB (tarifa 2022) | PERE0160110 | Reducción PN 10 | reduccion | 160 | 110 |  | 10 | PE100 · soldadura a tope |  |  | 130.8 | 90 |  |  | 0.015 | 0 | 30 | 0.10903 |  | 0.18658 | Crane fórm. 1 (contracción) / fórm. 3 (expansión) con θ |  | enlace |  | 34.3533 | 0.012503 | 122.6542 |  |  | 0.021396 | 209.8986
PEAT-0648 | Soldadura a tope | EGB (tarifa 2022) | PERE0160125 | Reducción PN 10 | reduccion | 160 | 125 |  | 10 | PE100 · soldadura a tope |  |  | 130.8 | 102.2 |  |  | 0.015 | 0 | 30 | 0.080648 |  | 0.10209 | Crane fórm. 1 (contracción) / fórm. 3 (expansión) con θ |  | enlace |  | 44.2981 | 0.0092486 | 90.7288 |  |  | 0.011708 | 114.8511
PEAT-0649 | Soldadura a tope | EGB (tarifa 2022) | PERE0160140 | Reducción PN 10 | reduccion | 160 | 140 |  | 10 | PE100 · soldadura a tope |  |  | 130.8 | 114.6 |  |  | 0.015 | 0 | 30 | 0.048113 |  | 0.036334 | Crane fórm. 1 (contracción) / fórm. 3 (expansión) con θ |  | enlace |  | 55.6997 | 0.0055175 | 54.1269 |  |  | 0.0041668 | 40.8762
PEAT-0650 | Soldadura a tope | EGB (tarifa 2022) | PERE0180125 | Reducción PN 10 | reduccion | 180 | 125 |  | 10 | PE100 · soldadura a tope |  |  | 147.2 | 102.2 |  |  | 0.015 | 0 | 30 | 0.10725 |  | 0.18053 | Crane fórm. 1 (contracción) / fórm. 3 (expansión) con θ |  | enlace |  | 44.2981 | 0.012299 | 120.6513 |  |  | 0.020703 | 203.0995
PEAT-0651 | Soldadura a tope | EGB (tarifa 2022) | PERE0180160 | Reducción PN 10 | reduccion | 180 | 160 |  | 10 | PE100 · soldadura a tope |  |  | 147.2 | 130.8 |  |  | 0.015 | 0 | 30 | 0.043567 |  | 0.029793 | Crane fórm. 1 (contracción) / fórm. 3 (expansión) con θ |  | enlace |  | 72.5603 | 0.0049962 | 49.0131 |  |  | 0.0034166 | 33.5172
PEAT-0652 | Soldadura a tope | EGB (tarifa 2022) | PERE0200110 | Reducción PN 10 | reduccion | 200 | 110 |  | 10 | PE100 · soldadura a tope |  |  | 163.6 | 90 |  |  | 0.014 | 0 | 30 | 0.14439 |  | 0.32726 | Crane fórm. 1 (contracción) / fórm. 3 (expansión) con θ |  | enlace |  | 34.3533 | 0.016559 | 162.4423 |  |  | 0.03753 | 368.1655
PEAT-0653 | Soldadura a tope | EGB (tarifa 2022) | PERE0200160 | Reducción PN 10 | reduccion | 200 | 160 |  | 10 | PE100 · soldadura a tope |  |  | 163.6 | 130.8 |  |  | 0.014 | 0 | 30 | 0.074702 |  | 0.087591 | Crane fórm. 1 (contracción) / fórm. 3 (expansión) con θ |  | enlace |  | 72.5603 | 0.0085667 | 84.0396 |  |  | 0.010045 | 98.5399
PEAT-0654 | Soldadura a tope | EGB (tarifa 2022) | PERE0225160 | Reducción PN 10 | reduccion | 225 | 160 |  | 10 | PE100 · soldadura a tope |  |  | 184 | 130.8 |  |  | 0.014 | 0 | 30 | 0.10242 |  | 0.16466 | Crane fórm. 1 (contracción) / fórm. 3 (expansión) con θ |  | enlace |  | 72.5603 | 0.011746 | 115.2257 |  |  | 0.018883 | 185.2437
PEAT-0655 | Soldadura a tope | EGB (tarifa 2022) | PERE0225200 | Reducción PN 10 | reduccion | 225 | 200 |  | 10 | PE100 · soldadura a tope |  |  | 184 | 163.6 |  |  | 0.014 | 0 | 30 | 0.043367 |  | 0.02952 | Crane fórm. 1 (contracción) / fórm. 3 (expansión) con θ |  | enlace |  | 113.5142 | 0.0049733 | 48.788 |  |  | 0.0033853 | 33.2101
PEAT-0656 | Soldadura a tope | EGB (tarifa 2022) | PERE0250160 | Reducción PN 10 | reduccion | 250 | 160 |  | 10 | PE100 · soldadura a tope |  |  | 204.6 | 130.8 |  |  | 0.014 | 0 | 30 | 0.12243 |  | 0.23528 | Crane fórm. 1 (contracción) / fórm. 3 (expansión) con θ |  | enlace |  | 72.5603 | 0.01404 | 137.7358 |  |  | 0.026982 | 264.6905
PEAT-0657 | Soldadura a tope | EGB (tarifa 2022) | PERE0250200 | Reducción PN 10 | reduccion | 250 | 200 |  | 10 | PE100 · soldadura a tope |  |  | 204.6 | 163.6 |  |  | 0.014 | 0 | 30 | 0.074669 |  | 0.087515 | Crane fórm. 1 (contracción) / fórm. 3 (expansión) con θ |  | enlace |  | 113.5142 | 0.008563 | 84.0031 |  |  | 0.010036 | 98.4543
PEAT-0658 | Soldadura a tope | EGB (tarifa 2022) | PERE0250225 | Reducción PN 10 | reduccion | 250 | 225 |  | 10 | PE100 · soldadura a tope |  |  | 204.6 | 184 |  |  | 0.014 | 0 | 30 | 0.039595 |  | 0.024609 | Crane fórm. 1 (contracción) / fórm. 3 (expansión) con θ |  | enlace |  | 143.5884 | 0.0045408 | 44.5448 |  |  | 0.0028221 | 27.6847
PEAT-0659 | Soldadura a tope | EGB (tarifa 2022) | PERE0280250 | Reducción PN 10 | reduccion | 280 | 250 |  | 10 | PE100 · soldadura a tope |  |  | 229.2 | 204.6 |  |  | 0.014 | 0 | 30 | 0.042061 |  | 0.027769 | Crane fórm. 1 (contracción) / fórm. 3 (expansión) con θ |  | enlace |  | 177.5395 | 0.0048235 | 47.3188 |  |  | 0.0031845 | 31.2401
PEAT-0660 | Soldadura a tope | EGB (tarifa 2022) | PERE0315200 | Reducción PN 10 | reduccion | 315 | 200 |  | 10 | PE100 · soldadura a tope |  |  | 257.8 | 163.6 |  |  | 0.013 | 0 | 30 | 0.12367 |  | 0.24006 | Crane fórm. 1 (contracción) / fórm. 3 (expansión) con θ |  | enlace |  | 113.5142 | 0.014182 | 139.1292 |  |  | 0.02753 | 270.0731
PEAT-0661 | Soldadura a tope | EGB (tarifa 2022) | PERE0315250 | Reducción PN 10 | reduccion | 315 | 250 |  | 10 | PE100 · soldadura a tope |  |  | 257.8 | 204.6 |  |  | 0.013 | 0 | 30 | 0.076639 |  | 0.092193 | Crane fórm. 1 (contracción) / fórm. 3 (expansión) con θ |  | enlace |  | 177.5395 | 0.0087889 | 86.2189 |  |  | 0.010573 | 103.7169
PEAT-0662 | Soldadura a tope | EGB (tarifa 2022) | PERE14032 | Reducción PN 16 | reduccion | 40 | 32 |  | 16 | PE100 · soldadura a tope |  |  | 32.6 | 26.2 |  |  | 0.022 | 0 | 30 | 0.073318 |  | 0.084375 | Crane fórm. 1 (contracción) / fórm. 3 (expansión) con θ |  | enlace |  | 2.9113 | 0.008408 | 82.4823 |  |  | 0.009676 | 94.9219
PEAT-0663 | Soldadura a tope | EGB (tarifa 2022) | PERE15040 | Reducción PN 16 | reduccion | 50 | 40 |  | 16 | PE100 · soldadura a tope |  |  | 40.8 | 32.6 |  |  | 0.021 | 0 | 30 | 0.074864 |  | 0.087973 | Crane fórm. 1 (contracción) / fórm. 3 (expansión) con θ |  | enlace |  | 4.5073 | 0.0085854 | 84.2225 |  |  | 0.010089 | 98.9695
PEAT-0664 | Soldadura a tope | EGB (tarifa 2022) | PERE16332 | Reducción PN 16 | reduccion | 63 | 32 |  | 16 | PE100 · soldadura a tope |  |  | 51.4 | 26.2 |  |  | 0.019 | 0 | 30 | 0.15326 |  | 0.36867 | Crane fórm. 1 (contracción) / fórm. 3 (expansión) con θ |  | enlace |  | 2.9113 | 0.017575 | 172.4149 |  |  | 0.042279 | 414.7574
PEAT-0665 | Soldadura a tope | EGB (tarifa 2022) | PERE16340 | Reducción PN 16 | reduccion | 63 | 40 |  | 16 | PE100 · soldadura a tope |  |  | 51.4 | 32.6 |  |  | 0.019 | 0 | 30 | 0.12376 |  | 0.24043 | Crane fórm. 1 (contracción) / fórm. 3 (expansión) con θ |  | enlace |  | 4.5073 | 0.014193 | 139.2354 |  |  | 0.027572 | 270.4854
PEAT-0666 | Soldadura a tope | EGB (tarifa 2022) | PERE16350 | Reducción PN 16 | reduccion | 63 | 50 |  | 16 | PE100 · soldadura a tope |  |  | 51.4 | 40.8 |  |  | 0.019 | 0 | 30 | 0.076594 |  | 0.092085 | Crane fórm. 1 (contracción) / fórm. 3 (expansión) con θ |  | enlace |  | 7.06 | 0.0087838 | 86.1686 |  |  | 0.01056 | 103.5961
PEAT-0667 | Soldadura a tope | EGB (tarifa 2022) | PERE17550 | Reducción PN 16 | reduccion | 75 | 50 |  | 16 | PE100 · soldadura a tope |  |  | 61.4 | 40.8 |  |  | 0.018 | 0 | 30 | 0.11563 |  | 0.20986 | Crane fórm. 1 (contracción) / fórm. 3 (expansión) con θ |  | enlace |  | 7.06 | 0.01326 | 130.0829 |  |  | 0.024067 | 236.0939
PEAT-0668 | Soldadura a tope | EGB (tarifa 2022) | PERE17563 | Reducción PN 16 | reduccion | 75 | 63 |  | 16 | PE100 · soldadura a tope |  |  | 61.4 | 51.4 |  |  | 0.018 | 0 | 30 | 0.061952 |  | 0.060244 | Crane fórm. 1 (contracción) / fórm. 3 (expansión) con θ |  | enlace |  | 11.2049 | 0.0071046 | 69.6965 |  |  | 0.0069087 | 67.7746
PEAT-0669 | Soldadura a tope | EGB (tarifa 2022) | PERE19050 | Reducción PN 16 | reduccion | 90 | 50 |  | 16 | PE100 · soldadura a tope |  |  | 73.6 | 40.8 |  |  | 0.018 | 0 | 30 | 0.14343 |  | 0.32289 | Crane fórm. 1 (contracción) / fórm. 3 (expansión) con θ |  | enlace |  | 7.06 | 0.016448 | 161.3552 |  |  | 0.037029 | 363.2541
PEAT-0670 | Soldadura a tope | EGB (tarifa 2022) | PERE19063 | Reducción PN 16 | reduccion | 90 | 63 |  | 16 | PE100 · soldadura a tope |  |  | 73.6 | 51.4 |  |  | 0.018 | 0 | 30 | 0.10607 |  | 0.1766 | Crane fórm. 1 (contracción) / fórm. 3 (expansión) con θ |  | enlace |  | 11.2049 | 0.012164 | 119.329 |  |  | 0.020252 | 198.6721
PEAT-0671 | Soldadura a tope | EGB (tarifa 2022) | PERE19075 | Reducción PN 16 | reduccion | 90 | 75 |  | 16 | PE100 · soldadura a tope |  |  | 73.6 | 61.4 |  |  | 0.018 | 0 | 30 | 0.062954 |  | 0.062208 | Crane fórm. 1 (contracción) / fórm. 3 (expansión) con θ |  | enlace |  | 15.989 | 0.0072195 | 70.8234 |  |  | 0.0071339 | 69.9839
PEAT-0672 | Soldadura a tope | EGB (tarifa 2022) | PERE111063 | Reducción PN 16 | reduccion | 110 | 63 |  | 16 | PE100 · soldadura a tope |  |  | 90 | 51.4 |  |  | 0.017 | 0 | 30 | 0.13952 |  | 0.30554 | Crane fórm. 1 (contracción) / fórm. 3 (expansión) con θ |  | enlace |  | 11.2049 | 0.016 | 156.9605 |  |  | 0.035039 | 343.7364
PEAT-0673 | Soldadura a tope | EGB (tarifa 2022) | PERE111075 | Reducción PN 16 | reduccion | 110 | 75 |  | 16 | PE100 · soldadura a tope |  |  | 90 | 61.4 |  |  | 0.017 | 0 | 30 | 0.11069 |  | 0.1923 | Crane fórm. 1 (contracción) / fórm. 3 (expansión) con θ |  | enlace |  | 15.989 | 0.012693 | 124.5219 |  |  | 0.022053 | 216.3395
PEAT-0674 | Soldadura a tope | EGB (tarifa 2022) | PERE111090 | Reducción PN 16 | reduccion | 110 | 90 |  | 16 | PE100 · soldadura a tope |  |  | 90 | 73.6 |  |  | 0.017 | 0 | 30 | 0.068585 |  | 0.073834 | Crane fórm. 1 (contracción) / fórm. 3 (expansión) con θ |  | enlace |  | 22.9741 | 0.0078652 | 77.158 |  |  | 0.0084672 | 83.0628
PEAT-0675 | Soldadura a tope | EGB (tarifa 2022) | PERE112563 | Reducción PN 16 | reduccion | 125 | 63 |  | 16 | PE100 · soldadura a tope |  |  | 102.2 | 51.4 |  |  | 0.016 | 0 | 30 | 0.15468 |  | 0.37556 | Crane fórm. 1 (contracción) / fórm. 3 (expansión) con θ |  | enlace |  | 11.2049 | 0.017739 | 174.0171 |  |  | 0.043068 | 422.5016
PEAT-0676 | Soldadura a tope | EGB (tarifa 2022) | PERE112575 | Reducción PN 16 | reduccion | 125 | 75 |  | 16 | PE100 · soldadura a tope |  |  | 102.2 | 61.4 |  |  | 0.016 | 0 | 30 | 0.13232 |  | 0.27482 | Crane fórm. 1 (contracción) / fórm. 3 (expansión) con θ |  | enlace |  | 15.989 | 0.015174 | 148.8608 |  |  | 0.031516 | 309.1758
PEAT-0677 | Soldadura a tope | EGB (tarifa 2022) | PERE112590 | Reducción PN 16 | reduccion | 125 | 90 |  | 16 | PE100 · soldadura a tope |  |  | 102.2 | 73.6 |  |  | 0.016 | 0 | 30 | 0.099671 |  | 0.15593 | Crane fórm. 1 (contracción) / fórm. 3 (expansión) con θ |  | enlace |  | 22.9741 | 0.01143 | 112.13 |  |  | 0.017882 | 175.4237
PEAT-0678 | Soldadura a tope | EGB (tarifa 2022) | PERE1125110 | Reducción PN 16 | reduccion | 125 | 110 |  | 16 | PE100 · soldadura a tope |  |  | 102.2 | 90 |  |  | 0.016 | 0 | 30 | 0.046483 |  | 0.033915 | Crane fórm. 1 (contracción) / fórm. 3 (expansión) con θ |  | enlace |  | 34.3533 | 0.0053307 | 52.2938 |  |  | 0.0038893 | 38.1544
PEAT-0679 | Soldadura a tope | EGB (tarifa 2022) | PERE1140110 | Reducción PN 16 | reduccion | 140 | 110 |  | 16 | PE100 · soldadura a tope |  |  | 114.6 | 90 |  |  | 0.016 | 0 | 30 | 0.079352 |  | 0.098835 | Crane fórm. 1 (contracción) / fórm. 3 (expansión) con θ |  | enlace |  | 34.3533 | 0.0091 | 89.271 |  |  | 0.011334 | 111.1898
PEAT-0680 | Soldadura a tope | EGB (tarifa 2022) | PERE1140125 | Reducción PN 16 | reduccion | 140 | 125 |  | 16 | PE100 · soldadura a tope |  |  | 114.6 | 102.2 |  |  | 0.016 | 0 | 30 | 0.042384 |  | 0.028196 | Crane fórm. 1 (contracción) / fórm. 3 (expansión) con θ |  | enlace |  | 44.2981 | 0.0048605 | 47.6816 |  |  | 0.0032335 | 31.7209
PEAT-0681 | Soldadura a tope | EGB (tarifa 2022) | PERE116090 | Reducción PN 16 | reduccion | 160 | 90 |  | 16 | PE100 · soldadura a tope |  |  | 130.8 | 73.6 |  |  | 0.015 | 0 | 30 | 0.1415 |  | 0.31426 | Crane fórm. 1 (contracción) / fórm. 3 (expansión) con θ |  | enlace |  | 22.9741 | 0.016227 | 159.1843 |  |  | 0.036039 | 353.5452
PEAT-0682 | Soldadura a tope | EGB (tarifa 2022) | PERE1160110 | Reducción PN 16 | reduccion | 160 | 110 |  | 16 | PE100 · soldadura a tope |  |  | 130.8 | 90 |  |  | 0.015 | 0 | 30 | 0.10903 |  | 0.18658 | Crane fórm. 1 (contracción) / fórm. 3 (expansión) con θ |  | enlace |  | 34.3533 | 0.012503 | 122.6542 |  |  | 0.021396 | 209.8986
PEAT-0683 | Soldadura a tope | EGB (tarifa 2022) | PERE1160125 | Reducción PN 16 | reduccion | 160 | 125 |  | 16 | PE100 · soldadura a tope |  |  | 130.8 | 102.2 |  |  | 0.015 | 0 | 30 | 0.080648 |  | 0.10209 | Crane fórm. 1 (contracción) / fórm. 3 (expansión) con θ |  | enlace |  | 44.2981 | 0.0092486 | 90.7288 |  |  | 0.011708 | 114.8511
PEAT-0684 | Soldadura a tope | EGB (tarifa 2022) | PERE1160140 | Reducción PN 16 | reduccion | 160 | 140 |  | 16 | PE100 · soldadura a tope |  |  | 130.8 | 114.6 |  |  | 0.015 | 0 | 30 | 0.048113 |  | 0.036334 | Crane fórm. 1 (contracción) / fórm. 3 (expansión) con θ |  | enlace |  | 55.6997 | 0.0055175 | 54.1269 |  |  | 0.0041668 | 40.8762
PEAT-0685 | Soldadura a tope | EGB (tarifa 2022) | PERE1180125 | Reducción PN 16 | reduccion | 180 | 125 |  | 16 | PE100 · soldadura a tope |  |  | 147.2 | 102.2 |  |  | 0.015 | 0 | 30 | 0.10725 |  | 0.18053 | Crane fórm. 1 (contracción) / fórm. 3 (expansión) con θ |  | enlace |  | 44.2981 | 0.012299 | 120.6513 |  |  | 0.020703 | 203.0995
PEAT-0686 | Soldadura a tope | EGB (tarifa 2022) | PERE1180160 | Reducción PN 16 | reduccion | 180 | 160 |  | 16 | PE100 · soldadura a tope |  |  | 147.2 | 130.8 |  |  | 0.015 | 0 | 30 | 0.043567 |  | 0.029793 | Crane fórm. 1 (contracción) / fórm. 3 (expansión) con θ |  | enlace |  | 72.5603 | 0.0049962 | 49.0131 |  |  | 0.0034166 | 33.5172
PEAT-0687 | Soldadura a tope | EGB (tarifa 2022) | PERE1200110 | Reducción PN 16 | reduccion | 200 | 110 |  | 16 | PE100 · soldadura a tope |  |  | 163.6 | 90 |  |  | 0.014 | 0 | 30 | 0.14439 |  | 0.32726 | Crane fórm. 1 (contracción) / fórm. 3 (expansión) con θ |  | enlace |  | 34.3533 | 0.016559 | 162.4423 |  |  | 0.03753 | 368.1655
PEAT-0688 | Soldadura a tope | EGB (tarifa 2022) | PERE1200160 | Reducción PN 16 | reduccion | 200 | 160 |  | 16 | PE100 · soldadura a tope |  |  | 163.6 | 130.8 |  |  | 0.014 | 0 | 30 | 0.074702 |  | 0.087591 | Crane fórm. 1 (contracción) / fórm. 3 (expansión) con θ |  | enlace |  | 72.5603 | 0.0085667 | 84.0396 |  |  | 0.010045 | 98.5399
PEAT-0689 | Soldadura a tope | EGB (tarifa 2022) | PERE1225160 | Reducción PN 16 | reduccion | 225 | 160 |  | 16 | PE100 · soldadura a tope |  |  | 184 | 130.8 |  |  | 0.014 | 0 | 30 | 0.10242 |  | 0.16466 | Crane fórm. 1 (contracción) / fórm. 3 (expansión) con θ |  | enlace |  | 72.5603 | 0.011746 | 115.2257 |  |  | 0.018883 | 185.2437
PEAT-0690 | Soldadura a tope | EGB (tarifa 2022) | PERE1225200 | Reducción PN 16 | reduccion | 225 | 200 |  | 16 | PE100 · soldadura a tope |  |  | 184 | 163.6 |  |  | 0.014 | 0 | 30 | 0.043367 |  | 0.02952 | Crane fórm. 1 (contracción) / fórm. 3 (expansión) con θ |  | enlace |  | 113.5142 | 0.0049733 | 48.788 |  |  | 0.0033853 | 33.2101
PEAT-0691 | Soldadura a tope | EGB (tarifa 2022) | PERE1250160 | Reducción PN 16 | reduccion | 250 | 160 |  | 16 | PE100 · soldadura a tope |  |  | 204.6 | 130.8 |  |  | 0.014 | 0 | 30 | 0.12243 |  | 0.23528 | Crane fórm. 1 (contracción) / fórm. 3 (expansión) con θ |  | enlace |  | 72.5603 | 0.01404 | 137.7358 |  |  | 0.026982 | 264.6905
PEAT-0692 | Soldadura a tope | EGB (tarifa 2022) | PERE1250200 | Reducción PN 16 | reduccion | 250 | 200 |  | 16 | PE100 · soldadura a tope |  |  | 204.6 | 163.6 |  |  | 0.014 | 0 | 30 | 0.074669 |  | 0.087515 | Crane fórm. 1 (contracción) / fórm. 3 (expansión) con θ |  | enlace |  | 113.5142 | 0.008563 | 84.0031 |  |  | 0.010036 | 98.4543
PEAT-0693 | Soldadura a tope | EGB (tarifa 2022) | PERE1250225 | Reducción PN 16 | reduccion | 250 | 225 |  | 16 | PE100 · soldadura a tope |  |  | 204.6 | 184 |  |  | 0.014 | 0 | 30 | 0.039595 |  | 0.024609 | Crane fórm. 1 (contracción) / fórm. 3 (expansión) con θ |  | enlace |  | 143.5884 | 0.0045408 | 44.5448 |  |  | 0.0028221 | 27.6847
PEAT-0694 | Soldadura a tope | EGB (tarifa 2022) | PERE1280250 | Reducción PN 16 | reduccion | 280 | 250 |  | 16 | PE100 · soldadura a tope |  |  | 229.2 | 204.6 |  |  | 0.014 | 0 | 30 | 0.042061 |  | 0.027769 | Crane fórm. 1 (contracción) / fórm. 3 (expansión) con θ |  | enlace |  | 177.5395 | 0.0048235 | 47.3188 |  |  | 0.0031845 | 31.2401
PEAT-0695 | Soldadura a tope | EGB (tarifa 2022) | PERE1315200 | Reducción PN 16 | reduccion | 315 | 200 |  | 16 | PE100 · soldadura a tope |  |  | 257.8 | 163.6 |  |  | 0.013 | 0 | 30 | 0.12367 |  | 0.24006 | Crane fórm. 1 (contracción) / fórm. 3 (expansión) con θ |  | enlace |  | 113.5142 | 0.014182 | 139.1292 |  |  | 0.02753 | 270.0731
PEAT-0696 | Soldadura a tope | EGB (tarifa 2022) | PERE1315250 | Reducción PN 16 | reduccion | 315 | 250 |  | 16 | PE100 · soldadura a tope |  |  | 257.8 | 204.6 |  |  | 0.013 | 0 | 30 | 0.076639 |  | 0.092193 | Crane fórm. 1 (contracción) / fórm. 3 (expansión) con θ |  | enlace |  | 177.5395 | 0.0087889 | 86.2189 |  |  | 0.010573 | 103.7169
PEAT-0697 | Soldadura a tope | EGB (tarifa 2022) | PETEI0063 | Te igual PN 10 | tee | 63 | 63 |  | 10 | PE100 · soldadura a tope |  |  | 51.4 | 51.4 |  |  | 0.019 | 20 |  | 0.38 | 1.14 |  | Paso total: te 20·fT / 60·fT + contracción a la derivación |  | enlace |  | 11.2049 | 0.043578 | 427.5 | 0.13073 | 1282.5
PEAT-0698 | Soldadura a tope | EGB (tarifa 2022) | PETEI0075 | Te igual PN 10 | tee | 75 | 75 |  | 10 | PE100 · soldadura a tope |  |  | 61.4 | 61.4 |  |  | 0.018 | 20 |  | 0.36 | 1.08 |  | Paso total: te 20·fT / 60·fT + contracción a la derivación |  | enlace |  | 15.989 | 0.041284 | 405 | 0.12385 | 1215
PEAT-0699 | Soldadura a tope | EGB (tarifa 2022) | PETEI0090 | Te igual PN 10 | tee | 90 | 90 |  | 10 | PE100 · soldadura a tope |  |  | 73.6 | 73.6 |  |  | 0.018 | 20 |  | 0.36 | 1.08 |  | Paso total: te 20·fT / 60·fT + contracción a la derivación |  | enlace |  | 22.9741 | 0.041284 | 405 | 0.12385 | 1215
PEAT-0700 | Soldadura a tope | EGB (tarifa 2022) | PETEI0110 | Te igual PN 10 | tee | 110 | 110 |  | 10 | PE100 · soldadura a tope |  |  | 90 | 90 |  |  | 0.017 | 20 |  | 0.34 | 1.02 |  | Paso total: te 20·fT / 60·fT + contracción a la derivación |  | enlace |  | 34.3533 | 0.038991 | 382.5 | 0.11697 | 1147.5
PEAT-0701 | Soldadura a tope | EGB (tarifa 2022) | PETEI0125 | Te igual PN 10 | tee | 125 | 125 |  | 10 | PE100 · soldadura a tope |  |  | 102.2 | 102.2 |  |  | 0.016 | 20 |  | 0.32 | 0.96 |  | Paso total: te 20·fT / 60·fT + contracción a la derivación |  | enlace |  | 44.2981 | 0.036697 | 360 | 0.11009 | 1080
PEAT-0702 | Soldadura a tope | EGB (tarifa 2022) | PETEI0140 | Te igual PN 10 | tee | 140 | 140 |  | 10 | PE100 · soldadura a tope |  |  | 114.6 | 114.6 |  |  | 0.016 | 20 |  | 0.32 | 0.96 |  | Paso total: te 20·fT / 60·fT + contracción a la derivación |  | enlace |  | 55.6997 | 0.036697 | 360 | 0.11009 | 1080
PEAT-0703 | Soldadura a tope | EGB (tarifa 2022) | PETEI0160 | Te igual PN 10 | tee | 160 | 160 |  | 10 | PE100 · soldadura a tope |  |  | 130.8 | 130.8 |  |  | 0.015 | 20 |  | 0.3 | 0.9 |  | Paso total: te 20·fT / 60·fT + contracción a la derivación |  | enlace |  | 72.5603 | 0.034404 | 337.5 | 0.10321 | 1012.5
PEAT-0704 | Soldadura a tope | EGB (tarifa 2022) | PETEI0180 | Te igual PN 10 | tee | 180 | 180 |  | 10 | PE100 · soldadura a tope |  |  | 147.2 | 147.2 |  |  | 0.015 | 20 |  | 0.3 | 0.9 |  | Paso total: te 20·fT / 60·fT + contracción a la derivación |  | enlace |  | 91.8966 | 0.034404 | 337.5 | 0.10321 | 1012.5
PEAT-0705 | Soldadura a tope | EGB (tarifa 2022) | PETEI0200 | Te igual PN 10 | tee | 200 | 200 |  | 10 | PE100 · soldadura a tope |  |  | 163.6 | 163.6 |  |  | 0.014 | 20 |  | 0.28 | 0.84 |  | Paso total: te 20·fT / 60·fT + contracción a la derivación |  | enlace |  | 113.5142 | 0.03211 | 315 | 0.09633 | 945
PEAT-0706 | Soldadura a tope | EGB (tarifa 2022) | PETEI0225 | Te igual PN 10 | tee | 225 | 225 |  | 10 | PE100 · soldadura a tope |  |  | 184 | 184 |  |  | 0.014 | 20 |  | 0.28 | 0.84 |  | Paso total: te 20·fT / 60·fT + contracción a la derivación |  | enlace |  | 143.5884 | 0.03211 | 315 | 0.09633 | 945
PEAT-0707 | Soldadura a tope | EGB (tarifa 2022) | PETEI0250 | Te igual PN 10 | tee | 250 | 250 |  | 10 | PE100 · soldadura a tope |  |  | 204.6 | 204.6 |  |  | 0.014 | 20 |  | 0.28 | 0.84 |  | Paso total: te 20·fT / 60·fT + contracción a la derivación |  | enlace |  | 177.5395 | 0.03211 | 315 | 0.09633 | 945
PEAT-0708 | Soldadura a tope | EGB (tarifa 2022) | PETEI0280 | Te igual PN 10 | tee | 280 | 280 |  | 10 | PE100 · soldadura a tope |  |  | 229.2 | 229.2 |  |  | 0.014 | 20 |  | 0.28 | 0.84 |  | Paso total: te 20·fT / 60·fT + contracción a la derivación |  | enlace |  | 222.7988 | 0.03211 | 315 | 0.09633 | 945
PEAT-0709 | Soldadura a tope | EGB (tarifa 2022) | PETEI0315 | Te igual PN 10 | tee | 315 | 315 |  | 10 | PE100 · soldadura a tope |  |  | 257.8 | 257.8 |  |  | 0.013 | 20 |  | 0.26 | 0.78 |  | Paso total: te 20·fT / 60·fT + contracción a la derivación |  | enlace |  | 281.8704 | 0.029817 | 292.5 | 0.08945 | 877.5
PEAT-0710 | Soldadura a tope | EGB (tarifa 2022) | PETEI1063 | Te igual PN 16 | tee | 63 | 63 |  | 16 | PE100 · soldadura a tope |  |  | 51.4 | 51.4 |  |  | 0.019 | 20 |  | 0.38 | 1.14 |  | Paso total: te 20·fT / 60·fT + contracción a la derivación |  | enlace |  | 11.2049 | 0.043578 | 427.5 | 0.13073 | 1282.5
PEAT-0711 | Soldadura a tope | EGB (tarifa 2022) | PETEI1075 | Te igual PN 16 | tee | 75 | 75 |  | 16 | PE100 · soldadura a tope |  |  | 61.4 | 61.4 |  |  | 0.018 | 20 |  | 0.36 | 1.08 |  | Paso total: te 20·fT / 60·fT + contracción a la derivación |  | enlace |  | 15.989 | 0.041284 | 405 | 0.12385 | 1215
PEAT-0712 | Soldadura a tope | EGB (tarifa 2022) | PETEI1090 | Te igual PN 16 | tee | 90 | 90 |  | 16 | PE100 · soldadura a tope |  |  | 73.6 | 73.6 |  |  | 0.018 | 20 |  | 0.36 | 1.08 |  | Paso total: te 20·fT / 60·fT + contracción a la derivación |  | enlace |  | 22.9741 | 0.041284 | 405 | 0.12385 | 1215
PEAT-0713 | Soldadura a tope | EGB (tarifa 2022) | PETEI1110 | Te igual PN 16 | tee | 110 | 110 |  | 16 | PE100 · soldadura a tope |  |  | 90 | 90 |  |  | 0.017 | 20 |  | 0.34 | 1.02 |  | Paso total: te 20·fT / 60·fT + contracción a la derivación |  | enlace |  | 34.3533 | 0.038991 | 382.5 | 0.11697 | 1147.5
PEAT-0714 | Soldadura a tope | EGB (tarifa 2022) | PETEI1125 | Te igual PN 16 | tee | 125 | 125 |  | 16 | PE100 · soldadura a tope |  |  | 102.2 | 102.2 |  |  | 0.016 | 20 |  | 0.32 | 0.96 |  | Paso total: te 20·fT / 60·fT + contracción a la derivación |  | enlace |  | 44.2981 | 0.036697 | 360 | 0.11009 | 1080
PEAT-0715 | Soldadura a tope | EGB (tarifa 2022) | PETEI1140 | Te igual PN 16 | tee | 140 | 140 |  | 16 | PE100 · soldadura a tope |  |  | 114.6 | 114.6 |  |  | 0.016 | 20 |  | 0.32 | 0.96 |  | Paso total: te 20·fT / 60·fT + contracción a la derivación |  | enlace |  | 55.6997 | 0.036697 | 360 | 0.11009 | 1080
PEAT-0716 | Soldadura a tope | EGB (tarifa 2022) | PETEI1160 | Te igual PN 16 | tee | 160 | 160 |  | 16 | PE100 · soldadura a tope |  |  | 130.8 | 130.8 |  |  | 0.015 | 20 |  | 0.3 | 0.9 |  | Paso total: te 20·fT / 60·fT + contracción a la derivación |  | enlace |  | 72.5603 | 0.034404 | 337.5 | 0.10321 | 1012.5
PEAT-0717 | Soldadura a tope | EGB (tarifa 2022) | PETEI1180 | Te igual PN 16 | tee | 180 | 180 |  | 16 | PE100 · soldadura a tope |  |  | 147.2 | 147.2 |  |  | 0.015 | 20 |  | 0.3 | 0.9 |  | Paso total: te 20·fT / 60·fT + contracción a la derivación |  | enlace |  | 91.8966 | 0.034404 | 337.5 | 0.10321 | 1012.5
PEAT-0718 | Soldadura a tope | EGB (tarifa 2022) | PETEI1200 | Te igual PN 16 | tee | 200 | 200 |  | 16 | PE100 · soldadura a tope |  |  | 163.6 | 163.6 |  |  | 0.014 | 20 |  | 0.28 | 0.84 |  | Paso total: te 20·fT / 60·fT + contracción a la derivación |  | enlace |  | 113.5142 | 0.03211 | 315 | 0.09633 | 945
PEAT-0719 | Soldadura a tope | EGB (tarifa 2022) | PETEI1225 | Te igual PN 16 | tee | 225 | 225 |  | 16 | PE100 · soldadura a tope |  |  | 184 | 184 |  |  | 0.014 | 20 |  | 0.28 | 0.84 |  | Paso total: te 20·fT / 60·fT + contracción a la derivación |  | enlace |  | 143.5884 | 0.03211 | 315 | 0.09633 | 945
PEAT-0720 | Soldadura a tope | EGB (tarifa 2022) | PETEI1250 | Te igual PN 16 | tee | 250 | 250 |  | 16 | PE100 · soldadura a tope |  |  | 204.6 | 204.6 |  |  | 0.014 | 20 |  | 0.28 | 0.84 |  | Paso total: te 20·fT / 60·fT + contracción a la derivación |  | enlace |  | 177.5395 | 0.03211 | 315 | 0.09633 | 945
PEAT-0721 | Soldadura a tope | EGB (tarifa 2022) | PETEI1280 | Te igual PN 16 | tee | 280 | 280 |  | 16 | PE100 · soldadura a tope |  |  | 229.2 | 229.2 |  |  | 0.014 | 20 |  | 0.28 | 0.84 |  | Paso total: te 20·fT / 60·fT + contracción a la derivación |  | enlace |  | 222.7988 | 0.03211 | 315 | 0.09633 | 945
PEAT-0722 | Soldadura a tope | EGB (tarifa 2022) | PETEI1315 | Te igual PN 16 | tee | 315 | 315 |  | 16 | PE100 · soldadura a tope |  |  | 257.8 | 257.8 |  |  | 0.013 | 20 |  | 0.26 | 0.78 |  | Paso total: te 20·fT / 60·fT + contracción a la derivación |  | enlace |  | 281.8704 | 0.029817 | 292.5 | 0.08945 | 877.5
PEAT-0723 | Soldadura a tope | EGB (tarifa 2022) | PETR19063 | Te reducida PN 16 | tee | 90 | 63 |  | 16 | PE100 · soldadura a tope |  |  | 73.6 | 51.4 |  |  | 0.018 | 20 |  | 0.36 | 1.3361 |  | Paso total: te 20·fT / 60·fT + contracción a la derivación |  | enlace |  | 11.2049 | 0.041284 | 405 | 0.15323 | 1503.1575
PEAT-0724 | Soldadura a tope | EGB (tarifa 2022) | PETR111063 | Te reducida PN 16 | tee | 110 | 63 |  | 16 | PE100 · soldadura a tope |  |  | 90 | 51.4 |  |  | 0.017 | 20 |  | 0.34 | 1.3569 |  | Paso total: te 20·fT / 60·fT + contracción a la derivación |  | enlace |  | 11.2049 | 0.038991 | 382.5 | 0.15561 | 1526.5306
PEAT-0725 | Soldadura a tope | EGB (tarifa 2022) | PETR111075 | Te reducida PN 16 | tee | 110 | 75 |  | 16 | PE100 · soldadura a tope |  |  | 90 | 61.4 |  |  | 0.017 | 20 |  | 0.34 | 1.2873 |  | Paso total: te 20·fT / 60·fT + contracción a la derivación |  | enlace |  | 15.989 | 0.038991 | 382.5 | 0.14762 | 1448.1972
PEAT-0726 | Soldadura a tope | EGB (tarifa 2022) | PETR111090 | Te reducida PN 16 | tee | 110 | 90 |  | 16 | PE100 · soldadura a tope |  |  | 90 | 73.6 |  |  | 0.017 | 20 |  | 0.34 | 1.1856 |  | Paso total: te 20·fT / 60·fT + contracción a la derivación |  | enlace |  | 22.9741 | 0.038991 | 382.5 | 0.13597 | 1333.8222
PEAT-0727 | Soldadura a tope | EGB (tarifa 2022) | PETR112590 | Te reducida PN 16 | tee | 125 | 90 |  | 16 | PE100 · soldadura a tope |  |  | 102.2 | 73.6 |  |  | 0.016 | 20 |  | 0.32 | 1.2007 |  | Paso total: te 20·fT / 60·fT + contracción a la derivación |  | enlace |  | 22.9741 | 0.036697 | 360 | 0.13769 | 1350.7732
PEAT-0728 | Soldadura a tope | EGB (tarifa 2022) | PETR116063 | Te reducida PN 16 | tee | 160 | 63 |  | 16 | PE100 · soldadura a tope |  |  | 130.8 | 51.4 |  |  | 0.015 | 20 |  | 0.3 | 1.3228 |  | Paso total: te 20·fT / 60·fT + contracción a la derivación |  | enlace |  | 11.2049 | 0.034404 | 337.5 | 0.1517 | 1488.1373
PEAT-0729 | Soldadura a tope | EGB (tarifa 2022) | PETR116090 | Te reducida PN 16 | tee | 160 | 90 |  | 16 | PE100 · soldadura a tope |  |  | 130.8 | 73.6 |  |  | 0.015 | 20 |  | 0.3 | 1.2417 |  | Paso total: te 20·fT / 60·fT + contracción a la derivación |  | enlace |  | 22.9741 | 0.034404 | 337.5 | 0.1424 | 1396.9005
PEAT-0730 | Soldadura a tope | EGB (tarifa 2022) | PETR1160110 | Te reducida PN 16 | tee | 160 | 110 |  | 16 | PE100 · soldadura a tope |  |  | 130.8 | 90 |  |  | 0.015 | 20 |  | 0.3 | 1.1633 |  | Paso total: te 20·fT / 60·fT + contracción a la derivación |  | enlace |  | 34.3533 | 0.034404 | 337.5 | 0.1334 | 1308.6872
PEAT-0731 | Soldadura a tope | EGB (tarifa 2022) | PETR1160125 | Te reducida PN 16 | tee | 160 | 125 |  | 16 | PE100 · soldadura a tope |  |  | 130.8 | 102.2 |  |  | 0.015 | 20 |  | 0.3 | 1.0947 |  | Paso total: te 20·fT / 60·fT + contracción a la derivación |  | enlace |  | 44.2981 | 0.034404 | 337.5 | 0.12554 | 1231.5932
PEAT-0732 | Soldadura a tope | EGB (tarifa 2022) | PETR120090 | Te reducida PN 16 | tee | 200 | 90 |  | 16 | PE100 · soldadura a tope |  |  | 163.6 | 73.6 |  |  | 0.014 | 20 |  | 0.28 | 1.2388 |  | Paso total: te 20·fT / 60·fT + contracción a la derivación |  | enlace |  | 22.9741 | 0.03211 | 315 | 0.14206 | 1393.6556
PEAT-0733 | Soldadura a tope | EGB (tarifa 2022) | PETR1200110 | Te reducida PN 16 | tee | 200 | 110 |  | 16 | PE100 · soldadura a tope |  |  | 163.6 | 90 |  |  | 0.014 | 20 |  | 0.28 | 1.1887 |  | Paso total: te 20·fT / 60·fT + contracción a la derivación |  | enlace |  | 34.3533 | 0.03211 | 315 | 0.13632 | 1337.2681
PEAT-0734 | Soldadura a tope | EGB (tarifa 2022) | PETR1200160 | Te reducida PN 16 | tee | 200 | 160 |  | 16 | PE100 · soldadura a tope |  |  | 163.6 | 130.8 |  |  | 0.014 | 20 |  | 0.28 | 1.0204 |  | Paso total: te 20·fT / 60·fT + contracción a la derivación |  | enlace |  | 72.5603 | 0.03211 | 315 | 0.11702 | 1147.94
PEAT-0735 | Soldadura a tope | EGB (tarifa 2022) | PETR1250110 | Te reducida PN 16 | tee | 250 | 110 |  | 16 | PE100 · soldadura a tope |  |  | 204.6 | 90 |  |  | 0.014 | 20 |  | 0.28 | 1.2433 |  | Paso total: te 20·fT / 60·fT + contracción a la derivación |  | enlace |  | 34.3533 | 0.03211 | 315 | 0.14257 | 1398.6581
PEAT-0736 | Soldadura a tope | EGB (tarifa 2022) | PETR1250125 | Te reducida PN 16 | tee | 250 | 125 |  | 16 | PE100 · soldadura a tope |  |  | 204.6 | 102.2 |  |  | 0.014 | 20 |  | 0.28 | 1.2152 |  | Paso total: te 20·fT / 60·fT + contracción a la derivación |  | enlace |  | 44.2981 | 0.03211 | 315 | 0.13936 | 1367.1498
PEAT-0737 | Soldadura a tope | EGB (tarifa 2022) | PETR1250160 | Te reducida PN 16 | tee | 250 | 160 |  | 16 | PE100 · soldadura a tope |  |  | 204.6 | 130.8 |  |  | 0.014 | 20 |  | 0.28 | 1.1357 |  | Paso total: te 20·fT / 60·fT + contracción a la derivación |  | enlace |  | 72.5603 | 0.03211 | 315 | 0.13024 | 1277.6065
PEAT-0738 | Soldadura a tope | EGB (tarifa 2022) | PETR1315160 | Te reducida PN 16 | tee | 315 | 160 |  | 16 | PE100 · soldadura a tope |  |  | 257.8 | 130.8 |  |  | 0.013 | 20 |  | 0.26 | 1.1513 |  | Paso total: te 20·fT / 60·fT + contracción a la derivación |  | enlace |  | 72.5603 | 0.029817 | 292.5 | 0.13203 | 1295.1988
PEAT-0739 | Soldadura a tope | EGB (tarifa 2022) | PETR1315200 | Te reducida PN 16 | tee | 315 | 200 |  | 16 | PE100 · soldadura a tope |  |  | 257.8 | 163.6 |  |  | 0.013 | 20 |  | 0.26 | 1.0786 |  | Paso total: te 20·fT / 60·fT + contracción a la derivación |  | enlace |  | 113.5142 | 0.029817 | 292.5 | 0.1237 | 1213.4713
PEAT-0740 | Soldadura a tope | EGB (tarifa 2022) | PETAP1050 | Tapón PN 16 | tapon | 50 |  |  | 16 | PE100 · soldadura a tope |  |  | 40.8 | 40.8 |  |  | 0.021 | [5 empty] | Extremo cerrado: sin K |  | enlace |  | 7.06
PEAT-0741 | Soldadura a tope | EGB (tarifa 2022) | PETAP1063 | Tapón PN 16 | tapon | 63 |  |  | 16 | PE100 · soldadura a tope |  |  | 51.4 | 51.4 |  |  | 0.019 | [5 empty] | Extremo cerrado: sin K |  | enlace |  | 11.2049
PEAT-0742 | Soldadura a tope | EGB (tarifa 2022) | PETAP1075 | Tapón PN 16 | tapon | 75 |  |  | 16 | PE100 · soldadura a tope |  |  | 61.4 | 61.4 |  |  | 0.018 | [5 empty] | Extremo cerrado: sin K |  | enlace |  | 15.989
PEAT-0743 | Soldadura a tope | EGB (tarifa 2022) | PETAP1090 | Tapón PN 16 | tapon | 90 |  |  | 16 | PE100 · soldadura a tope |  |  | 73.6 | 73.6 |  |  | 0.018 | [5 empty] | Extremo cerrado: sin K |  | enlace |  | 22.9741
PEAT-0744 | Soldadura a tope | EGB (tarifa 2022) | PETAP1110 | Tapón PN 16 | tapon | 110 |  |  | 16 | PE100 · soldadura a tope |  |  | 90 | 90 |  |  | 0.017 | [5 empty] | Extremo cerrado: sin K |  | enlace |  | 34.3533
PEAT-0745 | Soldadura a tope | EGB (tarifa 2022) | PETAP1125 | Tapón PN 16 | tapon | 125 |  |  | 16 | PE100 · soldadura a tope |  |  | 102.2 | 102.2 |  |  | 0.016 | [5 empty] | Extremo cerrado: sin K |  | enlace |  | 44.2981
PEAT-0746 | Soldadura a tope | EGB (tarifa 2022) | PETAP1140 | Tapón PN 16 | tapon | 140 |  |  | 16 | PE100 · soldadura a tope |  |  | 114.6 | 114.6 |  |  | 0.016 | [5 empty] | Extremo cerrado: sin K |  | enlace |  | 55.6997
PEAT-0747 | Soldadura a tope | EGB (tarifa 2022) | PETAP1160 | Tapón PN 16 | tapon | 160 |  |  | 16 | PE100 · soldadura a tope |  |  | 130.8 | 130.8 |  |  | 0.015 | [5 empty] | Extremo cerrado: sin K |  | enlace |  | 72.5603
PEAT-0748 | Soldadura a tope | EGB (tarifa 2022) | PETAP1180 | Tapón PN 16 | tapon | 180 |  |  | 16 | PE100 · soldadura a tope |  |  | 147.2 | 147.2 |  |  | 0.015 | [5 empty] | Extremo cerrado: sin K |  | enlace |  | 91.8966
PEAT-0749 | Soldadura a tope | EGB (tarifa 2022) | PETAP1200 | Tapón PN 16 | tapon | 200 |  |  | 16 | PE100 · soldadura a tope |  |  | 163.6 | 163.6 |  |  | 0.014 | [5 empty] | Extremo cerrado: sin K |  | enlace |  | 113.5142
PEAT-0750 | Soldadura a tope | EGB (tarifa 2022) | PETAP1225 | Tapón PN 16 | tapon | 225 |  |  | 16 | PE100 · soldadura a tope |  |  | 184 | 184 |  |  | 0.014 | [5 empty] | Extremo cerrado: sin K |  | enlace |  | 143.5884
PEAT-0751 | Soldadura a tope | EGB (tarifa 2022) | PETAP1250 | Tapón PN 16 | tapon | 250 |  |  | 16 | PE100 · soldadura a tope |  |  | 204.6 | 204.6 |  |  | 0.014 | [5 empty] | Extremo cerrado: sin K |  | enlace |  | 177.5395
PEAT-0752 | Soldadura a tope | EGB (tarifa 2022) | PETAP1280 | Tapón PN 16 | tapon | 280 |  |  | 16 | PE100 · soldadura a tope |  |  | 229.2 | 229.2 |  |  | 0.014 | [5 empty] | Extremo cerrado: sin K |  | enlace |  | 222.7988
PEAT-0753 | Soldadura a tope | EGB (tarifa 2022) | PETAP1315 | Tapón PN 16 | tapon | 315 |  |  | 16 | PE100 · soldadura a tope |  |  | 257.8 | 257.8 |  |  | 0.013 | [5 empty] | Extremo cerrado: sin K |  | enlace |  | 281.8704
PEAT-0754 | Soldadura a tope | EGB (tarifa 2022) | PEVAL0063 | Portabridas (collarín) PN 10 | bridaloca | 63 |  |  | 10 | PE100 · soldadura a tope |  |  | 51.4 | 51.4 |  |  | 0.019 |  |  | 0 |  |  | Paso total: pérdida despreciable |  | enlace | Con brida loca | 11.2049 | 0 | 0
PEAT-0755 | Soldadura a tope | EGB (tarifa 2022) | PEVAL0075 | Portabridas (collarín) PN 10 | bridaloca | 75 |  |  | 10 | PE100 · soldadura a tope |  |  | 61.4 | 61.4 |  |  | 0.018 |  |  | 0 |  |  | Paso total: pérdida despreciable |  | enlace | Con brida loca | 15.989 | 0 | 0
PEAT-0756 | Soldadura a tope | EGB (tarifa 2022) | PEVAL0090 | Portabridas (collarín) PN 10 | bridaloca | 90 |  |  | 10 | PE100 · soldadura a tope |  |  | 73.6 | 73.6 |  |  | 0.018 |  |  | 0 |  |  | Paso total: pérdida despreciable |  | enlace | Con brida loca | 22.9741 | 0 | 0
PEAT-0757 | Soldadura a tope | EGB (tarifa 2022) | PEVAL0110 | Portabridas (collarín) PN 10 | bridaloca | 110 |  |  | 10 | PE100 · soldadura a tope |  |  | 90 | 90 |  |  | 0.017 |  |  | 0 |  |  | Paso total: pérdida despreciable |  | enlace | Con brida loca | 34.3533 | 0 | 0
PEAT-0758 | Soldadura a tope | EGB (tarifa 2022) | PEVAL0125 | Portabridas (collarín) PN 10 | bridaloca | 125 |  |  | 10 | PE100 · soldadura a tope |  |  | 102.2 | 102.2 |  |  | 0.016 |  |  | 0 |  |  | Paso total: pérdida despreciable |  | enlace | Con brida loca | 44.2981 | 0 | 0
PEAT-0759 | Soldadura a tope | EGB (tarifa 2022) | PEVAL0140 | Portabridas (collarín) PN 10 | bridaloca | 140 |  |  | 10 | PE100 · soldadura a tope |  |  | 114.6 | 114.6 |  |  | 0.016 |  |  | 0 |  |  | Paso total: pérdida despreciable |  | enlace | Con brida loca | 55.6997 | 0 | 0
PEAT-0760 | Soldadura a tope | EGB (tarifa 2022) | PEVAL0160 | Portabridas (collarín) PN 10 | bridaloca | 160 |  |  | 10 | PE100 · soldadura a tope |  |  | 130.8 | 130.8 |  |  | 0.015 |  |  | 0 |  |  | Paso total: pérdida despreciable |  | enlace | Con brida loca | 72.5603 | 0 | 0
PEAT-0761 | Soldadura a tope | EGB (tarifa 2022) | PEVAL0180 | Portabridas (collarín) PN 10 | bridaloca | 180 |  |  | 10 | PE100 · soldadura a tope |  |  | 147.2 | 147.2 |  |  | 0.015 |  |  | 0 |  |  | Paso total: pérdida despreciable |  | enlace | Con brida loca | 91.8966 | 0 | 0
PEAT-0762 | Soldadura a tope | EGB (tarifa 2022) | PEVAL0200 | Portabridas (collarín) PN 10 | bridaloca | 200 |  |  | 10 | PE100 · soldadura a tope |  |  | 163.6 | 163.6 |  |  | 0.014 |  |  | 0 |  |  | Paso total: pérdida despreciable |  | enlace | Con brida loca | 113.5142 | 0 | 0
PEAT-0763 | Soldadura a tope | EGB (tarifa 2022) | PEVAL0225 | Portabridas (collarín) PN 10 | bridaloca | 225 |  |  | 10 | PE100 · soldadura a tope |  |  | 184 | 184 |  |  | 0.014 |  |  | 0 |  |  | Paso total: pérdida despreciable |  | enlace | Con brida loca | 143.5884 | 0 | 0
PEAT-0764 | Soldadura a tope | EGB (tarifa 2022) | PEVAL0250 | Portabridas (collarín) PN 10 | bridaloca | 250 |  |  | 10 | PE100 · soldadura a tope |  |  | 204.6 | 204.6 |  |  | 0.014 |  |  | 0 |  |  | Paso total: pérdida despreciable |  | enlace | Con brida loca | 177.5395 | 0 | 0
PEAT-0765 | Soldadura a tope | EGB (tarifa 2022) | PEVAL0280 | Portabridas (collarín) PN 10 | bridaloca | 280 |  |  | 10 | PE100 · soldadura a tope |  |  | 229.2 | 229.2 |  |  | 0.014 |  |  | 0 |  |  | Paso total: pérdida despreciable |  | enlace | Con brida loca | 222.7988 | 0 | 0
PEAT-0766 | Soldadura a tope | EGB (tarifa 2022) | PEVAL0315 | Portabridas (collarín) PN 10 | bridaloca | 315 |  |  | 10 | PE100 · soldadura a tope |  |  | 257.8 | 257.8 |  |  | 0.013 |  |  | 0 |  |  | Paso total: pérdida despreciable |  | enlace | Con brida loca | 281.8704 | 0 | 0
PEAT-0767 | Soldadura a tope | EGB (tarifa 2022) | PEVAL0355 | Portabridas (collarín) PN 10 | bridaloca | 355 |  |  | 10 | PE100 · soldadura a tope |  |  | 290.6 | 290.6 |  |  | 0.013 |  |  | 0 |  |  | Paso total: pérdida despreciable |  | enlace | Con brida loca | 358.1582 | 0 | 0
PEAT-0768 | Soldadura a tope | EGB (tarifa 2022) | PEVAL0400 | Portabridas (collarín) PN 10 | bridaloca | 400 |  |  | 10 | PE100 · soldadura a tope |  |  | 327.4 | 327.4 |  |  | 0.013 |  |  | 0 |  |  | Paso total: pérdida despreciable |  | enlace | Con brida loca | 454.6121 | 0 | 0
PEAT-0769 | Soldadura a tope | EGB (tarifa 2022) | PEVAL1040 | Portabridas (collarín) PN 16 | bridaloca | 40 |  |  | 16 | PE100 · soldadura a tope |  |  | 32.6 | 32.6 |  |  | 0.022 |  |  | 0 |  |  | Paso total: pérdida despreciable |  | enlace | Con brida loca | 4.5073 | 0 | 0
PEAT-0770 | Soldadura a tope | EGB (tarifa 2022) | PEVAL1050 | Portabridas (collarín) PN 16 | bridaloca | 50 |  |  | 16 | PE100 · soldadura a tope |  |  | 40.8 | 40.8 |  |  | 0.021 |  |  | 0 |  |  | Paso total: pérdida despreciable |  | enlace | Con brida loca | 7.06 | 0 | 0
PEAT-0771 | Soldadura a tope | EGB (tarifa 2022) | PEVAL1063 | Portabridas (collarín) PN 16 | bridaloca | 63 |  |  | 16 | PE100 · soldadura a tope |  |  | 51.4 | 51.4 |  |  | 0.019 |  |  | 0 |  |  | Paso total: pérdida despreciable |  | enlace | Con brida loca | 11.2049 | 0 | 0
PEAT-0772 | Soldadura a tope | EGB (tarifa 2022) | PEVAL1075 | Portabridas (collarín) PN 16 | bridaloca | 75 |  |  | 16 | PE100 · soldadura a tope |  |  | 61.4 | 61.4 |  |  | 0.018 |  |  | 0 |  |  | Paso total: pérdida despreciable |  | enlace | Con brida loca | 15.989 | 0 | 0
PEAT-0773 | Soldadura a tope | EGB (tarifa 2022) | PEVAL1090 | Portabridas (collarín) PN 16 | bridaloca | 90 |  |  | 16 | PE100 · soldadura a tope |  |  | 73.6 | 73.6 |  |  | 0.018 |  |  | 0 |  |  | Paso total: pérdida despreciable |  | enlace | Con brida loca | 22.9741 | 0 | 0
PEAT-0774 | Soldadura a tope | EGB (tarifa 2022) | PEVAL1110 | Portabridas (collarín) PN 16 | bridaloca | 110 |  |  | 16 | PE100 · soldadura a tope |  |  | 90 | 90 |  |  | 0.017 |  |  | 0 |  |  | Paso total: pérdida despreciable |  | enlace | Con brida loca | 34.3533 | 0 | 0
PEAT-0775 | Soldadura a tope | EGB (tarifa 2022) | PEVAL1125 | Portabridas (collarín) PN 16 | bridaloca | 125 |  |  | 16 | PE100 · soldadura a tope |  |  | 102.2 | 102.2 |  |  | 0.016 |  |  | 0 |  |  | Paso total: pérdida despreciable |  | enlace | Con brida loca | 44.2981 | 0 | 0
PEAT-0776 | Soldadura a tope | EGB (tarifa 2022) | PEVAL1140 | Portabridas (collarín) PN 16 | bridaloca | 140 |  |  | 16 | PE100 · soldadura a tope |  |  | 114.6 | 114.6 |  |  | 0.016 |  |  | 0 |  |  | Paso total: pérdida despreciable |  | enlace | Con brida loca | 55.6997 | 0 | 0
PEAT-0777 | Soldadura a tope | EGB (tarifa 2022) | PEVAL1160 | Portabridas (collarín) PN 16 | bridaloca | 160 |  |  | 16 | PE100 · soldadura a tope |  |  | 130.8 | 130.8 |  |  | 0.015 |  |  | 0 |  |  | Paso total: pérdida despreciable |  | enlace | Con brida loca | 72.5603 | 0 | 0
PEAT-0778 | Soldadura a tope | EGB (tarifa 2022) | PEVAL1180 | Portabridas (collarín) PN 16 | bridaloca | 180 |  |  | 16 | PE100 · soldadura a tope |  |  | 147.2 | 147.2 |  |  | 0.015 |  |  | 0 |  |  | Paso total: pérdida despreciable |  | enlace | Con brida loca | 91.8966 | 0 | 0
PEAT-0779 | Soldadura a tope | EGB (tarifa 2022) | PEVAL1200 | Portabridas (collarín) PN 16 | bridaloca | 200 |  |  | 16 | PE100 · soldadura a tope |  |  | 163.6 | 163.6 |  |  | 0.014 |  |  | 0 |  |  | Paso total: pérdida despreciable |  | enlace | Con brida loca | 113.5142 | 0 | 0
PEAT-0780 | Soldadura a tope | EGB (tarifa 2022) | PEVAL1225 | Portabridas (collarín) PN 16 | bridaloca | 225 |  |  | 16 | PE100 · soldadura a tope |  |  | 184 | 184 |  |  | 0.014 |  |  | 0 |  |  | Paso total: pérdida despreciable |  | enlace | Con brida loca | 143.5884 | 0 | 0
PEAT-0781 | Soldadura a tope | EGB (tarifa 2022) | PEVAL1250 | Portabridas (collarín) PN 16 | bridaloca | 250 |  |  | 16 | PE100 · soldadura a tope |  |  | 204.6 | 204.6 |  |  | 0.014 |  |  | 0 |  |  | Paso total: pérdida despreciable |  | enlace | Con brida loca | 177.5395 | 0 | 0
PEAT-0782 | Soldadura a tope | EGB (tarifa 2022) | PEVAL1280 | Portabridas (collarín) PN 16 | bridaloca | 280 |  |  | 16 | PE100 · soldadura a tope |  |  | 229.2 | 229.2 |  |  | 0.014 |  |  | 0 |  |  | Paso total: pérdida despreciable |  | enlace | Con brida loca | 222.7988 | 0 | 0
PEAT-0783 | Soldadura a tope | EGB (tarifa 2022) | PEVAL1315 | Portabridas (collarín) PN 16 | bridaloca | 315 |  |  | 16 | PE100 · soldadura a tope |  |  | 257.8 | 257.8 |  |  | 0.013 |  |  | 0 |  |  | Paso total: pérdida despreciable |  | enlace | Con brida loca | 281.8704 | 0 | 0
PEAT-0784 | Soldadura a tope | EGB (tarifa 2022) | PEVAL1355 | Portabridas (collarín) PN 16 | bridaloca | 355 |  |  | 16 | PE100 · soldadura a tope |  |  | 290.6 | 290.6 |  |  | 0.013 |  |  | 0 |  |  | Paso total: pérdida despreciable |  | enlace | Con brida loca | 358.1582 | 0 | 0
PEAT-0785 | Soldadura a tope | EGB (tarifa 2022) | PEVAL1400 | Portabridas (collarín) PN 16 | bridaloca | 400 |  |  | 16 | PE100 · soldadura a tope |  |  | 327.4 | 327.4 |  |  | 0.013 |  |  | 0 |  |  | Paso total: pérdida despreciable |  | enlace | Con brida loca | 454.6121 | 0 | 0
PETR-0786 | Transición PE-rosca | EGB (tarifa 2022) | DAETRM020 | Transición PE100 × rosca macho (latón) | transicion | 20 |  | 1/2" | 10/16 | PE100 × latón |  |  | 16 | 16 | 15.8 |  | 0.027 | 0 |  | 0.053712 |  |  | Perry 0,04 + cambio de paso PE → rosca (Crane fórm. 6) |  | enlace |  | 1.0857 | 0.0061596 | 60.4259
PETR-0787 | Transición PE-rosca | EGB (tarifa 2022) | DAETRH020 | Transición PE100 × rosca hembra (latón) | transicion | 20 |  | 1/2" | 10/16 | PE100 × latón |  |  | 16 | 16 | 15.8 |  | 0.027 | 0 |  | 0.053712 |  |  | Perry 0,04 + cambio de paso PE → rosca (Crane fórm. 6) |  | enlace |  | 1.0857 | 0.0061596 | 60.4259
PETR-0788 | Transición PE-rosca | EGB (tarifa 2022) | DAETRM025 | Transición PE100 × rosca macho (latón) | transicion | 25 |  | 3/4" | 10/16 | PE100 × latón |  |  | 20.4 | 20.4 | 20.4 |  | 0.025 | 0 |  | 0.04 |  |  | Perry 0,04 + cambio de paso PE → rosca (Crane fórm. 6) |  | enlace |  | 1.765 | 0.0045872 | 45
PETR-0789 | Transición PE-rosca | EGB (tarifa 2022) | DAETRH025 | Transición PE100 × rosca hembra (latón) | transicion | 25 |  | 3/4" | 10/16 | PE100 × latón |  |  | 20.4 | 20.4 | 20.4 |  | 0.025 | 0 |  | 0.04 |  |  | Perry 0,04 + cambio de paso PE → rosca (Crane fórm. 6) |  | enlace |  | 1.765 | 0.0045872 | 45
PETR-0790 | Transición PE-rosca | EGB (tarifa 2022) | DAETRM032 | Transición PE100 × rosca macho (latón) | transicion | 32 |  | 1" | 10/16 | PE100 × latón |  |  | 26.2 | 26.2 | 26.2 |  | 0.023 | 0 |  | 0.04 |  |  | Perry 0,04 + cambio de paso PE → rosca (Crane fórm. 6) |  | enlace |  | 2.9113 | 0.0045872 | 45
PETR-0791 | Transición PE-rosca | EGB (tarifa 2022) | DAETRH032 | Transición PE100 × rosca hembra (latón) | transicion | 32 |  | 1" | 10/16 | PE100 × latón |  |  | 26.2 | 26.2 | 26.2 |  | 0.023 | 0 |  | 0.04 |  |  | Perry 0,04 + cambio de paso PE → rosca (Crane fórm. 6) |  | enlace |  | 2.9113 | 0.0045872 | 45
PETR-0792 | Transición PE-rosca | EGB (tarifa 2022) | DAETRM040 | Transición PE100 × rosca macho (latón) | transicion | 40 |  | 1 1/4" | 10/16 | PE100 × latón |  |  | 32.6 | 32.6 | 32.6 |  | 0.022 | 0 |  | 0.04 |  |  | Perry 0,04 + cambio de paso PE → rosca (Crane fórm. 6) |  | enlace |  | 4.5073 | 0.0045872 | 45
PETR-0793 | Transición PE-rosca | EGB (tarifa 2022) | DAETRH040 | Transición PE100 × rosca hembra (latón) | transicion | 40 |  | 1 1/4" | 10/16 | PE100 × latón |  |  | 32.6 | 32.6 | 32.6 |  | 0.022 | 0 |  | 0.04 |  |  | Perry 0,04 + cambio de paso PE → rosca (Crane fórm. 6) |  | enlace |  | 4.5073 | 0.0045872 | 45
PETR-0794 | Transición PE-rosca | EGB (tarifa 2022) | DAETRM050 | Transición PE100 × rosca macho (latón) | transicion | 50 |  | 1 1/2" | 10/16 | PE100 × latón |  |  | 40.8 | 40.8 | 40.8 |  | 0.021 | 0 |  | 0.04 |  |  | Perry 0,04 + cambio de paso PE → rosca (Crane fórm. 6) |  | enlace |  | 7.06 | 0.0045872 | 45
PETR-0795 | Transición PE-rosca | EGB (tarifa 2022) | DAETRH050 | Transición PE100 × rosca hembra (latón) | transicion | 50 |  | 1 1/2" | 10/16 | PE100 × latón |  |  | 40.8 | 40.8 | 40.8 |  | 0.021 | 0 |  | 0.04 |  |  | Perry 0,04 + cambio de paso PE → rosca (Crane fórm. 6) |  | enlace |  | 7.06 | 0.0045872 | 45
PETR-0796 | Transición PE-rosca | EGB (tarifa 2022) | DAETRM063 | Transición PE100 × rosca macho (latón) | transicion | 63 |  | 2" | 10/16 | PE100 × latón |  |  | 51.4 | 51.4 | 51.4 |  | 0.019 | 0 |  | 0.04 |  |  | Perry 0,04 + cambio de paso PE → rosca (Crane fórm. 6) |  | enlace |  | 11.2049 | 0.0045872 | 45
PETR-0797 | Transición PE-rosca | EGB (tarifa 2022) | DAETRH063 | Transición PE100 × rosca hembra (latón) | transicion | 63 |  | 2" | 10/16 | PE100 × latón |  |  | 51.4 | 51.4 | 51.4 |  | 0.019 | 0 |  | 0.04 |  |  | Perry 0,04 + cambio de paso PE → rosca (Crane fórm. 6) |  | enlace |  | 11.2049 | 0.0045872 | 45
PETR-0798 | Transición PE-rosca | EGB (tarifa 2022) | DAETRM075 | Transición PE100 × rosca macho (latón) | transicion | 75 |  | 2 1/2" | 10/16 | PE100 × latón |  |  | 61.4 | 61.4 | 61.4 |  | 0.018 | 0 |  | 0.04 |  |  | Perry 0,04 + cambio de paso PE → rosca (Crane fórm. 6) |  | enlace |  | 15.989 | 0.0045872 | 45
PETR-0799 | Transición PE-rosca | EGB (tarifa 2022) | DAETRH075 | Transición PE100 × rosca hembra (latón) | transicion | 75 |  | 2 1/2" | 10/16 | PE100 × latón |  |  | 61.4 | 61.4 | 61.4 |  | 0.018 | 0 |  | 0.04 |  |  | Perry 0,04 + cambio de paso PE → rosca (Crane fórm. 6) |  | enlace |  | 15.989 | 0.0045872 | 45
PETR-0800 | Transición PE-rosca | EGB (tarifa 2022) | DAETRM090 | Transición PE100 × rosca macho (latón) | transicion | 90 |  | 3" | 10/16 | PE100 × latón |  |  | 73.6 | 73.6 | 73.6 |  | 0.018 | 0 |  | 0.04 |  |  | Perry 0,04 + cambio de paso PE → rosca (Crane fórm. 6) |  | enlace |  | 22.9741 | 0.0045872 | 45
PETR-0801 | Transición PE-rosca | EGB (tarifa 2022) | DAETRH090 | Transición PE100 × rosca hembra (latón) | transicion | 90 |  | 3" | 10/16 | PE100 × latón |  |  | 73.6 | 73.6 | 73.6 |  | 0.018 | 0 |  | 0.04 |  |  | Perry 0,04 + cambio de paso PE → rosca (Crane fórm. 6) |  | enlace |  | 22.9741 | 0.0045872 | 45
PETR-0802 | Transición PE-rosca | EGB (tarifa 2022) | DAETRM110 | Transición PE100 × rosca macho (latón) | transicion | 110 |  | 4" | 10/16 | PE100 × latón |  |  | 90 | 90 | 90 |  | 0.017 | 0 |  | 0.04 |  |  | Perry 0,04 + cambio de paso PE → rosca (Crane fórm. 6) |  | enlace |  | 34.3533 | 0.0045872 | 45
PETR-0803 | Transición PE-rosca | EGB (tarifa 2022) | DAETRH110 | Transición PE100 × rosca hembra (latón) | transicion | 110 |  | 4" | 10/16 | PE100 × latón |  |  | 90 | 90 | 90 |  | 0.017 | 0 |  | 0.04 |  |  | Perry 0,04 + cambio de paso PE → rosca (Crane fórm. 6) |  | enlace |  | 34.3533 | 0.0045872 | 45
PETR-0804 | Transición PE-rosca | EGB (tarifa 2022) | DAETRM125 | Transición PE100 × rosca macho (latón) | transicion | 125 |  | 4" | 10/16 | PE100 × latón |  |  | 102.2 | 102.2 | 102.2 |  | 0.016 | 0 |  | 0.04 |  |  | Perry 0,04 + cambio de paso PE → rosca (Crane fórm. 6) |  | enlace |  | 44.2981 | 0.0045872 | 45
PETR-0805 | Transición PE-rosca | EGB (tarifa 2022) | DAETRH125 | Transición PE100 × rosca hembra (latón) | transicion | 125 |  | 4" | 10/16 | PE100 × latón |  |  | 102.2 | 102.2 | 102.2 |  | 0.016 | 0 |  | 0.04 |  |  | Perry 0,04 + cambio de paso PE → rosca (Crane fórm. 6) |  | enlace |  | 44.2981 | 0.0045872 | 45
PEBR-0806 | Bridas y juntas | EGB (tarifa 2022) | PEBA DN40/50 | Brida loca acero galvanizado | bridaloca | 50 |  | DN 40 | 10/16 | Acero galvanizado | [9 empty] | 0 |  |  | Paso total: pérdida despreciable |  | enlace | Sobre portabridas |  | 0 | 0
PEBR-0807 | Bridas y juntas | EGB (tarifa 2022) | PEBA DN50/63 | Brida loca acero galvanizado | bridaloca | 63 |  | DN 50 | 10/16 | Acero galvanizado | [9 empty] | 0 |  |  | Paso total: pérdida despreciable |  | enlace | Sobre portabridas |  | 0 | 0
PEBR-0808 | Bridas y juntas | EGB (tarifa 2022) | PEBA DN65/75 | Brida loca acero galvanizado | bridaloca | 75 |  | DN 65 | 10/16 | Acero galvanizado | [9 empty] | 0 |  |  | Paso total: pérdida despreciable |  | enlace | Sobre portabridas |  | 0 | 0
PEBR-0809 | Bridas y juntas | EGB (tarifa 2022) | PEBA DN80/90 | Brida loca acero galvanizado | bridaloca | 90 |  | DN 80 | 10/16 | Acero galvanizado | [9 empty] | 0 |  |  | Paso total: pérdida despreciable |  | enlace | Sobre portabridas |  | 0 | 0
PEBR-0810 | Bridas y juntas | EGB (tarifa 2022) | PEBA DN100/110 | Brida loca acero galvanizado | bridaloca | 110 |  | DN 100 | 10/16 | Acero galvanizado | [9 empty] | 0 |  |  | Paso total: pérdida despreciable |  | enlace | Sobre portabridas |  | 0 | 0
PEBR-0811 | Bridas y juntas | EGB (tarifa 2022) | PEBA DN100/125 | Brida loca acero galvanizado | bridaloca | 125 |  | DN 100 | 10/16 | Acero galvanizado | [9 empty] | 0 |  |  | Paso total: pérdida despreciable |  | enlace | Sobre portabridas |  | 0 | 0
PEBR-0812 | Bridas y juntas | EGB (tarifa 2022) | PEBA DN125/125 | Brida loca acero galvanizado | bridaloca | 125 |  | DN 125 | 10/16 | Acero galvanizado | [9 empty] | 0 |  |  | Paso total: pérdida despreciable |  | enlace | Sobre portabridas |  | 0 | 0
PEBR-0813 | Bridas y juntas | EGB (tarifa 2022) | PEBA DN125/140 | Brida loca acero galvanizado | bridaloca | 140 |  | DN 125 | 10/16 | Acero galvanizado | [9 empty] | 0 |  |  | Paso total: pérdida despreciable |  | enlace | Sobre portabridas |  | 0 | 0
PEBR-0814 | Bridas y juntas | EGB (tarifa 2022) | PEBA DN150/160 | Brida loca acero galvanizado | bridaloca | 160 |  | DN 150 | 10/16 | Acero galvanizado | [9 empty] | 0 |  |  | Paso total: pérdida despreciable |  | enlace | Sobre portabridas |  | 0 | 0
PEBR-0815 | Bridas y juntas | EGB (tarifa 2022) | PEBA DN150/180 | Brida loca acero galvanizado | bridaloca | 180 |  | DN 150 | 10/16 | Acero galvanizado | [9 empty] | 0 |  |  | Paso total: pérdida despreciable |  | enlace | Sobre portabridas |  | 0 | 0
PEBR-0816 | Bridas y juntas | EGB (tarifa 2022) | PEBA DN200/200 | Brida loca acero galvanizado | bridaloca | 200 |  | DN 200 | 10/16 | Acero galvanizado | [9 empty] | 0 |  |  | Paso total: pérdida despreciable |  | enlace | Sobre portabridas |  | 0 | 0
PEBR-0817 | Bridas y juntas | EGB (tarifa 2022) | PEBA DN200/225 | Brida loca acero galvanizado | bridaloca | 225 |  | DN 200 | 10/16 | Acero galvanizado | [9 empty] | 0 |  |  | Paso total: pérdida despreciable |  | enlace | Sobre portabridas |  | 0 | 0
PEBR-0818 | Bridas y juntas | EGB (tarifa 2022) | PEBA DN250/250 | Brida loca acero galvanizado | bridaloca | 250 |  | DN 250 | 10/16 | Acero galvanizado | [9 empty] | 0 |  |  | Paso total: pérdida despreciable |  | enlace | Sobre portabridas |  | 0 | 0
PEBR-0819 | Bridas y juntas | EGB (tarifa 2022) | PEBA DN250/280 | Brida loca acero galvanizado | bridaloca | 280 |  | DN 250 | 10/16 | Acero galvanizado | [9 empty] | 0 |  |  | Paso total: pérdida despreciable |  | enlace | Sobre portabridas |  | 0 | 0
PEBR-0820 | Bridas y juntas | EGB (tarifa 2022) | PEBA DN300/315 | Brida loca acero galvanizado | bridaloca | 315 |  | DN 300 | 10/16 | Acero galvanizado | [9 empty] | 0 |  |  | Paso total: pérdida despreciable |  | enlace | Sobre portabridas |  | 0 | 0
PEBR-0821 | Bridas y juntas | EGB (tarifa 2022) | PEBA DN350/355 | Brida loca acero galvanizado | bridaloca | 355 |  | DN 350 | 10/16 | Acero galvanizado | [9 empty] | 0 |  |  | Paso total: pérdida despreciable |  | enlace | Sobre portabridas |  | 0 | 0
PEBR-0822 | Bridas y juntas | EGB (tarifa 2022) | PEBA DN400/400 | Brida loca acero galvanizado | bridaloca | 400 |  | DN 400 | 10/16 | Acero galvanizado | [9 empty] | 0 |  |  | Paso total: pérdida despreciable |  | enlace | Sobre portabridas |  | 0 | 0
PEBR-0823 | Bridas y juntas | EGB (tarifa 2022) | PEBA-R DN200/200 | Brida loca acero galvanizado, espesor reducido | bridaloca | 200 |  | DN 200 | 10/16 | Acero galvanizado | [9 empty] | 0 |  |  | Paso total: pérdida despreciable |  | enlace | Sobre portabridas |  | 0 | 0
PEBR-0824 | Bridas y juntas | EGB (tarifa 2022) | PEBA-R DN200/225 | Brida loca acero galvanizado, espesor reducido | bridaloca | 225 |  | DN 200 | 10/16 | Acero galvanizado | [9 empty] | 0 |  |  | Paso total: pérdida despreciable |  | enlace | Sobre portabridas |  | 0 | 0
PEBR-0825 | Bridas y juntas | EGB (tarifa 2022) | PEBA-R DN250/250 | Brida loca acero galvanizado, espesor reducido | bridaloca | 250 |  | DN 250 | 10/16 | Acero galvanizado | [9 empty] | 0 |  |  | Paso total: pérdida despreciable |  | enlace | Sobre portabridas |  | 0 | 0
PEBR-0826 | Bridas y juntas | EGB (tarifa 2022) | PEBA-R DN250/280 | Brida loca acero galvanizado, espesor reducido | bridaloca | 280 |  | DN 250 | 10/16 | Acero galvanizado | [9 empty] | 0 |  |  | Paso total: pérdida despreciable |  | enlace | Sobre portabridas |  | 0 | 0
PEBR-0827 | Bridas y juntas | EGB (tarifa 2022) | PEBA-R DN300/315 | Brida loca acero galvanizado, espesor reducido | bridaloca | 315 |  | DN 300 | 10/16 | Acero galvanizado | [9 empty] | 0 |  |  | Paso total: pérdida despreciable |  | enlace | Sobre portabridas |  | 0 | 0
PEBR-0828 | Bridas y juntas | EGB (tarifa 2022) | PEBA-R DN350/355 | Brida loca acero galvanizado, espesor reducido | bridaloca | 355 |  | DN 350 | 10/16 | Acero galvanizado | [9 empty] | 0 |  |  | Paso total: pérdida despreciable |  | enlace | Sobre portabridas |  | 0 | 0
PEBR-0829 | Bridas y juntas | EGB (tarifa 2022) | PEBA-R DN400/400 | Brida loca acero galvanizado, espesor reducido | bridaloca | 400 |  | DN 400 | 10/16 | Acero galvanizado | [9 empty] | 0 |  |  | Paso total: pérdida despreciable |  | enlace | Sobre portabridas |  | 0 | 0
PEBR-0830 | Bridas y juntas | EGB (tarifa 2022) | PPRBRI DN40/50 | Brida loca revestida de PP | bridaloca | 50 |  | DN 40 | 10/16 | Acero revestido de PP | [9 empty] | 0 |  |  | Paso total: pérdida despreciable |  | enlace | Sobre portabridas |  | 0 | 0
PEBR-0831 | Bridas y juntas | EGB (tarifa 2022) | PPRBRI DN50/63 | Brida loca revestida de PP | bridaloca | 63 |  | DN 50 | 10/16 | Acero revestido de PP | [9 empty] | 0 |  |  | Paso total: pérdida despreciable |  | enlace | Sobre portabridas |  | 0 | 0
PEBR-0832 | Bridas y juntas | EGB (tarifa 2022) | PPRBRI DN65/75 | Brida loca revestida de PP | bridaloca | 75 |  | DN 65 | 10/16 | Acero revestido de PP | [9 empty] | 0 |  |  | Paso total: pérdida despreciable |  | enlace | Sobre portabridas |  | 0 | 0
PEBR-0833 | Bridas y juntas | EGB (tarifa 2022) | PPRBRI DN80/90 | Brida loca revestida de PP | bridaloca | 90 |  | DN 80 | 10/16 | Acero revestido de PP | [9 empty] | 0 |  |  | Paso total: pérdida despreciable |  | enlace | Sobre portabridas |  | 0 | 0
PEBR-0834 | Bridas y juntas | EGB (tarifa 2022) | PPRBRI DN100/110 | Brida loca revestida de PP | bridaloca | 110 |  | DN 100 | 10/16 | Acero revestido de PP | [9 empty] | 0 |  |  | Paso total: pérdida despreciable |  | enlace | Sobre portabridas |  | 0 | 0
PEBR-0835 | Bridas y juntas | EGB (tarifa 2022) | PPRBRI DN100/125 | Brida loca revestida de PP | bridaloca | 125 |  | DN 100 | 10/16 | Acero revestido de PP | [9 empty] | 0 |  |  | Paso total: pérdida despreciable |  | enlace | Sobre portabridas |  | 0 | 0
PEBR-0836 | Bridas y juntas | EGB (tarifa 2022) | PPRBRI DN125/140 | Brida loca revestida de PP | bridaloca | 140 |  | DN 125 | 10/16 | Acero revestido de PP | [9 empty] | 0 |  |  | Paso total: pérdida despreciable |  | enlace | Sobre portabridas |  | 0 | 0
PEBR-0837 | Bridas y juntas | EGB (tarifa 2022) | PPRBRI DN150/160 | Brida loca revestida de PP | bridaloca | 160 |  | DN 150 | 10/16 | Acero revestido de PP | [9 empty] | 0 |  |  | Paso total: pérdida despreciable |  | enlace | Sobre portabridas |  | 0 | 0
PEBR-0838 | Bridas y juntas | EGB (tarifa 2022) | PPRBRI DN150/180 | Brida loca revestida de PP | bridaloca | 180 |  | DN 150 | 10/16 | Acero revestido de PP | [9 empty] | 0 |  |  | Paso total: pérdida despreciable |  | enlace | Sobre portabridas |  | 0 | 0
PEBR-0839 | Bridas y juntas | EGB (tarifa 2022) | PPRBRI DN200/200 | Brida loca revestida de PP | bridaloca | 200 |  | DN 200 | 10/16 | Acero revestido de PP | [9 empty] | 0 |  |  | Paso total: pérdida despreciable |  | enlace | Sobre portabridas |  | 0 | 0
PEBR-0840 | Bridas y juntas | EGB (tarifa 2022) | PPRBRI DN200/225 | Brida loca revestida de PP | bridaloca | 225 |  | DN 200 | 10/16 | Acero revestido de PP | [9 empty] | 0 |  |  | Paso total: pérdida despreciable |  | enlace | Sobre portabridas |  | 0 | 0
PEBR-0841 | Bridas y juntas | EGB (tarifa 2022) | PPRBRI DN250/250 | Brida loca revestida de PP | bridaloca | 250 |  | DN 250 | 10/16 | Acero revestido de PP | [9 empty] | 0 |  |  | Paso total: pérdida despreciable |  | enlace | Sobre portabridas |  | 0 | 0
PEBR-0842 | Bridas y juntas | EGB (tarifa 2022) | PPRBRI DN250/280 | Brida loca revestida de PP | bridaloca | 280 |  | DN 250 | 10/16 | Acero revestido de PP | [9 empty] | 0 |  |  | Paso total: pérdida despreciable |  | enlace | Sobre portabridas |  | 0 | 0
PEBR-0843 | Bridas y juntas | EGB (tarifa 2022) | PPRBRI DN300/315 | Brida loca revestida de PP | bridaloca | 315 |  | DN 300 | 10/16 | Acero revestido de PP | [9 empty] | 0 |  |  | Paso total: pérdida despreciable |  | enlace | Sobre portabridas |  | 0 | 0
PEBR-0844 | Bridas y juntas | EGB (tarifa 2022) | JUNTA040 | Junta plana | junta |  |  | DN 40 |  | Elastómero | [9 empty] | 0 |  |  | Paso total: pérdida despreciable |  | enlace |  |  | 0 | 0
PEBR-0845 | Bridas y juntas | EGB (tarifa 2022) | JUNTA050 | Junta plana | junta |  |  | DN 50 |  | Elastómero | [9 empty] | 0 |  |  | Paso total: pérdida despreciable |  | enlace |  |  | 0 | 0
PEBR-0846 | Bridas y juntas | EGB (tarifa 2022) | JUNTA065 | Junta plana | junta |  |  | DN 65 |  | Elastómero | [9 empty] | 0 |  |  | Paso total: pérdida despreciable |  | enlace |  |  | 0 | 0
PEBR-0847 | Bridas y juntas | EGB (tarifa 2022) | JUNTA080 | Junta plana | junta |  |  | DN 80 |  | Elastómero | [9 empty] | 0 |  |  | Paso total: pérdida despreciable |  | enlace |  |  | 0 | 0
PEBR-0848 | Bridas y juntas | EGB (tarifa 2022) | JUNTA100 | Junta plana | junta |  |  | DN 100 |  | Elastómero | [9 empty] | 0 |  |  | Paso total: pérdida despreciable |  | enlace |  |  | 0 | 0
PEBR-0849 | Bridas y juntas | EGB (tarifa 2022) | JUNTA125 | Junta plana | junta |  |  | DN 125 |  | Elastómero | [9 empty] | 0 |  |  | Paso total: pérdida despreciable |  | enlace |  |  | 0 | 0
PEBR-0850 | Bridas y juntas | EGB (tarifa 2022) | JUNTA150 | Junta plana | junta |  |  | DN 150 |  | Elastómero | [9 empty] | 0 |  |  | Paso total: pérdida despreciable |  | enlace |  |  | 0 | 0
PEBR-0851 | Bridas y juntas | EGB (tarifa 2022) | JUNTA200 | Junta plana | junta |  |  | DN 200 |  | Elastómero | [9 empty] | 0 |  |  | Paso total: pérdida despreciable |  | enlace |  |  | 0 | 0
PEBR-0852 | Bridas y juntas | EGB (tarifa 2022) | JUNTA250 | Junta plana | junta |  |  | DN 250 |  | Elastómero | [9 empty] | 0 |  |  | Paso total: pérdida despreciable |  | enlace |  |  | 0 | 0
PEBR-0853 | Bridas y juntas | EGB (tarifa 2022) | JUNTA300 | Junta plana | junta |  |  | DN 300 |  | Elastómero | [9 empty] | 0 |  |  | Paso total: pérdida despreciable |  | enlace |  |  | 0 | 0
PEBR-0854 | Bridas y juntas | EGB (tarifa 2022) | JUNTA350 | Junta plana | junta |  |  | DN 350 |  | Elastómero | [9 empty] | 0 |  |  | Paso total: pérdida despreciable |  | enlace |  |  | 0 | 0
PEBR-0855 | Bridas y juntas | EGB (tarifa 2022) | JUNTA400 | Junta plana | junta |  |  | DN 400 |  | Elastómero | [9 empty] | 0 |  |  | Paso total: pérdida despreciable |  | enlace |  |  | 0 | 0
PEC-0856 | Compresión PP | Suinga (La Tienda del Jardín) | 5220-20 | Manguito | manguito | 20 |  |  | 16 | PP · compresión para tubo PE |  |  | 16 | 16 | 13 |  | 0.027 | 0 |  | 0.65491 |  |  | Crane fórm. 6 (θ 180°): contracción y expansión en el inserto + n·fT | 1.95 | enlace | Precio «desde» de la tienda | 1.0857 | 0.075105 | 736.7783
PEC-0857 | Compresión PP | Suinga (La Tienda del Jardín) | 5220-25 | Manguito | manguito | 25 |  |  | 16 | PP · compresión para tubo PE |  |  | 20.4 | 20.4 | 17 |  | 0.025 | 0 |  | 0.5104 |  |  | Crane fórm. 6 (θ 180°): contracción y expansión en el inserto + n·fT | 1.95 | enlace | Precio «desde» de la tienda | 1.765 | 0.058532 | 574.2
PEC-0858 | Compresión PP | Suinga (La Tienda del Jardín) | 5220-32 | Manguito | manguito | 32 |  |  | 16 | PP · compresión para tubo PE |  |  | 26.2 | 26.2 | 22 |  | 0.023 | 0 |  | 0.47155 |  |  | Crane fórm. 6 (θ 180°): contracción y expansión en el inserto + n·fT | 1.95 | enlace | Precio «desde» de la tienda | 2.9113 | 0.054077 | 530.4937
PEC-0859 | Compresión PP | Suinga (La Tienda del Jardín) | 5220-40 | Manguito | manguito | 40 |  |  | 16 | PP · compresión para tubo PE |  |  | 32.6 | 32.6 | 28 |  | 0.022 | 0 |  | 0.36742 |  |  | Crane fórm. 6 (θ 180°): contracción y expansión en el inserto + n·fT | 1.95 | enlace | Precio «desde» de la tienda | 4.5073 | 0.042135 | 413.3433
PEC-0860 | Compresión PP | Suinga (La Tienda del Jardín) | 5220-50 | Manguito | manguito | 50 |  |  | 16 | PP · compresión para tubo PE |  |  | 40.8 | 40.8 | 35 |  | 0.021 | 0 |  | 0.37265 |  |  | Crane fórm. 6 (θ 180°): contracción y expansión en el inserto + n·fT | 1.95 | enlace | Precio «desde» de la tienda | 7.06 | 0.042735 | 419.2287
PEC-0861 | Compresión PP | Suinga (La Tienda del Jardín) | 5220-63 | Manguito | manguito | 63 |  |  | 16 | PP · compresión para tubo PE |  |  | 51.4 | 51.4 | 45 |  | 0.019 | 0 |  | 0.29157 |  |  | Crane fórm. 6 (θ 180°): contracción y expansión en el inserto + n·fT | 1.95 | enlace | Precio «desde» de la tienda | 11.2049 | 0.033437 | 328.0196
PEC-0862 | Compresión PP | Suinga (La Tienda del Jardín) | 5220-75 | Manguito | manguito | 75 |  |  | 16 | PP · compresión para tubo PE |  |  | 61.4 | 61.4 | 54 |  | 0.018 | 0 |  | 0.27507 |  |  | Crane fórm. 6 (θ 180°): contracción y expansión en el inserto + n·fT | 1.95 | enlace | Precio «desde» de la tienda | 15.989 | 0.031545 | 309.455
PEC-0863 | Compresión PP | Suinga (La Tienda del Jardín) | 5220-90 | Manguito | manguito | 90 |  |  | 16 | PP · compresión para tubo PE |  |  | 73.6 | 73.6 | 66 |  | 0.018 | 0 |  | 0.21077 |  |  | Crane fórm. 6 (θ 180°): contracción y expansión en el inserto + n·fT | 1.95 | enlace | Precio «desde» de la tienda | 22.9741 | 0.02417 | 237.1115
PEC-0864 | Compresión PP | Suinga (La Tienda del Jardín) | 5325-2520 | Manguito reducido | reduccion | 25 | 20 |  | 16 | PP · compresión para tubo PE |  |  | 20.4 | 16 | 13 |  | 0.025 | 0 |  | 0.9464 |  | 1.1993 | Crane fórm. 6 (θ 180°): contracción y expansión en el inserto + n·fT | 2.29 | enlace | Precio «desde» de la tienda | 1.0857 | 0.10853 | 1064.6995 |  |  | 0.13753 | 1349.1711
PEC-0865 | Compresión PP | Suinga (La Tienda del Jardín) | 5325-3225 | Manguito reducido | reduccion | 32 | 25 |  | 16 | PP · compresión para tubo PE |  |  | 26.2 | 20.4 | 17 |  | 0.023 | 0 |  | 0.79389 |  | 1.0119 | Crane fórm. 6 (θ 180°): contracción y expansión en el inserto + n·fT | 2.29 | enlace | Precio «desde» de la tienda | 1.765 | 0.091043 | 893.1307 |  |  | 0.11605 | 1138.4157
PEC-0866 | Compresión PP | Suinga (La Tienda del Jardín) | 5325-4032 | Manguito reducido | reduccion | 40 | 32 |  | 16 | PP · compresión para tubo PE |  |  | 32.6 | 26.2 | 22 |  | 0.022 | 0 |  | 0.72265 |  | 0.89315 | Crane fórm. 6 (θ 180°): contracción y expansión en el inserto + n·fT | 2.29 | enlace | Precio «desde» de la tienda | 2.9113 | 0.082873 | 812.9829 |  |  | 0.10243 | 1004.7902
PEC-0867 | Compresión PP | Suinga (La Tienda del Jardín) | 5325-5040 | Manguito reducido | reduccion | 50 | 40 |  | 16 | PP · compresión para tubo PE |  |  | 40.8 | 32.6 | 28 |  | 0.021 | 0 |  | 0.61248 |  | 0.75527 | Crane fórm. 6 (θ 180°): contracción y expansión en el inserto + n·fT | 2.29 | enlace | Precio «desde» de la tienda | 4.5073 | 0.070239 | 689.0398 |  |  | 0.086613 | 849.6746
PEC-0868 | Compresión PP | Suinga (La Tienda del Jardín) | 5325-6350 | Manguito reducido | reduccion | 63 | 50 |  | 16 | PP · compresión para tubo PE |  |  | 51.4 | 40.8 | 35 |  | 0.019 | 0 |  | 0.62399 |  | 0.77501 | Crane fórm. 6 (θ 180°): contracción y expansión en el inserto + n·fT | 2.29 | enlace | Precio «desde» de la tienda | 7.06 | 0.071558 | 701.9883 |  |  | 0.088878 | 871.8896
PEC-0869 | Compresión PP | Suinga (La Tienda del Jardín) | 5325-7563 | Manguito reducido | reduccion | 75 | 63 |  | 16 | PP · compresión para tubo PE |  |  | 61.4 | 51.4 | 45 |  | 0.018 | 0 |  | 0.48676 |  | 0.56342 | Crane fórm. 6 (θ 180°): contracción y expansión en el inserto + n·fT | 2.29 | enlace | Precio «desde» de la tienda | 11.2049 | 0.055821 | 547.6013 |  |  | 0.064612 | 633.8453
PEC-0870 | Compresión PP | Suinga (La Tienda del Jardín) | 5325-9075 | Manguito reducido | reduccion | 90 | 75 |  | 16 | PP · compresión para tubo PE |  |  | 73.6 | 61.4 | 54 |  | 0.018 | 0 |  | 0.47161 |  | 0.5456 | Crane fórm. 6 (θ 180°): contracción y expansión en el inserto + n·fT | 2.29 | enlace | Precio «desde» de la tienda | 15.989 | 0.054084 | 530.5657 |  |  | 0.062568 | 613.7952
PEC-0871 | Compresión PP | Suinga (La Tienda del Jardín) | 5120-20 | Enlace rosca hembra | racor | 20 |  | 1/2" | 16 | PP · compresión para tubo PE |  |  | 16 | 16 | 13 |  | 0.027 | 0 |  | 0.65491 |  |  | Crane fórm. 6 (θ 180°): contracción y expansión en el inserto + n·fT | 1.55 | enlace | Precio «desde» de la tienda | 1.0857 | 0.075105 | 736.7783
PEC-0872 | Compresión PP | Suinga (La Tienda del Jardín) | 5120-25 | Enlace rosca hembra | racor | 25 |  | 3/4" | 16 | PP · compresión para tubo PE |  |  | 20.4 | 20.4 | 17 |  | 0.025 | 0 |  | 0.5104 |  |  | Crane fórm. 6 (θ 180°): contracción y expansión en el inserto + n·fT | 1.55 | enlace | Precio «desde» de la tienda | 1.765 | 0.058532 | 574.2
PEC-0873 | Compresión PP | Suinga (La Tienda del Jardín) | 5120-32 | Enlace rosca hembra | racor | 32 |  | 1" | 16 | PP · compresión para tubo PE |  |  | 26.2 | 26.2 | 22 |  | 0.023 | 0 |  | 0.47155 |  |  | Crane fórm. 6 (θ 180°): contracción y expansión en el inserto + n·fT | 1.55 | enlace | Precio «desde» de la tienda | 2.9113 | 0.054077 | 530.4937
PEC-0874 | Compresión PP | Suinga (La Tienda del Jardín) | 5120-40 | Enlace rosca hembra | racor | 40 |  | 1 1/4" | 16 | PP · compresión para tubo PE |  |  | 32.6 | 32.6 | 28 |  | 0.022 | 0 |  | 0.36742 |  |  | Crane fórm. 6 (θ 180°): contracción y expansión en el inserto + n·fT | 1.55 | enlace | Precio «desde» de la tienda | 4.5073 | 0.042135 | 413.3433
PEC-0875 | Compresión PP | Suinga (La Tienda del Jardín) | 5120-50 | Enlace rosca hembra | racor | 50 |  | 1 1/2" | 16 | PP · compresión para tubo PE |  |  | 40.8 | 40.8 | 35 |  | 0.021 | 0 |  | 0.37265 |  |  | Crane fórm. 6 (θ 180°): contracción y expansión en el inserto + n·fT | 1.55 | enlace | Precio «desde» de la tienda | 7.06 | 0.042735 | 419.2287
PEC-0876 | Compresión PP | Suinga (La Tienda del Jardín) | 5120-63 | Enlace rosca hembra | racor | 63 |  | 2" | 16 | PP · compresión para tubo PE |  |  | 51.4 | 51.4 | 45 |  | 0.019 | 0 |  | 0.29157 |  |  | Crane fórm. 6 (θ 180°): contracción y expansión en el inserto + n·fT | 1.55 | enlace | Precio «desde» de la tienda | 11.2049 | 0.033437 | 328.0196
PEC-0877 | Compresión PP | Suinga (La Tienda del Jardín) | 5120-75 | Enlace rosca hembra | racor | 75 |  | 2 1/2" | 16 | PP · compresión para tubo PE |  |  | 61.4 | 61.4 | 54 |  | 0.018 | 0 |  | 0.27507 |  |  | Crane fórm. 6 (θ 180°): contracción y expansión en el inserto + n·fT | 1.55 | enlace | Precio «desde» de la tienda | 15.989 | 0.031545 | 309.455
PEC-0878 | Compresión PP | Suinga (La Tienda del Jardín) | 5120-90 | Enlace rosca hembra | racor | 90 |  | 3" | 16 | PP · compresión para tubo PE |  |  | 73.6 | 73.6 | 66 |  | 0.018 | 0 |  | 0.21077 |  |  | Crane fórm. 6 (θ 180°): contracción y expansión en el inserto + n·fT | 1.55 | enlace | Precio «desde» de la tienda | 22.9741 | 0.02417 | 237.1115
PEC-0879 | Compresión PP | Suinga (La Tienda del Jardín) | 5020-20 | Enlace rosca macho | racor | 20 |  | 1/2" | 16 | PP · compresión para tubo PE |  |  | 16 | 16 | 13 |  | 0.027 | 0 |  | 0.65491 |  |  | Crane fórm. 6 (θ 180°): contracción y expansión en el inserto + n·fT | 1.28 | enlace | Precio «desde» de la tienda | 1.0857 | 0.075105 | 736.7783
PEC-0880 | Compresión PP | Suinga (La Tienda del Jardín) | 5020-25 | Enlace rosca macho | racor | 25 |  | 3/4" | 16 | PP · compresión para tubo PE |  |  | 20.4 | 20.4 | 17 |  | 0.025 | 0 |  | 0.5104 |  |  | Crane fórm. 6 (θ 180°): contracción y expansión en el inserto + n·fT | 1.28 | enlace | Precio «desde» de la tienda | 1.765 | 0.058532 | 574.2
PEC-0881 | Compresión PP | Suinga (La Tienda del Jardín) | 5020-32 | Enlace rosca macho | racor | 32 |  | 1" | 16 | PP · compresión para tubo PE |  |  | 26.2 | 26.2 | 22 |  | 0.023 | 0 |  | 0.47155 |  |  | Crane fórm. 6 (θ 180°): contracción y expansión en el inserto + n·fT | 1.28 | enlace | Precio «desde» de la tienda | 2.9113 | 0.054077 | 530.4937
PEC-0882 | Compresión PP | Suinga (La Tienda del Jardín) | 5020-40 | Enlace rosca macho | racor | 40 |  | 1 1/4" | 16 | PP · compresión para tubo PE |  |  | 32.6 | 32.6 | 28 |  | 0.022 | 0 |  | 0.36742 |  |  | Crane fórm. 6 (θ 180°): contracción y expansión en el inserto + n·fT | 1.28 | enlace | Precio «desde» de la tienda | 4.5073 | 0.042135 | 413.3433
PEC-0883 | Compresión PP | Suinga (La Tienda del Jardín) | 5020-50 | Enlace rosca macho | racor | 50 |  | 1 1/2" | 16 | PP · compresión para tubo PE |  |  | 40.8 | 40.8 | 35 |  | 0.021 | 0 |  | 0.37265 |  |  | Crane fórm. 6 (θ 180°): contracción y expansión en el inserto + n·fT | 1.28 | enlace | Precio «desde» de la tienda | 7.06 | 0.042735 | 419.2287
PEC-0884 | Compresión PP | Suinga (La Tienda del Jardín) | 5020-63 | Enlace rosca macho | racor | 63 |  | 2" | 16 | PP · compresión para tubo PE |  |  | 51.4 | 51.4 | 45 |  | 0.019 | 0 |  | 0.29157 |  |  | Crane fórm. 6 (θ 180°): contracción y expansión en el inserto + n·fT | 1.28 | enlace | Precio «desde» de la tienda | 11.2049 | 0.033437 | 328.0196
PEC-0885 | Compresión PP | Suinga (La Tienda del Jardín) | 5020-75 | Enlace rosca macho | racor | 75 |  | 2 1/2" | 16 | PP · compresión para tubo PE |  |  | 61.4 | 61.4 | 54 |  | 0.018 | 0 |  | 0.27507 |  |  | Crane fórm. 6 (θ 180°): contracción y expansión en el inserto + n·fT | 1.28 | enlace | Precio «desde» de la tienda | 15.989 | 0.031545 | 309.455
PEC-0886 | Compresión PP | Suinga (La Tienda del Jardín) | 5020-90 | Enlace rosca macho | racor | 90 |  | 3" | 16 | PP · compresión para tubo PE |  |  | 73.6 | 73.6 | 66 |  | 0.018 | 0 |  | 0.21077 |  |  | Crane fórm. 6 (θ 180°): contracción y expansión en el inserto + n·fT | 1.28 | enlace | Precio «desde» de la tienda | 22.9741 | 0.02417 | 237.1115
PEC-0887 | Compresión PP | Suinga (La Tienda del Jardín) | 5620-20 | Codo 90° | codo90 | 20 |  |  | 16 | PP · compresión para tubo PE |  |  | 16 | 16 | 13 |  | 0.027 | 30 |  | 2.5135 |  |  | Crane fórm. 6 (θ 180°): contracción y expansión en el inserto + n·fT | 2.02 | enlace | Precio «desde» de la tienda | 1.0857 | 0.28825 | 2827.7303
PEC-0888 | Compresión PP | Suinga (La Tienda del Jardín) | 5620-25 | Codo 90° | codo90 | 25 |  |  | 16 | PP · compresión para tubo PE |  |  | 20.4 | 20.4 | 17 |  | 0.025 | 30 |  | 2.0656 |  |  | Crane fórm. 6 (θ 180°): contracción y expansión en el inserto + n·fT | 2.02 | enlace | Precio «desde» de la tienda | 1.765 | 0.23688 | 2323.8
PEC-0889 | Compresión PP | Suinga (La Tienda del Jardín) | 5620-32 | Codo 90° | codo90 | 32 |  |  | 16 | PP · compresión para tubo PE |  |  | 26.2 | 26.2 | 22 |  | 0.023 | 30 |  | 1.8595 |  |  | Crane fórm. 6 (θ 180°): contracción y expansión en el inserto + n·fT | 2.02 | enlace | Precio «desde» de la tienda | 2.9113 | 0.21324 | 2091.9005
PEC-0890 | Compresión PP | Suinga (La Tienda del Jardín) | 5620-40 | Codo 90° | codo90 | 40 |  |  | 16 | PP · compresión para tubo PE |  |  | 32.6 | 32.6 | 28 |  | 0.022 | 30 |  | 1.5802 |  |  | Crane fórm. 6 (θ 180°): contracción y expansión en el inserto + n·fT | 2.02 | enlace | Precio «desde» de la tienda | 4.5073 | 0.18122 | 1777.7214
PEC-0891 | Compresión PP | Suinga (La Tienda del Jardín) | 5620-50 | Codo 90° | codo90 | 50 |  |  | 16 | PP · compresión para tubo PE |  |  | 40.8 | 40.8 | 35 |  | 0.021 | 30 |  | 1.536 |  |  | Crane fórm. 6 (θ 180°): contracción y expansión en el inserto + n·fT | 2.02 | enlace | Precio «desde» de la tienda | 7.06 | 0.17615 | 1727.9933
PEC-0892 | Compresión PP | Suinga (La Tienda del Jardín) | 5620-63 | Codo 90° | codo90 | 63 |  |  | 16 | PP · compresión para tubo PE |  |  | 51.4 | 51.4 | 45 |  | 0.019 | 30 |  | 1.2618 |  |  | Crane fórm. 6 (θ 180°): contracción y expansión en el inserto + n·fT | 2.02 | enlace | Precio «desde» de la tienda | 11.2049 | 0.1447 | 1419.5348
PEC-0893 | Compresión PP | Suinga (La Tienda del Jardín) | 5620-75 | Codo 90° | codo90 | 75 |  |  | 16 | PP · compresión para tubo PE |  |  | 61.4 | 61.4 | 54 |  | 0.018 | 30 |  | 1.1777 |  |  | Crane fórm. 6 (θ 180°): contracción y expansión en el inserto + n·fT | 2.02 | enlace | Precio «desde» de la tienda | 15.989 | 0.13505 | 1324.8727
PEC-0894 | Compresión PP | Suinga (La Tienda del Jardín) | 5620-90 | Codo 90° | codo90 | 90 |  |  | 16 | PP · compresión para tubo PE |  |  | 73.6 | 73.6 | 66 |  | 0.018 | 30 |  | 1.0458 |  |  | Crane fórm. 6 (θ 180°): contracción y expansión en el inserto + n·fT | 2.02 | enlace | Precio «desde» de la tienda | 22.9741 | 0.11994 | 1176.5791
PEC-0895 | Compresión PP | Suinga (La Tienda del Jardín) | 5820-20 | Codo 90° rosca hembra | codo90 | 20 |  | 1/2" | 16 | PP · compresión para tubo PE |  |  | 16 | 16 | 13 |  | 0.027 | 30 |  | 2.5135 |  |  | Crane fórm. 6 (θ 180°): contracción y expansión en el inserto + n·fT | 2 | enlace | Precio «desde» de la tienda | 1.0857 | 0.28825 | 2827.7303
PEC-0896 | Compresión PP | Suinga (La Tienda del Jardín) | 5820-25 | Codo 90° rosca hembra | codo90 | 25 |  | 3/4" | 16 | PP · compresión para tubo PE |  |  | 20.4 | 20.4 | 17 |  | 0.025 | 30 |  | 2.0656 |  |  | Crane fórm. 6 (θ 180°): contracción y expansión en el inserto + n·fT | 2 | enlace | Precio «desde» de la tienda | 1.765 | 0.23688 | 2323.8
PEC-0897 | Compresión PP | Suinga (La Tienda del Jardín) | 5820-32 | Codo 90° rosca hembra | codo90 | 32 |  | 1" | 16 | PP · compresión para tubo PE |  |  | 26.2 | 26.2 | 22 |  | 0.023 | 30 |  | 1.8595 |  |  | Crane fórm. 6 (θ 180°): contracción y expansión en el inserto + n·fT | 2 | enlace | Precio «desde» de la tienda | 2.9113 | 0.21324 | 2091.9005
PEC-0898 | Compresión PP | Suinga (La Tienda del Jardín) | 5820-40 | Codo 90° rosca hembra | codo90 | 40 |  | 1 1/4" | 16 | PP · compresión para tubo PE |  |  | 32.6 | 32.6 | 28 |  | 0.022 | 30 |  | 1.5802 |  |  | Crane fórm. 6 (θ 180°): contracción y expansión en el inserto + n·fT | 2 | enlace | Precio «desde» de la tienda | 4.5073 | 0.18122 | 1777.7214
PEC-0899 | Compresión PP | Suinga (La Tienda del Jardín) | 5820-50 | Codo 90° rosca hembra | codo90 | 50 |  | 1 1/2" | 16 | PP · compresión para tubo PE |  |  | 40.8 | 40.8 | 35 |  | 0.021 | 30 |  | 1.536 |  |  | Crane fórm. 6 (θ 180°): contracción y expansión en el inserto + n·fT | 2 | enlace | Precio «desde» de la tienda | 7.06 | 0.17615 | 1727.9933
PEC-0900 | Compresión PP | Suinga (La Tienda del Jardín) | 5820-63 | Codo 90° rosca hembra | codo90 | 63 |  | 2" | 16 | PP · compresión para tubo PE |  |  | 51.4 | 51.4 | 45 |  | 0.019 | 30 |  | 1.2618 |  |  | Crane fórm. 6 (θ 180°): contracción y expansión en el inserto + n·fT | 2 | enlace | Precio «desde» de la tienda | 11.2049 | 0.1447 | 1419.5348
PEC-0901 | Compresión PP | Suinga (La Tienda del Jardín) | 5820-75 | Codo 90° rosca hembra | codo90 | 75 |  | 2 1/2" | 16 | PP · compresión para tubo PE |  |  | 61.4 | 61.4 | 54 |  | 0.018 | 30 |  | 1.1777 |  |  | Crane fórm. 6 (θ 180°): contracción y expansión en el inserto + n·fT | 2 | enlace | Precio «desde» de la tienda | 15.989 | 0.13505 | 1324.8727
PEC-0902 | Compresión PP | Suinga (La Tienda del Jardín) | 5820-90 | Codo 90° rosca hembra | codo90 | 90 |  | 3" | 16 | PP · compresión para tubo PE |  |  | 73.6 | 73.6 | 66 |  | 0.018 | 30 |  | 1.0458 |  |  | Crane fórm. 6 (θ 180°): contracción y expansión en el inserto + n·fT | 2 | enlace | Precio «desde» de la tienda | 22.9741 | 0.11994 | 1176.5791
PEC-0903 | Compresión PP | Suinga (La Tienda del Jardín) | 5720-20 | Codo 90° rosca macho | codo90 | 20 |  | 1/2" | 16 | PP · compresión para tubo PE |  |  | 16 | 16 | 13 |  | 0.027 | 30 |  | 2.5135 |  |  | Crane fórm. 6 (θ 180°): contracción y expansión en el inserto + n·fT | 2.29 | enlace | Precio «desde» de la tienda | 1.0857 | 0.28825 | 2827.7303
PEC-0904 | Compresión PP | Suinga (La Tienda del Jardín) | 5720-25 | Codo 90° rosca macho | codo90 | 25 |  | 3/4" | 16 | PP · compresión para tubo PE |  |  | 20.4 | 20.4 | 17 |  | 0.025 | 30 |  | 2.0656 |  |  | Crane fórm. 6 (θ 180°): contracción y expansión en el inserto + n·fT | 2.29 | enlace | Precio «desde» de la tienda | 1.765 | 0.23688 | 2323.8
PEC-0905 | Compresión PP | Suinga (La Tienda del Jardín) | 5720-32 | Codo 90° rosca macho | codo90 | 32 |  | 1" | 16 | PP · compresión para tubo PE |  |  | 26.2 | 26.2 | 22 |  | 0.023 | 30 |  | 1.8595 |  |  | Crane fórm. 6 (θ 180°): contracción y expansión en el inserto + n·fT | 2.29 | enlace | Precio «desde» de la tienda | 2.9113 | 0.21324 | 2091.9005
PEC-0906 | Compresión PP | Suinga (La Tienda del Jardín) | 5720-40 | Codo 90° rosca macho | codo90 | 40 |  | 1 1/4" | 16 | PP · compresión para tubo PE |  |  | 32.6 | 32.6 | 28 |  | 0.022 | 30 |  | 1.5802 |  |  | Crane fórm. 6 (θ 180°): contracción y expansión en el inserto + n·fT | 2.29 | enlace | Precio «desde» de la tienda | 4.5073 | 0.18122 | 1777.7214
PEC-0907 | Compresión PP | Suinga (La Tienda del Jardín) | 5720-50 | Codo 90° rosca macho | codo90 | 50 |  | 1 1/2" | 16 | PP · compresión para tubo PE |  |  | 40.8 | 40.8 | 35 |  | 0.021 | 30 |  | 1.536 |  |  | Crane fórm. 6 (θ 180°): contracción y expansión en el inserto + n·fT | 2.29 | enlace | Precio «desde» de la tienda | 7.06 | 0.17615 | 1727.9933
PEC-0908 | Compresión PP | Suinga (La Tienda del Jardín) | 5720-63 | Codo 90° rosca macho | codo90 | 63 |  | 2" | 16 | PP · compresión para tubo PE |  |  | 51.4 | 51.4 | 45 |  | 0.019 | 30 |  | 1.2618 |  |  | Crane fórm. 6 (θ 180°): contracción y expansión en el inserto + n·fT | 2.29 | enlace | Precio «desde» de la tienda | 11.2049 | 0.1447 | 1419.5348
PEC-0909 | Compresión PP | Suinga (La Tienda del Jardín) | 5420-20 | Te igual | tee | 20 | 20 |  | 16 | PP · compresión para tubo PE |  |  | 16 | 16 | 13 | 13 | 0.027 | 20 |  | 1.894 | 4.3722 |  | Crane fórm. 6 en el inserto + te 20·fT (paso) / 60·fT (derivación) | 2.96 | enlace | Precio «desde» de la tienda | 1.0857 | 0.2172 | 2130.7463 | 0.50139 | 4918.6823
PEC-0910 | Compresión PP | Suinga (La Tienda del Jardín) | 5420-25 | Te igual | tee | 25 | 25 |  | 16 | PP · compresión para tubo PE |  |  | 20.4 | 20.4 | 17 | 17 | 0.025 | 20 |  | 1.5472 | 3.6208 |  | Crane fórm. 6 en el inserto + te 20·fT (paso) / 60·fT (derivación) | 2.96 | enlace | Precio «desde» de la tienda | 1.765 | 0.17743 | 1740.6 | 0.41523 | 4073.4
PEC-0911 | Compresión PP | Suinga (La Tienda del Jardín) | 5420-32 | Te igual | tee | 32 | 32 |  | 16 | PP · compresión para tubo PE |  |  | 26.2 | 26.2 | 22 | 22 | 0.023 | 20 |  | 1.3968 | 3.2474 |  | Crane fórm. 6 en el inserto + te 20·fT (paso) / 60·fT (derivación) | 2.96 | enlace | Precio «desde» de la tienda | 2.9113 | 0.16019 | 1571.4316 | 0.37241 | 3653.3072
PEC-0912 | Compresión PP | Suinga (La Tienda del Jardín) | 5420-40 | Te igual | tee | 40 | 40 |  | 16 | PP · compresión para tubo PE |  |  | 32.6 | 32.6 | 28 | 28 | 0.022 | 20 |  | 1.1759 | 2.793 |  | Crane fórm. 6 en el inserto + te 20·fT (paso) / 60·fT (derivación) | 2.96 | enlace | Precio «desde» de la tienda | 4.5073 | 0.13486 | 1322.9287 | 0.3203 | 3142.0995
PEC-0913 | Compresión PP | Suinga (La Tienda del Jardín) | 5420-50 | Te igual | tee | 50 | 50 |  | 16 | PP · compresión para tubo PE |  |  | 40.8 | 40.8 | 35 | 35 | 0.021 | 20 |  | 1.1482 | 2.6993 |  | Crane fórm. 6 en el inserto + te 20·fT (paso) / 60·fT (derivación) | 2.96 | enlace | Precio «desde» de la tienda | 7.06 | 0.13168 | 1291.7384 | 0.30956 | 3036.7579
PEC-0914 | Compresión PP | Suinga (La Tienda del Jardín) | 5420-63 | Te igual | tee | 63 | 63 |  | 16 | PP · compresión para tubo PE |  |  | 51.4 | 51.4 | 45 | 45 | 0.019 | 20 |  | 0.9384 | 2.232 |  | Crane fórm. 6 en el inserto + te 20·fT (paso) / 60·fT (derivación) | 2.96 | enlace | Precio «desde» de la tienda | 11.2049 | 0.10761 | 1055.6964 | 0.25597 | 2511.0501
PEC-0915 | Compresión PP | Suinga (La Tienda del Jardín) | 5420-75 | Te igual | tee | 75 | 75 |  | 16 | PP · compresión para tubo PE |  |  | 61.4 | 61.4 | 54 | 54 | 0.018 | 20 |  | 0.8768 | 2.0803 |  | Crane fórm. 6 en el inserto + te 20·fT (paso) / 60·fT (derivación) | 2.96 | enlace | Precio «desde» de la tienda | 15.989 | 0.10055 | 986.4001 | 0.23856 | 2340.2904
PEC-0916 | Compresión PP | Suinga (La Tienda del Jardín) | 5420-90 | Te igual | tee | 90 | 90 |  | 16 | PP · compresión para tubo PE |  |  | 73.6 | 73.6 | 66 | 66 | 0.018 | 20 |  | 0.76749 | 1.8809 |  | Crane fórm. 6 en el inserto + te 20·fT (paso) / 60·fT (derivación) | 2.96 | enlace | Precio «desde» de la tienda | 22.9741 | 0.088015 | 863.4232 | 0.2157 | 2116.0467
PEC-0917 | Compresión PP | Suinga (La Tienda del Jardín) | 6125-2520 | Te reducida | tee | 25 | 20 |  | 16 | PP · compresión para tubo PE |  |  | 20.4 | 16 | 17 | 13 | 0.025 | 20 |  | 1.5472 | 4.3883 |  | Crane fórm. 6 en el inserto + te 20·fT (paso) / 60·fT (derivación) | 5.25 | enlace | Precio «desde» de la tienda | 1.0857 | 0.17743 | 1740.6 | 0.50324 | 4936.8328
PEC-0918 | Compresión PP | Suinga (La Tienda del Jardín) | 6125-3225 | Te reducida | tee | 32 | 25 |  | 16 | PP · compresión para tubo PE |  |  | 26.2 | 20.4 | 22 | 17 | 0.023 | 20 |  | 1.3968 | 3.6555 |  | Crane fórm. 6 en el inserto + te 20·fT (paso) / 60·fT (derivación) | 5.25 | enlace | Precio «desde» de la tienda | 1.765 | 0.16019 | 1571.4316 | 0.4192 | 4112.3947
PEC-0919 | Compresión PP | Suinga (La Tienda del Jardín) | 6125-4032 | Te reducida | tee | 40 | 32 |  | 16 | PP · compresión para tubo PE |  |  | 32.6 | 26.2 | 28 | 22 | 0.022 | 20 |  | 1.1759 | 3.3778 |  | Crane fórm. 6 en el inserto + te 20·fT (paso) / 60·fT (derivación) | 5.25 | enlace | Precio «desde» de la tienda | 2.9113 | 0.13486 | 1322.9287 | 0.38736 | 3800.0219
PEC-0920 | Compresión PP | Suinga (La Tienda del Jardín) | 6125-5040 | Te reducida | tee | 50 | 40 |  | 16 | PP · compresión para tubo PE |  |  | 40.8 | 32.6 | 35 | 28 | 0.021 | 20 |  | 1.1482 | 2.9278 |  | Crane fórm. 6 en el inserto + te 20·fT (paso) / 60·fT (derivación) | 5.25 | enlace | Precio «desde» de la tienda | 4.5073 | 0.13168 | 1291.7384 | 0.33576 | 3293.7616
PEC-0921 | Compresión PP | Suinga (La Tienda del Jardín) | 6125-6350 | Te reducida | tee | 63 | 50 |  | 16 | PP · compresión para tubo PE |  |  | 51.4 | 40.8 | 45 | 35 | 0.019 | 20 |  | 0.9384 | 2.7291 |  | Crane fórm. 6 en el inserto + te 20·fT (paso) / 60·fT (derivación) | 5.25 | enlace | Precio «desde» de la tienda | 7.06 | 0.10761 | 1055.6964 | 0.31297 | 3070.229
PEC-0922 | Compresión PP | Suinga (La Tienda del Jardín) | 5520-20 | Te rosca hembra | tee | 20 | 20 | 1/2" | 16 | PP · compresión para tubo PE |  |  | 16 | 16 | 13 | 13 | 0.027 | 20 |  | 1.894 | 4.3722 |  | Crane fórm. 6 en el inserto + te 20·fT (paso) / 60·fT (derivación) | 2.62 | enlace | Precio «desde» de la tienda | 1.0857 | 0.2172 | 2130.7463 | 0.50139 | 4918.6823
PEC-0923 | Compresión PP | Suinga (La Tienda del Jardín) | 5520-25 | Te rosca hembra | tee | 25 | 25 | 3/4" | 16 | PP · compresión para tubo PE |  |  | 20.4 | 20.4 | 17 | 17 | 0.025 | 20 |  | 1.5472 | 3.6208 |  | Crane fórm. 6 en el inserto + te 20·fT (paso) / 60·fT (derivación) | 2.62 | enlace | Precio «desde» de la tienda | 1.765 | 0.17743 | 1740.6 | 0.41523 | 4073.4
PEC-0924 | Compresión PP | Suinga (La Tienda del Jardín) | 5520-32 | Te rosca hembra | tee | 32 | 32 | 1" | 16 | PP · compresión para tubo PE |  |  | 26.2 | 26.2 | 22 | 22 | 0.023 | 20 |  | 1.3968 | 3.2474 |  | Crane fórm. 6 en el inserto + te 20·fT (paso) / 60·fT (derivación) | 2.62 | enlace | Precio «desde» de la tienda | 2.9113 | 0.16019 | 1571.4316 | 0.37241 | 3653.3072
PEC-0925 | Compresión PP | Suinga (La Tienda del Jardín) | 5520-40 | Te rosca hembra | tee | 40 | 40 | 1 1/4" | 16 | PP · compresión para tubo PE |  |  | 32.6 | 32.6 | 28 | 28 | 0.022 | 20 |  | 1.1759 | 2.793 |  | Crane fórm. 6 en el inserto + te 20·fT (paso) / 60·fT (derivación) | 2.62 | enlace | Precio «desde» de la tienda | 4.5073 | 0.13486 | 1322.9287 | 0.3203 | 3142.0995
PEC-0926 | Compresión PP | Suinga (La Tienda del Jardín) | 5520-50 | Te rosca hembra | tee | 50 | 50 | 1 1/2" | 16 | PP · compresión para tubo PE |  |  | 40.8 | 40.8 | 35 | 35 | 0.021 | 20 |  | 1.1482 | 2.6993 |  | Crane fórm. 6 en el inserto + te 20·fT (paso) / 60·fT (derivación) | 2.62 | enlace | Precio «desde» de la tienda | 7.06 | 0.13168 | 1291.7384 | 0.30956 | 3036.7579
PEC-0927 | Compresión PP | Suinga (La Tienda del Jardín) | 5520-63 | Te rosca hembra | tee | 63 | 63 | 2" | 16 | PP · compresión para tubo PE |  |  | 51.4 | 51.4 | 45 | 45 | 0.019 | 20 |  | 0.9384 | 2.232 |  | Crane fórm. 6 en el inserto + te 20·fT (paso) / 60·fT (derivación) | 2.62 | enlace | Precio «desde» de la tienda | 11.2049 | 0.10761 | 1055.6964 | 0.25597 | 2511.0501
PEC-0928 | Compresión PP | Suinga (La Tienda del Jardín) | 5520-75 | Te rosca hembra | tee | 75 | 75 | 2 1/2" | 16 | PP · compresión para tubo PE |  |  | 61.4 | 61.4 | 54 | 54 | 0.018 | 20 |  | 0.8768 | 2.0803 |  | Crane fórm. 6 en el inserto + te 20·fT (paso) / 60·fT (derivación) | 2.62 | enlace | Precio «desde» de la tienda | 15.989 | 0.10055 | 986.4001 | 0.23856 | 2340.2904
PEC-0929 | Compresión PP | Suinga (La Tienda del Jardín) | 5520-90 | Te rosca hembra | tee | 90 | 90 | 3" | 16 | PP · compresión para tubo PE |  |  | 73.6 | 73.6 | 66 | 66 | 0.018 | 20 |  | 0.76749 | 1.8809 |  | Crane fórm. 6 en el inserto + te 20·fT (paso) / 60·fT (derivación) | 2.62 | enlace | Precio «desde» de la tienda | 22.9741 | 0.088015 | 863.4232 | 0.2157 | 2116.0467
PEC-0930 | Compresión PP | Suinga (La Tienda del Jardín) | 6220-20 | Te rosca macho | tee | 20 | 20 | 1/2" | 16 | PP · compresión para tubo PE |  |  | 16 | 16 | 13 | 13 | 0.027 | 20 |  | 1.894 | 4.3722 |  | Crane fórm. 6 en el inserto + te 20·fT (paso) / 60·fT (derivación) | 3.97 | enlace | Precio «desde» de la tienda | 1.0857 | 0.2172 | 2130.7463 | 0.50139 | 4918.6823
PEC-0931 | Compresión PP | Suinga (La Tienda del Jardín) | 6220-25 | Te rosca macho | tee | 25 | 25 | 3/4" | 16 | PP · compresión para tubo PE |  |  | 20.4 | 20.4 | 17 | 17 | 0.025 | 20 |  | 1.5472 | 3.6208 |  | Crane fórm. 6 en el inserto + te 20·fT (paso) / 60·fT (derivación) | 3.97 | enlace | Precio «desde» de la tienda | 1.765 | 0.17743 | 1740.6 | 0.41523 | 4073.4
PEC-0932 | Compresión PP | Suinga (La Tienda del Jardín) | 6220-32 | Te rosca macho | tee | 32 | 32 | 1" | 16 | PP · compresión para tubo PE |  |  | 26.2 | 26.2 | 22 | 22 | 0.023 | 20 |  | 1.3968 | 3.2474 |  | Crane fórm. 6 en el inserto + te 20·fT (paso) / 60·fT (derivación) | 3.97 | enlace | Precio «desde» de la tienda | 2.9113 | 0.16019 | 1571.4316 | 0.37241 | 3653.3072
PEC-0933 | Compresión PP | Suinga (La Tienda del Jardín) | 6220-40 | Te rosca macho | tee | 40 | 40 | 1 1/4" | 16 | PP · compresión para tubo PE |  |  | 32.6 | 32.6 | 28 | 28 | 0.022 | 20 |  | 1.1759 | 2.793 |  | Crane fórm. 6 en el inserto + te 20·fT (paso) / 60·fT (derivación) | 3.97 | enlace | Precio «desde» de la tienda | 4.5073 | 0.13486 | 1322.9287 | 0.3203 | 3142.0995
PEC-0934 | Compresión PP | Suinga (La Tienda del Jardín) | 6220-50 | Te rosca macho | tee | 50 | 50 | 1 1/2" | 16 | PP · compresión para tubo PE |  |  | 40.8 | 40.8 | 35 | 35 | 0.021 | 20 |  | 1.1482 | 2.6993 |  | Crane fórm. 6 en el inserto + te 20·fT (paso) / 60·fT (derivación) | 3.97 | enlace | Precio «desde» de la tienda | 7.06 | 0.13168 | 1291.7384 | 0.30956 | 3036.7579
PEC-0935 | Compresión PP | Suinga (La Tienda del Jardín) | 6220-63 | Te rosca macho | tee | 63 | 63 | 2" | 16 | PP · compresión para tubo PE |  |  | 51.4 | 51.4 | 45 | 45 | 0.019 | 20 |  | 0.9384 | 2.232 |  | Crane fórm. 6 en el inserto + te 20·fT (paso) / 60·fT (derivación) | 3.97 | enlace | Precio «desde» de la tienda | 11.2049 | 0.10761 | 1055.6964 | 0.25597 | 2511.0501
PEC-0936 | Compresión PP | Suinga (La Tienda del Jardín) | 5920-20 | Tapón | tapon | 20 |  |  | 16 | PP · compresión para tubo PE |  |  | 16 | 16 |  |  | 0.027 | [5 empty] | Extremo cerrado: sin K | 1.68 | enlace | Precio «desde» de la tienda | 1.0857
PEC-0937 | Compresión PP | Suinga (La Tienda del Jardín) | 5920-25 | Tapón | tapon | 25 |  |  | 16 | PP · compresión para tubo PE |  |  | 20.4 | 20.4 |  |  | 0.025 | [5 empty] | Extremo cerrado: sin K | 1.68 | enlace | Precio «desde» de la tienda | 1.765
PEC-0938 | Compresión PP | Suinga (La Tienda del Jardín) | 5920-32 | Tapón | tapon | 32 |  |  | 16 | PP · compresión para tubo PE |  |  | 26.2 | 26.2 |  |  | 0.023 | [5 empty] | Extremo cerrado: sin K | 1.68 | enlace | Precio «desde» de la tienda | 2.9113
PEC-0939 | Compresión PP | Suinga (La Tienda del Jardín) | 5920-40 | Tapón | tapon | 40 |  |  | 16 | PP · compresión para tubo PE |  |  | 32.6 | 32.6 |  |  | 0.022 | [5 empty] | Extremo cerrado: sin K | 1.68 | enlace | Precio «desde» de la tienda | 4.5073
PEC-0940 | Compresión PP | Suinga (La Tienda del Jardín) | 5920-50 | Tapón | tapon | 50 |  |  | 16 | PP · compresión para tubo PE |  |  | 40.8 | 40.8 |  |  | 0.021 | [5 empty] | Extremo cerrado: sin K | 1.68 | enlace | Precio «desde» de la tienda | 7.06
PEC-0941 | Compresión PP | Suinga (La Tienda del Jardín) | 5920-63 | Tapón | tapon | 63 |  |  | 16 | PP · compresión para tubo PE |  |  | 51.4 | 51.4 |  |  | 0.019 | [5 empty] | Extremo cerrado: sin K | 1.68 | enlace | Precio «desde» de la tienda | 11.2049
PEC-0942 | Compresión PP | Suinga (La Tienda del Jardín) | 5920-75 | Tapón | tapon | 75 |  |  | 16 | PP · compresión para tubo PE |  |  | 61.4 | 61.4 |  |  | 0.018 | [5 empty] | Extremo cerrado: sin K | 1.68 | enlace | Precio «desde» de la tienda | 15.989
PEC-0943 | Compresión PP | Suinga (La Tienda del Jardín) | 5920-90 | Tapón | tapon | 90 |  |  | 16 | PP · compresión para tubo PE |  |  | 73.6 | 73.6 |  |  | 0.018 | [5 empty] | Extremo cerrado: sin K | 1.68 | enlace | Precio «desde» de la tienda | 22.9741
PEC-0944 | Compresión PP | Suinga (La Tienda del Jardín) | 27712020-20 | Codo grifo (rosca hembra) | codo90 | 20 |  | 1/2" | 16 | PP · compresión para tubo PE |  |  | 16 | 16 | 13 |  | 0.027 | 30 |  | 2.5135 |  |  | Crane fórm. 6 (θ 180°): contracción y expansión en el inserto + n·fT | 3.57 | enlace | Precio «desde» de la tienda | 1.0857 | 0.28825 | 2827.7303
PEC-0945 | Compresión PP | Suinga (La Tienda del Jardín) | 27712020-25 | Codo grifo (rosca hembra) | codo90 | 25 |  | 3/4" | 16 | PP · compresión para tubo PE |  |  | 20.4 | 20.4 | 17 |  | 0.025 | 30 |  | 2.0656 |  |  | Crane fórm. 6 (θ 180°): contracción y expansión en el inserto + n·fT | 3.57 | enlace | Precio «desde» de la tienda | 1.765 | 0.23688 | 2323.8
PERO-0946 | Roscado | Suinga (La Tienda del Jardín) | 901-MR 1/2" | Machón rosca macho × macho | machon |  |  | 1/2" | 10 | Plástico |  |  | 15.8 | 15.8 | 15.8 |  | 0.027 | 0 |  | 0.04 |  |  | Crane fórm. 6 con el paso de rosca + Perry 0,04 | 0.66 | enlace | Precio «desde» de la tienda | 1.0588 | 0.0045872 | 45
PERO-0947 | Roscado | Suinga (La Tienda del Jardín) | 901-MR 3/4" | Machón rosca macho × macho | machon |  |  | 3/4" | 10 | Plástico |  |  | 20.9 | 20.9 | 20.9 |  | 0.025 | 0 |  | 0.04 |  |  | Crane fórm. 6 con el paso de rosca + Perry 0,04 | 0.66 | enlace | Precio «desde» de la tienda | 1.8526 | 0.0045872 | 45
PERO-0948 | Roscado | Suinga (La Tienda del Jardín) | 901-MR 1" | Machón rosca macho × macho | machon |  |  | 1" | 10 | Plástico |  |  | 26.6 | 26.6 | 26.6 |  | 0.023 | 0 |  | 0.04 |  |  | Crane fórm. 6 con el paso de rosca + Perry 0,04 | 0.66 | enlace | Precio «desde» de la tienda | 3.0009 | 0.0045872 | 45
PERO-0949 | Roscado | Suinga (La Tienda del Jardín) | 901-MR 1 1/4" | Machón rosca macho × macho | machon |  |  | 1 1/4" | 10 | Plástico |  |  | 35.1 | 35.1 | 35.1 |  | 0.022 | 0 |  | 0.04 |  |  | Crane fórm. 6 con el paso de rosca + Perry 0,04 | 0.66 | enlace | Precio «desde» de la tienda | 5.2251 | 0.0045872 | 45
PERO-0950 | Roscado | Suinga (La Tienda del Jardín) | 901-MR 1 1/2" | Machón rosca macho × macho | machon |  |  | 1 1/2" | 10 | Plástico |  |  | 40.9 | 40.9 | 40.9 |  | 0.021 | 0 |  | 0.04 |  |  | Crane fórm. 6 con el paso de rosca + Perry 0,04 | 0.66 | enlace | Precio «desde» de la tienda | 7.0946 | 0.0045872 | 45
PERO-0951 | Roscado | Suinga (La Tienda del Jardín) | 901-MR 2" | Machón rosca macho × macho | machon |  |  | 2" | 10 | Plástico |  |  | 52.5 | 52.5 | 52.5 |  | 0.019 | 0 |  | 0.04 |  |  | Crane fórm. 6 con el paso de rosca + Perry 0,04 | 0.66 | enlace | Precio «desde» de la tienda | 11.6897 | 0.0045872 | 45
PERO-0952 | Roscado | Suinga (La Tienda del Jardín) | 901-MR 2 1/2" | Machón rosca macho × macho | machon |  |  | 2 1/2" | 10 | Plástico |  |  | 62.7 | 62.7 | 62.7 |  | 0.018 | 0 |  | 0.04 |  |  | Crane fórm. 6 con el paso de rosca + Perry 0,04 | 0.66 | enlace | Precio «desde» de la tienda | 16.6732 | 0.0045872 | 45
PERO-0953 | Roscado | Suinga (La Tienda del Jardín) | 901-MR 3" | Machón rosca macho × macho | machon |  |  | 3" | 10 | Plástico |  |  | 77.9 | 77.9 | 77.9 |  | 0.018 | 0 |  | 0.04 |  |  | Crane fórm. 6 con el paso de rosca + Perry 0,04 | 0.66 | enlace | Precio «desde» de la tienda | 25.737 | 0.0045872 | 45
PERO-0954 | Roscado | Suinga (La Tienda del Jardín) | 910-MR 3/4"x1/2" | Machón reducido macho × macho | machon |  |  | 3/4" × 1/2" | 10 | Plástico |  |  | 20.9 | 15.8 | 15.8 |  | 0.025 | 0 |  | 0.25425 |  | 0.22361 | Crane fórm. 6 con el paso de rosca + Perry 0,04 | 0.68 | enlace | Precio «desde» de la tienda | 1.0588 | 0.029157 | 286.0273 |  |  | 0.025643 | 251.557
PERO-0955 | Roscado | Suinga (La Tienda del Jardín) | 910-MR 1"x1/2" | Machón reducido macho × macho | machon |  |  | 1" × 1/2" | 10 | Plástico |  |  | 26.6 | 15.8 | 15.8 |  | 0.023 | 0 |  | 0.36359 |  | 0.45884 | Crane fórm. 6 con el paso de rosca + Perry 0,04 | 0.68 | enlace | Precio «desde» de la tienda | 1.0588 | 0.041696 | 409.0398 |  |  | 0.05262 | 516.1999
PERO-0956 | Roscado | Suinga (La Tienda del Jardín) | 910-MR 1"x3/4" | Machón reducido macho × macho | machon |  |  | 1" × 3/4" | 10 | Plástico |  |  | 26.6 | 20.9 | 20.9 |  | 0.023 | 0 |  | 0.23133 |  | 0.18642 | Crane fórm. 6 con el paso de rosca + Perry 0,04 | 0.68 | enlace | Precio «desde» de la tienda | 1.8526 | 0.026528 | 260.2423 |  |  | 0.021379 | 209.7263
PERO-0957 | Roscado | Suinga (La Tienda del Jardín) | 910-MR 1 1/4"x3/4" | Machón reducido macho × macho | machon |  |  | 1 1/4" × 3/4" | 10 | Plástico |  |  | 35.1 | 20.9 | 20.9 |  | 0.022 | 0 |  | 0.36272 |  | 0.4566 | Crane fórm. 6 con el paso de rosca + Perry 0,04 | 0.68 | enlace | Precio «desde» de la tienda | 1.8526 | 0.041597 | 408.0652 |  |  | 0.052363 | 513.6804
PERO-0958 | Roscado | Suinga (La Tienda del Jardín) | 910-MR 1 1/4"x1" | Machón reducido macho × macho | machon |  |  | 1 1/4" × 1" | 10 | Plástico |  |  | 35.1 | 26.6 | 26.6 |  | 0.022 | 0 |  | 0.25284 |  | 0.22121 | Crane fórm. 6 con el paso de rosca + Perry 0,04 | 0.68 | enlace | Precio «desde» de la tienda | 3.0009 | 0.028996 | 284.4486 |  |  | 0.025368 | 248.8601
PERO-0959 | Roscado | Suinga (La Tienda del Jardín) | 910-MR 1 1/2"x3/4" | Machón reducido macho × macho | machon |  |  | 1 1/2" × 3/4" | 10 | Plástico |  |  | 40.9 | 20.9 | 20.9 |  | 0.021 | 0 |  | 0.40944 |  | 0.58594 | Crane fórm. 6 con el paso de rosca + Perry 0,04 | 0.68 | enlace | Precio «desde» de la tienda | 1.8526 | 0.046954 | 460.618 |  |  | 0.067195 | 659.1808
PERO-0960 | Roscado | Suinga (La Tienda del Jardín) | 910-MR 2"x1" | Machón reducido macho × macho | machon |  |  | 2" × 1" | 10 | Plástico |  |  | 52.5 | 26.6 | 26.6 |  | 0.019 | 0 |  | 0.41164 |  | 0.59248 | Crane fórm. 6 con el paso de rosca + Perry 0,04 | 0.68 | enlace | Precio «desde» de la tienda | 3.0009 | 0.047207 | 463.1 |  |  | 0.067945 | 666.5382
PERO-0961 | Roscado | Suinga (La Tienda del Jardín) | 910-MR 2"x1 1/2" | Machón reducido macho × macho | machon |  |  | 2" × 1 1/2" | 10 | Plástico |  |  | 52.5 | 40.9 | 40.9 |  | 0.019 | 0 |  | 0.23654 |  | 0.19452 | Crane fórm. 6 con el paso de rosca + Perry 0,04 | 0.68 | enlace | Precio «desde» de la tienda | 7.0946 | 0.027126 | 266.1102 |  |  | 0.022307 | 218.8301
PERO-0962 | Roscado | Suinga (La Tienda del Jardín) | 910-MR 2 1/2"x2" | Machón reducido macho × macho | machon |  |  | 2 1/2" × 2" | 10 | Plástico |  |  | 62.7 | 52.5 | 52.5 |  | 0.018 | 0 |  | 0.18945 |  | 0.12934 | Crane fórm. 6 con el paso de rosca + Perry 0,04 | 0.68 | enlace | Precio «desde» de la tienda | 11.6897 | 0.021726 | 213.128 |  |  | 0.014832 | 145.505
PERO-0963 | Roscado | Suinga (La Tienda del Jardín) | 910-MR 3"x2 1/2" | Machón reducido macho × macho | machon |  |  | 3" × 2 1/2" | 10 | Plástico |  |  | 77.9 | 62.7 | 62.7 |  | 0.018 | 0 |  | 0.21609 |  | 0.16402 | Crane fórm. 6 con el paso de rosca + Perry 0,04 | 0.68 | enlace | Precio «desde» de la tienda | 16.6732 | 0.02478 | 243.0964 |  |  | 0.01881 | 184.5277
PERO-0964 | Roscado | Suinga (La Tienda del Jardín) | 410-MR 3/4"x1/2" | Tuerca reducida macho × hembra | tuerca |  |  | 3/4" × 1/2" | 16 | Plástico |  |  | 20.9 | 15.8 | 15.8 |  | 0.025 | 0 |  | 0.25425 |  | 0.22361 | Crane fórm. 6 con el paso de rosca + Perry 0,04 | 0.61 | enlace | Precio «desde» de la tienda | 1.0588 | 0.029157 | 286.0273 |  |  | 0.025643 | 251.557
PERO-0965 | Roscado | Suinga (La Tienda del Jardín) | 410-MR 1"x1/2" | Tuerca reducida macho × hembra | tuerca |  |  | 1" × 1/2" | 16 | Plástico |  |  | 26.6 | 15.8 | 15.8 |  | 0.023 | 0 |  | 0.36359 |  | 0.45884 | Crane fórm. 6 con el paso de rosca + Perry 0,04 | 0.61 | enlace | Precio «desde» de la tienda | 1.0588 | 0.041696 | 409.0398 |  |  | 0.05262 | 516.1999
PERO-0966 | Roscado | Suinga (La Tienda del Jardín) | 410-MR 1"x3/4" | Tuerca reducida macho × hembra | tuerca |  |  | 1" × 3/4" | 16 | Plástico |  |  | 26.6 | 20.9 | 20.9 |  | 0.023 | 0 |  | 0.23133 |  | 0.18642 | Crane fórm. 6 con el paso de rosca + Perry 0,04 | 0.61 | enlace | Precio «desde» de la tienda | 1.8526 | 0.026528 | 260.2423 |  |  | 0.021379 | 209.7263
PERO-0967 | Roscado | Suinga (La Tienda del Jardín) | 410-MR 1 1/4"x3/4" | Tuerca reducida macho × hembra | tuerca |  |  | 1 1/4" × 3/4" | 16 | Plástico |  |  | 35.1 | 20.9 | 20.9 |  | 0.022 | 0 |  | 0.36272 |  | 0.4566 | Crane fórm. 6 con el paso de rosca + Perry 0,04 | 0.61 | enlace | Precio «desde» de la tienda | 1.8526 | 0.041597 | 408.0652 |  |  | 0.052363 | 513.6804
PERO-0968 | Roscado | Suinga (La Tienda del Jardín) | 410-MR 1 1/4"x1" | Tuerca reducida macho × hembra | tuerca |  |  | 1 1/4" × 1" | 16 | Plástico |  |  | 35.1 | 26.6 | 26.6 |  | 0.022 | 0 |  | 0.25284 |  | 0.22121 | Crane fórm. 6 con el paso de rosca + Perry 0,04 | 0.61 | enlace | Precio «desde» de la tienda | 3.0009 | 0.028996 | 284.4486 |  |  | 0.025368 | 248.8601
PERO-0969 | Roscado | Suinga (La Tienda del Jardín) | 410-MR 1 1/2"x3/4" | Tuerca reducida macho × hembra | tuerca |  |  | 1 1/2" × 3/4" | 16 | Plástico |  |  | 40.9 | 20.9 | 20.9 |  | 0.021 | 0 |  | 0.40944 |  | 0.58594 | Crane fórm. 6 con el paso de rosca + Perry 0,04 | 0.61 | enlace | Precio «desde» de la tienda | 1.8526 | 0.046954 | 460.618 |  |  | 0.067195 | 659.1808
PERO-0970 | Roscado | Suinga (La Tienda del Jardín) | 410-MR 1 1/2"x1" | Tuerca reducida macho × hembra | tuerca |  |  | 1 1/2" × 1" | 16 | Plástico |  |  | 40.9 | 26.6 | 26.6 |  | 0.021 | 0 |  | 0.32851 |  | 0.37296 | Crane fórm. 6 con el paso de rosca + Perry 0,04 | 0.61 | enlace | Precio «desde» de la tienda | 3.0009 | 0.037673 | 369.5755 |  |  | 0.04277 | 419.5751
PERO-0971 | Roscado | Suinga (La Tienda del Jardín) | 410-MR 1 1/2"x1 1/4" | Tuerca reducida macho × hembra | tuerca |  |  | 1 1/2" × 1 1/4" | 16 | Plástico |  |  | 40.9 | 35.1 | 35.1 |  | 0.021 | 0 |  | 0.17175 |  | 0.10944 | Crane fórm. 6 con el paso de rosca + Perry 0,04 | 0.61 | enlace | Precio «desde» de la tienda | 5.2251 | 0.019697 | 193.2236 |  |  | 0.01255 | 123.1164
PERO-0972 | Roscado | Suinga (La Tienda del Jardín) | 410-MR 2"x1" | Tuerca reducida macho × hembra | tuerca |  |  | 2" × 1" | 16 | Plástico |  |  | 52.5 | 26.6 | 26.6 |  | 0.019 | 0 |  | 0.41164 |  | 0.59248 | Crane fórm. 6 con el paso de rosca + Perry 0,04 | 0.61 | enlace | Precio «desde» de la tienda | 3.0009 | 0.047207 | 463.1 |  |  | 0.067945 | 666.5382
PERO-0973 | Roscado | Suinga (La Tienda del Jardín) | 410-MR 2"x1 1/2" | Tuerca reducida macho × hembra | tuerca |  |  | 2" × 1 1/2" | 16 | Plástico |  |  | 52.5 | 40.9 | 40.9 |  | 0.019 | 0 |  | 0.23654 |  | 0.19452 | Crane fórm. 6 con el paso de rosca + Perry 0,04 | 0.61 | enlace | Precio «desde» de la tienda | 7.0946 | 0.027126 | 266.1102 |  |  | 0.022307 | 218.8301
PERO-0974 | Roscado | Suinga (La Tienda del Jardín) | 410-MR 2 1/2"x2" | Tuerca reducida macho × hembra | tuerca |  |  | 2 1/2" × 2" | 16 | Plástico |  |  | 62.7 | 52.5 | 52.5 |  | 0.018 | 0 |  | 0.18945 |  | 0.12934 | Crane fórm. 6 con el paso de rosca + Perry 0,04 | 0.61 | enlace | Precio «desde» de la tienda | 11.6897 | 0.021726 | 213.128 |  |  | 0.014832 | 145.505
PERO-0975 | Roscado | Suinga (La Tienda del Jardín) | 410-MR 3"x2 1/2" | Tuerca reducida macho × hembra | tuerca |  |  | 3" × 2 1/2" | 16 | Plástico |  |  | 77.9 | 62.7 | 62.7 |  | 0.018 | 0 |  | 0.21609 |  | 0.16402 | Crane fórm. 6 con el paso de rosca + Perry 0,04 | 0.61 | enlace | Precio «desde» de la tienda | 16.6732 | 0.02478 | 243.0964 |  |  | 0.01881 | 184.5277
PERO-0976 | Roscado | Suinga (La Tienda del Jardín) | 401-MR 1/2" | Manguito rosca hembra × hembra | manguito |  |  | 1/2" | 16 | PP |  |  | 15.8 | 15.8 | 15.8 |  | 0.027 | 0 |  | 0.04 |  |  | Crane fórm. 6 con el paso de rosca + Perry 0,04 | 1.06 | enlace | Precio «desde» de la tienda | 1.0588 | 0.0045872 | 45
PERO-0977 | Roscado | Suinga (La Tienda del Jardín) | 401-MR 3/4" | Manguito rosca hembra × hembra | manguito |  |  | 3/4" | 16 | PP |  |  | 20.9 | 20.9 | 20.9 |  | 0.025 | 0 |  | 0.04 |  |  | Crane fórm. 6 con el paso de rosca + Perry 0,04 | 1.06 | enlace | Precio «desde» de la tienda | 1.8526 | 0.0045872 | 45
PERO-0978 | Roscado | Suinga (La Tienda del Jardín) | 401-MR 1" | Manguito rosca hembra × hembra | manguito |  |  | 1" | 16 | PP |  |  | 26.6 | 26.6 | 26.6 |  | 0.023 | 0 |  | 0.04 |  |  | Crane fórm. 6 con el paso de rosca + Perry 0,04 | 1.06 | enlace | Precio «desde» de la tienda | 3.0009 | 0.0045872 | 45
PERO-0979 | Roscado | Suinga (La Tienda del Jardín) | 401-MR 1 1/4" | Manguito rosca hembra × hembra | manguito |  |  | 1 1/4" | 16 | PP |  |  | 35.1 | 35.1 | 35.1 |  | 0.022 | 0 |  | 0.04 |  |  | Crane fórm. 6 con el paso de rosca + Perry 0,04 | 1.06 | enlace | Precio «desde» de la tienda | 5.2251 | 0.0045872 | 45
PERO-0980 | Roscado | Suinga (La Tienda del Jardín) | 401-MR 1 1/2" | Manguito rosca hembra × hembra | manguito |  |  | 1 1/2" | 16 | PP |  |  | 40.9 | 40.9 | 40.9 |  | 0.021 | 0 |  | 0.04 |  |  | Crane fórm. 6 con el paso de rosca + Perry 0,04 | 1.06 | enlace | Precio «desde» de la tienda | 7.0946 | 0.0045872 | 45
PERO-0981 | Roscado | Suinga (La Tienda del Jardín) | 401-MR 2" | Manguito rosca hembra × hembra | manguito |  |  | 2" | 16 | PP |  |  | 52.5 | 52.5 | 52.5 |  | 0.019 | 0 |  | 0.04 |  |  | Crane fórm. 6 con el paso de rosca + Perry 0,04 | 1.06 | enlace | Precio «desde» de la tienda | 11.6897 | 0.0045872 | 45
PEDE-0982 | Depósito | Suinga (La Tienda del Jardín) | Pasamuros 1" | Pasamuros para depósito | manguito |  |  | 1" |  | Plástico |  |  | 26.6 | 26.6 | 26.6 |  | 0.023 |  |  | 0.5 |  | 1 | Crane A-30: entrada a ras 0,5 / salida 1,0 | 10.7 | enlace |  | 3.0009 | 0.057339 | 562.5 |  |  | 0.11468 | 1125
PEDE-0983 | Depósito | Suinga (La Tienda del Jardín) | Adaptador depósito 1" 32 mm | Adaptador de depósito macho con tapón | manguito |  |  | 1" |  | Plástico |  |  | 26.6 | 26.6 | 26.6 |  | 0.023 |  |  | 0.5 |  | 1 | Crane A-30: entrada a ras 0,5 / salida 1,0 | 13.41 | enlace |  | 3.0009 | 0.057339 | 562.5 |  |  | 0.11468 | 1125
Note on P4: Diámetro de paso del inserto de los accesorios de compresión: ESTIMADO (ningún fabricante consultado lo publica). Sustitúyelo por el real y los K se recalculan. En la válvula de esfera EGB es el dato del catálogo.
Note on T4: Ángulo del cono de las reducciones electrosoldables y a tope. Supuesto 30°: cámbialo si el fabricante da otro.
Note on U4: K referido a la velocidad en el tubo de salida (en reducciones, el tubo menor).