## Leyenda
Accesorios de polietileno · La Tienda del Jardín · plantilla para la base de datos de PIPING
Qué contiene
• Hoja «Accesorios»: una fila por pieza y medida, con los tipos y medidas leídos de latiendadeljardin.com (categoría 118 «Piezas de polietileno»).
• Hoja «Parámetros»: medidas del tubo PE de referencia, diámetros de paso de los insertos y de las roscas, fT de Crane y coeficientes por tipo de pieza.
• Hoja «Packs»: los packs de 4 o 5 unidades y los kits de riego de la tienda, enlazados a su pieza, con el precio por unidad.
• Hoja «Fuentes»: de dónde sale cada dato.
Colores
• Texto azul: dato introducido (de la tienda o supuesto). Texto negro: fórmula, no la toques.
• Precio: el de la pieza suelta es el «desde» de la tienda (medida más pequeña); el de pack es el de esa medida.
• Fondo amarillo: dato que hay que verificar o completar. Sobre todo: diámetros de paso, roscas equivalentes y precio por medida.
Cómo se calcula el K (Crane TP-410M, fórmulas 5 y 6, θ = 180°: estrechamiento brusco del inserto)
K (referido a la velocidad en el tubo de salida, Dint2) = [K1 + 0,5·(1 − (dp/Dint1)²) + (1 − (dp/Dint2)²)²] · (Dint2/dp)⁴
dp = diámetro de paso del inserto; Dint1 = tubo de entrada; Dint2 = tubo de salida; K1 = n·fT (n de la hoja Parámetros).
Pieza igual (Dint1 = Dint2): es la fórmula 6 de Crane. Reducida: contracción desde el tubo mayor y expansión al menor.
«K sentido inverso»: el flujo va de la medida menor a la mayor; el K sigue referido al tubo menor.
Te: el paso directo usa la medida principal; la derivación usa n = 60 y queda referida al tubo de la derivación.
Piezas roscadas (machón, tuerca, manguito): igual, con los diámetros de paso de rosca y K adicional de Perry (0,04).
Pasamuros y adaptador de depósito: K de entrada a ras 0,5 y de salida 1,0 (Crane A-30).
Pasos
1. Revisa en «Parámetros» los diámetros de paso (amarillo). Fabricante según la tienda: Suinga; su catálogo técnico da el paso real de cada medida.
2. Revisa en «Accesorios» las roscas equivalentes y los precios por medida (la tienda da un solo precio por artículo).
3. Añade o borra filas copiando una fila del mismo tipo: las fórmulas se ajustan solas.
4. Cuando esté revisada, pásamela y genero el SQL para Supabase (13_accesorios_pe.sql). Saldrá en Librerías › Accesorios, filtrada como plástico.

## Parámetros
Parámetros del cálculo
Tubo PE de referencia: PE100 SDR 11 (PN 16) · EN 12201-2
d (mm) | Rosca BSP equivalente | e (mm) | Dint tubo (mm) | d paso inserto (mm) | NPS para fT | fT (Crane)
20 | 1/2" | 2 | 16 | 13 | 1/2" | 0.027
25 | 3/4" | 2.3 | 20.4 | 17 | 3/4" | 0.025
32 | 1" | 2.9 | 26.2 | 22 | 1" | 0.023
40 | 1 1/4" | 3.7 | 32.6 | 28 | 1 1/4" | 0.022
50 | 1 1/2" | 4.6 | 40.8 | 35 | 1 1/2" | 0.021
63 | 2" | 5.8 | 51.4 | 45 | 2" | 0.019
75 | 2 1/2" | 6.8 | 61.4 | 54 | 2 1/2" | 0.018
90 | 3" | 8.2 | 73.6 | 66 | 3" | 0.018
Piezas roscadas BSP: diámetro de paso de referencia
Rosca | d paso (mm) | fT (Crane)
1/2" | 15.8 | 0.027
3/4" | 20.9 | 0.025
1" | 26.6 | 0.023
1 1/4" | 35.1 | 0.022
1 1/2" | 40.9 | 0.021
2" | 52.5 | 0.019
2 1/2" | 62.7 | 0.018
3" | 77.9 | 0.018
Coeficientes por tipo de pieza: K1 = n·fT (Crane A-29) y K adicional fijo
Clave | Pieza | n paso | n derivación | K adicional fijo | Fuente
MANG | Manguito / enlace de compresión (cuerpo recto) | 0 |  | 0 | Solo pérdida del inserto (Crane fórm. 6)
CODO | Codo 90° (cuerpo de codo estándar) | 30 |  | 0 | Crane A-29: codo estándar 90° = 30·fT
TE | Te (paso directo / derivación) | 20 | 60 | 0 | Crane A-29: te paso 20·fT, derivación 60·fT
ROSC | Pieza roscada recta (machón, manguito, tuerca) | 0 |  | 0.04 | Perry: manguito / unión 0,04
DEP | Pasamuros / adaptador de depósito | 0 |  | 0.5 | Crane A-30: entrada a ras 0,5 · salida 1,0
Note on B16: Referencia: diámetro interior del tubo de acero Sch 40 (ASME B36.10M) de esa medida, como aproximación del paso de la rosca. Verificar con el fabricante.
Note on E5: Diámetros de paso ESTIMADOS de insertos de accesorios de compresión PP para tubo PE (orden típico de fabricantes españoles). Sustitúyelos por los del catálogo del fabricante real.

## Packs
Ref. pack | Artículo (tienda) | Unidades | Código de la pieza | Precio pack (€, IVA incl.) | Precio por unidad (€) | K paso de la pieza | URL | Notas
5220_x4 | Pack 4 Manguito Polietileno 20mm (Aenor) | 4 | PE-MI-20 | 12.95 | 3.2375 | 0.65491 | https://latiendadeljardin.com/es/piezas-de-polietileno/3193-enlace-manguito-polietileno-20mm-pack4.html
5225_x4 | Pack 4 Manguito Polietileno 25mm (Aenor) | 4 | PE-MI-25 | 11.95 | 2.9875 | 0.5104 | https://latiendadeljardin.com/es/piezas-de-polietileno/3195-enlace-manguito-polietileno-25mm-pack4.html
5232_x4 | Pack 4 Manguito Polietileno 32mm (Aenor) | 4 | PE-MI-32 | 14.95 | 3.7375 | 0.47155 | https://latiendadeljardin.com/es/piezas-de-polietileno/3196-enlace-manguito-polietileno-32mm-pack4-8420082100900.html
5240_x4 | Pack 4 Manguito Polietileno 40mm (Aenor) | 4 | PE-MI-40 | 24.95 | 6.2375 | 0.36742 | https://latiendadeljardin.com/es/piezas-de-polietileno/3197-enlace-manguito-polietileno-40mm-pack4.html
5250_x4 | Pack 4 Manguito Polietileno 50mm (Aenor) | 4 | PE-MI-50 | 37.95 | 9.4875 | 0.37265 | https://latiendadeljardin.com/es/piezas-de-polietileno/3198-enlace-manguito-polietileno-50mm-pack4-8420082100924.html
5263_x4 | Pack 4 Manguito Polietileno 63mm (Aenor) | 4 | PE-MI-63 | 58.95 | 14.7375 | 0.29157 | https://latiendadeljardin.com/es/piezas-de-polietileno/3199-enlace-manguito-polietileno-63mm-pack4.html
5275_x5 | Pack 5 Manguito Polietileno 75mm (Aenor) | 5 | PE-MI-75 | 88.95 | 17.79 | 0.27507 | https://latiendadeljardin.com/es/piezas-de-polietileno/3200-enlace-manguito-polietileno-75mm-pack5.html
5290_x5 | Pack 5 Manguito Polietileno 90mm (Aenor) | 5 | PE-MI-90 | 130.95 | 26.19 | 0.21077 | https://latiendadeljardin.com/es/piezas-de-polietileno/3201-enlace-manguito-polietileno-90mm-pack5.html
MR2520_x4 | Pack 4 Manguito Reducido Polietileno 25 a 20 mm (Aenor) | 4 | PE-MR-25x20 | 9.95 | 2.4875 | 0.9464 | https://latiendadeljardin.com/es/piezas-de-polietileno/3256-enlace-manguito-reducido-25-20mm-pack4.html
MR3225_x4 | Pack 4 Manguito Reducido Polietileno 32 a 25 mm (Aenor) | 4 | PE-MR-32x25 | 12.95 | 3.2375 | 0.79389 | https://latiendadeljardin.com/es/piezas-de-polietileno/3257-enlace-manguito-reducido-32-25mm-pack4.html
MR4032_x4 | Pack 4 Manguito Reducido Polietileno 40 a 32 mm (Aenor) | 4 | PE-MR-40x32 | 18.95 | 4.7375 | 0.72265 | https://latiendadeljardin.com/es/piezas-de-polietileno/3258-enlace-manguito-reducido-40-32mm-pack4.html
MR5040_x4 | Pack 4 Manguito Reducido Polietileno 50 a 40 mm (Aenor) | 4 | PE-MR-50x40 | 26.95 | 6.7375 | 0.61248 | https://latiendadeljardin.com/es/piezas-de-polietileno/3259-enlace-manguito-reducido-50-40mm-pack4.html
MR6350_x4 | Pack 4 Manguito Reducido Polietileno 63 a 50 mm (Aenor) | 4 | PE-MR-63x50 | 40.95 | 10.2375 | 0.62399 | https://latiendadeljardin.com/es/piezas-de-polietileno/3260-enlace-manguito-reducido-63-50mm-pack4.html
MR7563_x4 | Pack 4 Manguito Reducido Polietileno 75 a 63 mm (Aenor) | 4 | PE-MR-75x63 | 75.95 | 18.9875 | 0.48676 | https://latiendadeljardin.com/es/piezas-de-polietileno/3261-enlace-manguito-reducido-75-63mm-pack4.html
MR9075_x4 | Pack 4 Manguito Reducido Polietileno 90 a 75 mm (Aenor) | 4 | PE-MR-90x75 | 109.95 | 27.4875 | 0.47161 | https://latiendadeljardin.com/es/piezas-de-polietileno/3262-enlace-manguito-reducido-90-75mm-pack4.html
5920_x4 | Pack 4 Tapón Polietileno 20mm (Aenor) | 4 | PE-TF-20 |  |  | 0 | https://latiendadeljardin.com/es/piezas-de-polietileno/3153-tapon-final-polietileno-20mm-pack4.html | No confirmado: no se pudo leer en la tienda
5925_x4 | Pack 4 Tapón Polietileno 25mm (Aenor) | 4 | PE-TF-25 | 8.95 | 2.2375 | 0 | https://latiendadeljardin.com/es/piezas-de-polietileno/3154-tapon-final-polietileno-25mm-pack4.html
5932_x4 | Pack 4 Tapón Polietileno 32mm (Aenor) | 4 | PE-TF-32 | 11.95 | 2.9875 | 0 | https://latiendadeljardin.com/es/piezas-de-polietileno/3155-tapon-final-polietileno-32mm-pack4.html
5940_x4 | Pack 4 Tapón Polietileno 40mm (Aenor) | 4 | PE-TF-40 |  |  | 0 | https://latiendadeljardin.com/es/piezas-de-polietileno/3156-tapon-final-polietileno-40mm-pack4.html | No confirmado: no se pudo leer en la tienda
5950_x4 | Pack 4 Tapón Polietileno 50mm (Aenor) | 4 | PE-TF-50 | 21.95 | 5.4875 | 0 | https://latiendadeljardin.com/es/piezas-de-polietileno/3157-tapon-final-polietileno-50mm-pack4.html
5963_x4 | Pack 4 Tapón Polietileno 63mm (Aenor) | 4 | PE-TF-63 | 30.95 | 7.7375 | 0 | https://latiendadeljardin.com/es/piezas-de-polietileno/3158-tapon-final-polietileno-63mm-pack4.html
5975_x4 | Pack 4 Tapón Polietileno 75mm (Aenor) | 4 | PE-TF-75 | 50.95 | 12.7375 | 0 | https://latiendadeljardin.com/es/piezas-de-polietileno/3159-tapon-final-polietileno-75mm-pack4.html
5120_x4 | Pack 4 Enlace Hembra Polietileno 20mm x 1/2" (Aenor) | 4 | PE-EH-20 | 5.95 | 1.4875 | 0.65491 | https://latiendadeljardin.com/es/piezas-de-polietileno/3347-enlace-hembra-pe-20mm-pack4.html
5125_x4 | Pack 4 Enlace Hembra Polietileno 25mm x 3/4" (Aenor) | 4 | PE-EH-25 | 7.95 | 1.9875 | 0.5104 | https://latiendadeljardin.com/es/piezas-de-polietileno/3348-enlace-hembra-pe-25mm-pack4.html
5132_x4 | Pack 4 Enlace Hembra Polietileno 32mm x 1" (Aenor) | 4 | PE-EH-32 | 10.95 | 2.7375 | 0.47155 | https://latiendadeljardin.com/es/piezas-de-polietileno/3349-enlace-hembra-pe-32mm-pack4.html
5140_x4 | Pack 4 Enlace Hembra Polietileno 40mm x 1 1/4" (Aenor) | 4 | PE-EH-40 | 15.95 | 3.9875 | 0.36742 | https://latiendadeljardin.com/es/piezas-de-polietileno/3350-enlace-hembra-pe-40mm-pack4.html
5150_x4 | Pack 4 Enlace Hembra Polietileno 50mm x 1 1/2" (Aenor) | 4 | PE-EH-50 | 20.95 | 5.2375 | 0.37265 | https://latiendadeljardin.com/es/piezas-de-polietileno/3351-enlace-hembra-pe-50mm-pack4.html
5163_x4 | Pack 4 Enlace Hembra Polietileno 63mm x 2" (Aenor) | 4 | PE-EH-63 | 31.95 | 7.9875 | 0.29157 | https://latiendadeljardin.com/es/piezas-de-polietileno/3352-enlace-hembra-pe-63mm-pack4.html
5175_x4 | Pack 4 Enlace Hembra Polietileno 75mm x 2 1/2" (Aenor) | 4 | PE-EH-75 | 61.95 | 15.4875 | 0.27507 | https://latiendadeljardin.com/es/piezas-de-polietileno/3353-enlace-hembra-pe-75mm-pack4.html
5190_x4 | Pack 4 Enlace Hembra Polietileno 90mm x 3" (Aenor) | 4 | PE-EH-90 | 75.95 | 18.9875 | 0.21077 | https://latiendadeljardin.com/es/piezas-de-polietileno/3354-enlace-hembra-pe-90mm-pack4.html
5020_x4 | Pack 4 Enlace Macho Polietileno 20mm x 1/2" (Aenor) | 4 | PE-EM-20 | 6.95 | 1.7375 | 0.65491 | https://latiendadeljardin.com/es/piezas-de-polietileno/16513-4-enlace-macho-polietileno-20mm.html
5025_x4 | Pack 4 Enlace Macho Polietileno 25mm x 3/4" (Aenor) | 4 | PE-EM-25 | 8.95 | 2.2375 | 0.5104 | https://latiendadeljardin.com/es/piezas-de-polietileno/16514-4-enlace-macho-polietileno-25mm.html
5032_x4 | Pack 4 Enlace Macho Polietileno 32mm x 1" (Aenor) | 4 | PE-EM-32 | 13.95 | 3.4875 | 0.47155 | https://latiendadeljardin.com/es/piezas-de-polietileno/16515-4-enlace-macho-polietileno-32mm.html
5040_x4 | Pack 4 Enlace Macho Polietileno 40mm x 1 1/4" (Aenor) | 4 | PE-EM-40 | 17.95 | 4.4875 | 0.36742 | https://latiendadeljardin.com/es/piezas-de-polietileno/16516-4-enlace-macho-polietileno-40mm.html
5050_x4 | Pack 4 Enlace Macho Polietileno 50mm x 1 1/2" (Aenor) | 4 | PE-EM-50 | 22.95 | 5.7375 | 0.37265 | https://latiendadeljardin.com/es/piezas-de-polietileno/16517-4-enlace-macho-polietileno-50mm.html
5063_x4 | Pack 4 Enlace Macho Polietileno 63mm x 2" (Aenor) | 4 | PE-EM-63 |  |  | 0.29157 | https://latiendadeljardin.com/es/piezas-de-polietileno/16518-4-enlace-macho-polietileno-63mm.html | No confirmado: no se pudo leer en la tienda
5075_x4 | Pack 4 Enlace Macho Polietileno 75mm x 2 1/2" (Aenor) | 4 | PE-EM-75 | 57.95 | 14.4875 | 0.27507 | https://latiendadeljardin.com/es/piezas-de-polietileno/16519-4-enlace-macho-polietileno-75mm.html
5090_x4 | Pack 4 Enlace Macho Polietileno 90mm x 3" (Aenor) | 4 | PE-EM-90 | 81.95 | 20.4875 | 0.21077 | https://latiendadeljardin.com/es/piezas-de-polietileno/16520-4-enlace-macho-polietileno-90mm.html
5420_x4 | Pack 4 Te Polietileno 20mm (Aenor) | 4 | PE-TI-20 | 10.95 | 2.7375 | 1.894 | https://latiendadeljardin.com/es/piezas-de-polietileno/16521-4-te-polietileno-20mm.html
5425_x4 | Pack 4 Te Polietileno 25mm (Aenor) | 4 | PE-TI-25 | 14.95 | 3.7375 | 1.5472 | https://latiendadeljardin.com/es/piezas-de-polietileno/16522-4-te-polietileno-25mm.html
5432_x4 | Pack 4 Te Polietileno 32mm (Aenor) | 4 | PE-TI-32 | 17.95 | 4.4875 | 1.3968 | https://latiendadeljardin.com/es/piezas-de-polietileno/16523-4-te-polietileno-32mm.html
5440_x4 | Pack 4 Te Polietileno 40mm (Aenor) | 4 | PE-TI-40 | 29.95 | 7.4875 | 1.1759 | https://latiendadeljardin.com/es/piezas-de-polietileno/16524-4-te-polietileno-40mm.html
5450_x4 | Pack 4 Te Polietileno 50mm (Aenor) | 4 | PE-TI-50 | 38.95 | 9.7375 | 1.1482 | https://latiendadeljardin.com/es/piezas-de-polietileno/16525-4-te-polietileno-50mm.html
5463_x4 | Pack 4 Te Polietileno 63mm (Aenor) | 4 | PE-TI-63 | 45.95 | 11.4875 | 0.9384 | https://latiendadeljardin.com/es/piezas-de-polietileno/16526-4-te-polietileno-63mm.html
5475_x4 | Pack 4 Te Polietileno 75mm (Aenor) | 4 | PE-TI-75 | 100.95 | 25.2375 | 0.8768 | https://latiendadeljardin.com/es/piezas-de-polietileno/16527-4-te-polietileno-75mm.html
5490_x4 | Pack 4 Te Polietileno 90mm (Aenor) | 4 | PE-TI-90 | 148.95 | 37.2375 | 0.76749 | https://latiendadeljardin.com/es/piezas-de-polietileno/16528-4-te-polietileno-90mm.html
5520_x4 | Pack 4 Te Polietileno 20mm x 1/2" hembra (Aenor) | 4 | PE-TH-20 | 10.95 | 2.7375 | 1.894 | https://latiendadeljardin.com/es/piezas-de-polietileno/18269-4-te-polietileno-hembra-20mm.html
5525_x4 | Pack 4 Te Polietileno 25mm x 3/4" hembra (Aenor) | 4 | PE-TH-25 | 13.95 | 3.4875 | 1.5472 | https://latiendadeljardin.com/es/piezas-de-polietileno/18270-4-te-polietileno-hembra-25mm.html
5532_x4 | Pack 4 Te Polietileno 32mm x 1" hembra (Aenor) | 4 | PE-TH-32 | 16.95 | 4.2375 | 1.3968 | https://latiendadeljardin.com/es/piezas-de-polietileno/16562-4-te-polietileno-hembra-32mm.html
5540_x4 | Pack 4 Te Polietileno 40mm x 1 1/4" hembra (Aenor) | 4 | PE-TH-40 | 24.95 | 6.2375 | 1.1759 | https://latiendadeljardin.com/es/piezas-de-polietileno/16563-4-te-polietileno-hembra-40mm.html
5550_x4 | Pack 4 Te Polietileno 50mm x 1 1/2" hembra (Aenor) | 4 | PE-TH-50 | 30.95 | 7.7375 | 1.1482 | https://latiendadeljardin.com/es/piezas-de-polietileno/16564-4-te-polietileno-hembra-50mm.html
5563_x4 | Pack 4 Te Polietileno 63mm x 2" hembra (Aenor) | 4 | PE-TH-63 | 43.95 | 10.9875 | 0.9384 | https://latiendadeljardin.com/es/piezas-de-polietileno/16565-4-te-polietileno-hembra-63mm.html
5575_x4 | Pack 4 Te Polietileno 75mm x 2 1/2" hembra (Aenor) | 4 | PE-TH-75 | 151.95 | 37.9875 | 0.8768 | https://latiendadeljardin.com/es/piezas-de-polietileno/16566-4-te-polietileno-hembra-75mm.html | Más caro que el pack de 90 mm: revisar en la tienda
5590_x4 | Pack 4 Te Polietileno 90mm x 3" hembra (Aenor) | 4 | PE-TH-90 | 135.95 | 33.9875 | 0.76749 | https://latiendadeljardin.com/es/piezas-de-polietileno/16567-4-te-polietileno-hembra-90mm.html
5620_x4 | Pack 4 Codo Polietileno 20mm (Aenor) | 4 | PE-CI-20 | 8.95 | 2.2375 | 2.5135 | https://latiendadeljardin.com/es/piezas-de-polietileno/17568-pack-4-codo-polietileno-20mm.html
5625_x4 | Pack 4 Codo Polietileno 25mm (Aenor) | 4 | PE-CI-25 | 10.95 | 2.7375 | 2.0656 | https://latiendadeljardin.com/es/piezas-de-polietileno/17569-pack-4-codo-polietileno-25mm.html
5632_x4 | Pack 4 Codo Polietileno 32mm (Aenor) | 4 | PE-CI-32 | 13.95 | 3.4875 | 1.8595 | https://latiendadeljardin.com/es/piezas-de-polietileno/17570-pack-4-codo-polietileno-32mm.html
MAR_x5_8439 | Pack 5 Machón roscado plástico 3/4"x1/2" PN10 | 5 | PE-MAR-3/4x1/2 | 2.95 | 0.59 | 0.25425 | https://latiendadeljardin.com/es/piezas-de-polietileno/8439-pack5-machon-roscado-plastico.html
MAR_x5_8440 | Pack 5 Machón roscado plástico 1"x1/2" PN10 | 5 | PE-MAR-1x1/2 | 4.95 | 0.99 | 0.36359 | https://latiendadeljardin.com/es/piezas-de-polietileno/8440-pack5-machon-roscado-plastico.html
MAR_x5_8441 | Pack 5 Machón roscado plástico 1"x3/4" PN10 | 5 | PE-MAR-1x3/4 | 4.95 | 0.99 | 0.23133 | https://latiendadeljardin.com/es/piezas-de-polietileno/8441-pack5-machon-roscado-plastico.html
MAR_x5_8443 | Pack 5 Machón roscado plástico 2"x1 1/2" PN10 | 5 | PE-MAR-2x11/2 | 13.95 | 2.79 | 0.23654 | https://latiendadeljardin.com/es/piezas-de-polietileno/8443-pack5-machon-roscado-plastico.html
MA_x5_3/4" | Pack 5 Machón roscado plástico 3/4"x3/4" PN10 | 5 | PE-MA-3/4 |  |  | 0.04 | https://latiendadeljardin.com/es/piezas-de-polietileno/83-piezas-de-polietileno | Precio no confirmado
MA_x5_1" | Pack 5 Machón roscado plástico 1"x1" PN10 | 5 | PE-MA-1 | 4.95 | 0.99 | 0.04 | https://latiendadeljardin.com/es/piezas-de-polietileno/83-piezas-de-polietileno
MA_x5_1 1/4" | Pack 5 Machón roscado plástico 1 1/4"x1 1/4" PN10 | 5 | PE-MA-11/4 | 6.95 | 1.39 | 0.04 | https://latiendadeljardin.com/es/piezas-de-polietileno/8436-pack5-machon-roscado-plastico.html
MA_x5_1 1/2" | Pack 5 Machón roscado plástico 1 1/2"x1 1/2" PN10 | 5 | PE-MA-11/2 | 6.95 | 1.39 | 0.04 | https://latiendadeljardin.com/es/piezas-de-polietileno/83-piezas-de-polietileno
MA_x5_2" | Pack 5 Machón roscado plástico 2"x2" PN10 | 5 | PE-MA-2 | 13.95 | 2.79 | 0.04 | https://latiendadeljardin.com/es/piezas-de-polietileno/8438-pack5-machon-roscado-plastico.html
KIT20 | Pack Riego Tubería 20mm: 5 Te + 5 Codo + 5 Enlace + 2 Tapón | 17 |  | 34.95 | 2.0559 |  | https://latiendadeljardin.com/es/piezas-de-polietileno/3888-pack-riego-tuberia-20mm.html | Kit: 5 × PE-TI-20, 5 × PE-CI-20, 5 × PE-MI-20 (o enlace), 2 × PE-TF-20. Precio por pieza = media del kit
KIT25 | Pack Riego Tubería 25mm: 5 Te + 5 Codo + 5 Enlace + 2 Tapón | 17 |  | 38.95 | 2.2912 |  | https://latiendadeljardin.com/es/piezas-de-polietileno/3889-pack-riego-tuberia-25mm.html | Kit: 5 × PE-TI-25, 5 × PE-CI-25, 5 × PE-MI-25 (o enlace), 2 × PE-TF-25. Precio por pieza = media del kit
KIT32 | Pack Riego Tubería 32mm: 5 Te + 5 Codo + 5 Enlace + 2 Tapón | 17 |  | 17.95 | 1.0559 |  | https://latiendadeljardin.com/es/piezas-de-polietileno/3890-pack-riego-tuberia-32mm.html | Kit: 5 × PE-TI-32, 5 × PE-CI-32, 5 × PE-MI-32 (o enlace), 2 × PE-TF-32. Precio por pieza = media del kit

## Accesorios
Código | Artículo (tienda) | Ref. tienda | Subtipo PIPING | Variante | Conexión | d1 (mm o ") | d2 (mm o ") | Rosca BSP | PN (bar) | Material | Dint 1 (mm) | Dint 2 (mm) | d paso (mm) | d paso deriv. (mm) | fT | K1 paso | K1 deriv. | K paso (ref. salida) | K derivación (ref. deriv.) | K sentido inverso | Origen del K | Precio (€, IVA incl.) | URL | Notas | Clave K | Tabla | Precio por unidad en pack (€) | Packs disponibles
PE-MI-20 | Manguito igual PE | 5220 | manguito | Manguito de compresión igual | Compresión × compresión | 20 |  |  | 16 | PP (cuerpo) · compresión para tubo PE | 16 | 16 | 13 |  | 0.027 | 0 |  | 0.65491 |  |  | Crane fórm. 6 (θ = 180°): contracción y expansión en el inserto | 1.95 | https://latiendadeljardin.com/es/piezas-de-polietileno/443-663-manguito-igual-pe.html |  | MANG | PE | 3.2375 | 1
PE-MI-25 | Manguito igual PE | 5220 | manguito | Manguito de compresión igual | Compresión × compresión | 25 |  |  | 16 | PP (cuerpo) · compresión para tubo PE | 20.4 | 20.4 | 17 |  | 0.025 | 0 |  | 0.5104 |  |  | Crane fórm. 6 (θ = 180°): contracción y expansión en el inserto | 1.95 | https://latiendadeljardin.com/es/piezas-de-polietileno/443-663-manguito-igual-pe.html |  | MANG | PE | 2.9875 | 1
PE-MI-32 | Manguito igual PE | 5220 | manguito | Manguito de compresión igual | Compresión × compresión | 32 |  |  | 16 | PP (cuerpo) · compresión para tubo PE | 26.2 | 26.2 | 22 |  | 0.023 | 0 |  | 0.47155 |  |  | Crane fórm. 6 (θ = 180°): contracción y expansión en el inserto | 1.95 | https://latiendadeljardin.com/es/piezas-de-polietileno/443-663-manguito-igual-pe.html |  | MANG | PE | 3.7375 | 1
PE-MI-40 | Manguito igual PE | 5220 | manguito | Manguito de compresión igual | Compresión × compresión | 40 |  |  | 16 | PP (cuerpo) · compresión para tubo PE | 32.6 | 32.6 | 28 |  | 0.022 | 0 |  | 0.36742 |  |  | Crane fórm. 6 (θ = 180°): contracción y expansión en el inserto | 1.95 | https://latiendadeljardin.com/es/piezas-de-polietileno/443-663-manguito-igual-pe.html |  | MANG | PE | 6.2375 | 1
PE-MI-50 | Manguito igual PE | 5220 | manguito | Manguito de compresión igual | Compresión × compresión | 50 |  |  | 16 | PP (cuerpo) · compresión para tubo PE | 40.8 | 40.8 | 35 |  | 0.021 | 0 |  | 0.37265 |  |  | Crane fórm. 6 (θ = 180°): contracción y expansión en el inserto | 1.95 | https://latiendadeljardin.com/es/piezas-de-polietileno/443-663-manguito-igual-pe.html |  | MANG | PE | 9.4875 | 1
PE-MI-63 | Manguito igual PE | 5220 | manguito | Manguito de compresión igual | Compresión × compresión | 63 |  |  | 16 | PP (cuerpo) · compresión para tubo PE | 51.4 | 51.4 | 45 |  | 0.019 | 0 |  | 0.29157 |  |  | Crane fórm. 6 (θ = 180°): contracción y expansión en el inserto | 1.95 | https://latiendadeljardin.com/es/piezas-de-polietileno/443-663-manguito-igual-pe.html |  | MANG | PE | 14.7375 | 1
PE-MI-75 | Manguito igual PE | 5220 | manguito | Manguito de compresión igual | Compresión × compresión | 75 |  |  | 16 | PP (cuerpo) · compresión para tubo PE | 61.4 | 61.4 | 54 |  | 0.018 | 0 |  | 0.27507 |  |  | Crane fórm. 6 (θ = 180°): contracción y expansión en el inserto | 1.95 | https://latiendadeljardin.com/es/piezas-de-polietileno/443-663-manguito-igual-pe.html |  | MANG | PE | 17.79 | 1
PE-MI-90 | Manguito igual PE | 5220 | manguito | Manguito de compresión igual | Compresión × compresión | 90 |  |  | 16 | PP (cuerpo) · compresión para tubo PE | 73.6 | 73.6 | 66 |  | 0.018 | 0 |  | 0.21077 |  |  | Crane fórm. 6 (θ = 180°): contracción y expansión en el inserto | 1.95 | https://latiendadeljardin.com/es/piezas-de-polietileno/443-663-manguito-igual-pe.html |  | MANG | PE | 26.19 | 1
PE-MR-25x20 | Manguito reducido PE | 5325 | reduccion | Manguito reducido de compresión (concéntrico) | Compresión × compresión | 25 | 20 |  | 16 | PP (cuerpo) · compresión para tubo PE | 20.4 | 16 | 13 |  | 0.025 | 0 |  | 0.9464 |  | 1.1993 | Crane fórm. 6 (θ = 180°): contracción y expansión en el inserto; reducida: contracción desde la medida mayor | 2.29 | https://latiendadeljardin.com/es/piezas-de-polietileno/444-679-manguito-reducido-pe.html |  | MANG | PE | 2.4875 | 1
PE-MR-32x25 | Manguito reducido PE | 5325 | reduccion | Manguito reducido de compresión (concéntrico) | Compresión × compresión | 32 | 25 |  | 16 | PP (cuerpo) · compresión para tubo PE | 26.2 | 20.4 | 17 |  | 0.023 | 0 |  | 0.79389 |  | 1.0119 | Crane fórm. 6 (θ = 180°): contracción y expansión en el inserto; reducida: contracción desde la medida mayor | 2.29 | https://latiendadeljardin.com/es/piezas-de-polietileno/444-679-manguito-reducido-pe.html |  | MANG | PE | 3.2375 | 1
PE-MR-40x32 | Manguito reducido PE | 5325 | reduccion | Manguito reducido de compresión (concéntrico) | Compresión × compresión | 40 | 32 |  | 16 | PP (cuerpo) · compresión para tubo PE | 32.6 | 26.2 | 22 |  | 0.022 | 0 |  | 0.72265 |  | 0.89315 | Crane fórm. 6 (θ = 180°): contracción y expansión en el inserto; reducida: contracción desde la medida mayor | 2.29 | https://latiendadeljardin.com/es/piezas-de-polietileno/444-679-manguito-reducido-pe.html |  | MANG | PE | 4.7375 | 1
PE-MR-50x40 | Manguito reducido PE | 5325 | reduccion | Manguito reducido de compresión (concéntrico) | Compresión × compresión | 50 | 40 |  | 16 | PP (cuerpo) · compresión para tubo PE | 40.8 | 32.6 | 28 |  | 0.021 | 0 |  | 0.61248 |  | 0.75527 | Crane fórm. 6 (θ = 180°): contracción y expansión en el inserto; reducida: contracción desde la medida mayor | 2.29 | https://latiendadeljardin.com/es/piezas-de-polietileno/444-679-manguito-reducido-pe.html |  | MANG | PE | 6.7375 | 1
PE-MR-63x50 | Manguito reducido PE | 5325 | reduccion | Manguito reducido de compresión (concéntrico) | Compresión × compresión | 63 | 50 |  | 16 | PP (cuerpo) · compresión para tubo PE | 51.4 | 40.8 | 35 |  | 0.019 | 0 |  | 0.62399 |  | 0.77501 | Crane fórm. 6 (θ = 180°): contracción y expansión en el inserto; reducida: contracción desde la medida mayor | 2.29 | https://latiendadeljardin.com/es/piezas-de-polietileno/444-679-manguito-reducido-pe.html |  | MANG | PE | 10.2375 | 1
PE-MR-75x63 | Manguito reducido PE | 5325 | reduccion | Manguito reducido de compresión (concéntrico) | Compresión × compresión | 75 | 63 |  | 16 | PP (cuerpo) · compresión para tubo PE | 61.4 | 51.4 | 45 |  | 0.018 | 0 |  | 0.48676 |  | 0.56342 | Crane fórm. 6 (θ = 180°): contracción y expansión en el inserto; reducida: contracción desde la medida mayor | 2.29 | https://latiendadeljardin.com/es/piezas-de-polietileno/444-679-manguito-reducido-pe.html |  | MANG | PE | 18.9875 | 1
PE-MR-90x75 | Manguito reducido PE | 5325 | reduccion | Manguito reducido de compresión (concéntrico) | Compresión × compresión | 90 | 75 |  | 16 | PP (cuerpo) · compresión para tubo PE | 73.6 | 61.4 | 54 |  | 0.018 | 0 |  | 0.47161 |  | 0.5456 | Crane fórm. 6 (θ = 180°): contracción y expansión en el inserto; reducida: contracción desde la medida mayor | 2.29 | https://latiendadeljardin.com/es/piezas-de-polietileno/444-679-manguito-reducido-pe.html |  | MANG | PE | 27.4875 | 1
PE-EH-20 | Enlace rosca hembra PE | 5120 | racor | Enlace compresión × rosca hembra BSP | Compresión × rosca H | 20 |  | 1/2" | 16 | PP (cuerpo) · compresión para tubo PE | 16 | 16 | 13 |  | 0.027 | 0 |  | 0.65491 |  |  | Crane fórm. 6 (θ = 180°): contracción y expansión en el inserto | 1.55 | https://latiendadeljardin.com/es/piezas-de-polietileno/445-693-enlace-hembra-pe.html | Rosca equivalente supuesta (la ficha no la indica) | MANG | PE | 1.4875 | 1
PE-EH-25 | Enlace rosca hembra PE | 5120 | racor | Enlace compresión × rosca hembra BSP | Compresión × rosca H | 25 |  | 3/4" | 16 | PP (cuerpo) · compresión para tubo PE | 20.4 | 20.4 | 17 |  | 0.025 | 0 |  | 0.5104 |  |  | Crane fórm. 6 (θ = 180°): contracción y expansión en el inserto | 1.55 | https://latiendadeljardin.com/es/piezas-de-polietileno/445-693-enlace-hembra-pe.html | Rosca equivalente supuesta (la ficha no la indica) | MANG | PE | 1.9875 | 1
PE-EH-32 | Enlace rosca hembra PE | 5120 | racor | Enlace compresión × rosca hembra BSP | Compresión × rosca H | 32 |  | 1" | 16 | PP (cuerpo) · compresión para tubo PE | 26.2 | 26.2 | 22 |  | 0.023 | 0 |  | 0.47155 |  |  | Crane fórm. 6 (θ = 180°): contracción y expansión en el inserto | 1.55 | https://latiendadeljardin.com/es/piezas-de-polietileno/445-693-enlace-hembra-pe.html | Rosca equivalente supuesta (la ficha no la indica) | MANG | PE | 2.7375 | 1
PE-EH-40 | Enlace rosca hembra PE | 5120 | racor | Enlace compresión × rosca hembra BSP | Compresión × rosca H | 40 |  | 1 1/4" | 16 | PP (cuerpo) · compresión para tubo PE | 32.6 | 32.6 | 28 |  | 0.022 | 0 |  | 0.36742 |  |  | Crane fórm. 6 (θ = 180°): contracción y expansión en el inserto | 1.55 | https://latiendadeljardin.com/es/piezas-de-polietileno/445-693-enlace-hembra-pe.html | Rosca equivalente supuesta (la ficha no la indica) | MANG | PE | 3.9875 | 1
PE-EH-50 | Enlace rosca hembra PE | 5120 | racor | Enlace compresión × rosca hembra BSP | Compresión × rosca H | 50 |  | 1 1/2" | 16 | PP (cuerpo) · compresión para tubo PE | 40.8 | 40.8 | 35 |  | 0.021 | 0 |  | 0.37265 |  |  | Crane fórm. 6 (θ = 180°): contracción y expansión en el inserto | 1.55 | https://latiendadeljardin.com/es/piezas-de-polietileno/445-693-enlace-hembra-pe.html | Rosca equivalente supuesta (la ficha no la indica) | MANG | PE | 5.2375 | 1
PE-EH-63 | Enlace rosca hembra PE | 5120 | racor | Enlace compresión × rosca hembra BSP | Compresión × rosca H | 63 |  | 2" | 16 | PP (cuerpo) · compresión para tubo PE | 51.4 | 51.4 | 45 |  | 0.019 | 0 |  | 0.29157 |  |  | Crane fórm. 6 (θ = 180°): contracción y expansión en el inserto | 1.55 | https://latiendadeljardin.com/es/piezas-de-polietileno/445-693-enlace-hembra-pe.html | Rosca equivalente supuesta (la ficha no la indica) | MANG | PE | 7.9875 | 1
PE-EH-75 | Enlace rosca hembra PE | 5120 | racor | Enlace compresión × rosca hembra BSP | Compresión × rosca H | 75 |  | 2 1/2" | 16 | PP (cuerpo) · compresión para tubo PE | 61.4 | 61.4 | 54 |  | 0.018 | 0 |  | 0.27507 |  |  | Crane fórm. 6 (θ = 180°): contracción y expansión en el inserto | 1.55 | https://latiendadeljardin.com/es/piezas-de-polietileno/445-693-enlace-hembra-pe.html | Rosca equivalente supuesta (la ficha no la indica) | MANG | PE | 15.4875 | 1
PE-EH-90 | Enlace rosca hembra PE | 5120 | racor | Enlace compresión × rosca hembra BSP | Compresión × rosca H | 90 |  | 3" | 16 | PP (cuerpo) · compresión para tubo PE | 73.6 | 73.6 | 66 |  | 0.018 | 0 |  | 0.21077 |  |  | Crane fórm. 6 (θ = 180°): contracción y expansión en el inserto | 1.55 | https://latiendadeljardin.com/es/piezas-de-polietileno/445-693-enlace-hembra-pe.html | Rosca equivalente supuesta (la ficha no la indica) | MANG | PE | 18.9875 | 1
PE-EM-20 | Enlace rosca macho PE | 5020 | racor | Enlace compresión × rosca macho BSP | Compresión × rosca M | 20 |  | 1/2" | 16 | PP (cuerpo) · compresión para tubo PE | 16 | 16 | 13 |  | 0.027 | 0 |  | 0.65491 |  |  | Crane fórm. 6 (θ = 180°): contracción y expansión en el inserto | 1.28 | https://latiendadeljardin.com/es/piezas-de-polietileno/446-701-enlace-macho-pe.html | Rosca equivalente supuesta (la ficha no la indica) | MANG | PE | 1.7375 | 1
PE-EM-25 | Enlace rosca macho PE | 5020 | racor | Enlace compresión × rosca macho BSP | Compresión × rosca M | 25 |  | 3/4" | 16 | PP (cuerpo) · compresión para tubo PE | 20.4 | 20.4 | 17 |  | 0.025 | 0 |  | 0.5104 |  |  | Crane fórm. 6 (θ = 180°): contracción y expansión en el inserto | 1.28 | https://latiendadeljardin.com/es/piezas-de-polietileno/446-701-enlace-macho-pe.html | Rosca equivalente supuesta (la ficha no la indica) | MANG | PE | 2.2375 | 1
PE-EM-32 | Enlace rosca macho PE | 5020 | racor | Enlace compresión × rosca macho BSP | Compresión × rosca M | 32 |  | 1" | 16 | PP (cuerpo) · compresión para tubo PE | 26.2 | 26.2 | 22 |  | 0.023 | 0 |  | 0.47155 |  |  | Crane fórm. 6 (θ = 180°): contracción y expansión en el inserto | 1.28 | https://latiendadeljardin.com/es/piezas-de-polietileno/446-701-enlace-macho-pe.html | Rosca equivalente supuesta (la ficha no la indica) | MANG | PE | 3.4875 | 1
PE-EM-40 | Enlace rosca macho PE | 5020 | racor | Enlace compresión × rosca macho BSP | Compresión × rosca M | 40 |  | 1 1/4" | 16 | PP (cuerpo) · compresión para tubo PE | 32.6 | 32.6 | 28 |  | 0.022 | 0 |  | 0.36742 |  |  | Crane fórm. 6 (θ = 180°): contracción y expansión en el inserto | 1.28 | https://latiendadeljardin.com/es/piezas-de-polietileno/446-701-enlace-macho-pe.html | Rosca equivalente supuesta (la ficha no la indica) | MANG | PE | 4.4875 | 1
PE-EM-50 | Enlace rosca macho PE | 5020 | racor | Enlace compresión × rosca macho BSP | Compresión × rosca M | 50 |  | 1 1/2" | 16 | PP (cuerpo) · compresión para tubo PE | 40.8 | 40.8 | 35 |  | 0.021 | 0 |  | 0.37265 |  |  | Crane fórm. 6 (θ = 180°): contracción y expansión en el inserto | 1.28 | https://latiendadeljardin.com/es/piezas-de-polietileno/446-701-enlace-macho-pe.html | Rosca equivalente supuesta (la ficha no la indica) | MANG | PE | 5.7375 | 1
PE-EM-63 | Enlace rosca macho PE | 5020 | racor | Enlace compresión × rosca macho BSP | Compresión × rosca M | 63 |  | 2" | 16 | PP (cuerpo) · compresión para tubo PE | 51.4 | 51.4 | 45 |  | 0.019 | 0 |  | 0.29157 |  |  | Crane fórm. 6 (θ = 180°): contracción y expansión en el inserto | 1.28 | https://latiendadeljardin.com/es/piezas-de-polietileno/446-701-enlace-macho-pe.html | Rosca equivalente supuesta (la ficha no la indica) | MANG | PE |  | 1
PE-EM-75 | Enlace rosca macho PE | 5020 | racor | Enlace compresión × rosca macho BSP | Compresión × rosca M | 75 |  | 2 1/2" | 16 | PP (cuerpo) · compresión para tubo PE | 61.4 | 61.4 | 54 |  | 0.018 | 0 |  | 0.27507 |  |  | Crane fórm. 6 (θ = 180°): contracción y expansión en el inserto | 1.28 | https://latiendadeljardin.com/es/piezas-de-polietileno/446-701-enlace-macho-pe.html | Rosca equivalente supuesta (la ficha no la indica) | MANG | PE | 14.4875 | 1
PE-EM-90 | Enlace rosca macho PE | 5020 | racor | Enlace compresión × rosca macho BSP | Compresión × rosca M | 90 |  | 3" | 16 | PP (cuerpo) · compresión para tubo PE | 73.6 | 73.6 | 66 |  | 0.018 | 0 |  | 0.21077 |  |  | Crane fórm. 6 (θ = 180°): contracción y expansión en el inserto | 1.28 | https://latiendadeljardin.com/es/piezas-de-polietileno/446-701-enlace-macho-pe.html | Rosca equivalente supuesta (la ficha no la indica) | MANG | PE | 20.4875 | 1
PE-CI-20 | Codo igual PE | 5620 | codo90 | Codo 90° de compresión | Compresión × compresión | 20 |  |  | 16 | PP (cuerpo) · compresión para tubo PE | 16 | 16 | 13 |  | 0.027 | 0.81 |  | 2.5135 |  |  | Crane fórm. 6 con el paso del inserto + codo estándar 30·fT | 2.02 | https://latiendadeljardin.com/es/piezas-de-polietileno/447-709-Codo-igual-pe.html |  | CODO | PE | 2.2375 | 1
PE-CI-25 | Codo igual PE | 5620 | codo90 | Codo 90° de compresión | Compresión × compresión | 25 |  |  | 16 | PP (cuerpo) · compresión para tubo PE | 20.4 | 20.4 | 17 |  | 0.025 | 0.75 |  | 2.0656 |  |  | Crane fórm. 6 con el paso del inserto + codo estándar 30·fT | 2.02 | https://latiendadeljardin.com/es/piezas-de-polietileno/447-709-Codo-igual-pe.html |  | CODO | PE | 2.7375 | 1
PE-CI-32 | Codo igual PE | 5620 | codo90 | Codo 90° de compresión | Compresión × compresión | 32 |  |  | 16 | PP (cuerpo) · compresión para tubo PE | 26.2 | 26.2 | 22 |  | 0.023 | 0.69 |  | 1.8595 |  |  | Crane fórm. 6 con el paso del inserto + codo estándar 30·fT | 2.02 | https://latiendadeljardin.com/es/piezas-de-polietileno/447-709-Codo-igual-pe.html |  | CODO | PE | 3.4875 | 1
PE-CI-40 | Codo igual PE | 5620 | codo90 | Codo 90° de compresión | Compresión × compresión | 40 |  |  | 16 | PP (cuerpo) · compresión para tubo PE | 32.6 | 32.6 | 28 |  | 0.022 | 0.66 |  | 1.5802 |  |  | Crane fórm. 6 con el paso del inserto + codo estándar 30·fT | 2.02 | https://latiendadeljardin.com/es/piezas-de-polietileno/447-709-Codo-igual-pe.html |  | CODO | PE |  | 0
PE-CI-50 | Codo igual PE | 5620 | codo90 | Codo 90° de compresión | Compresión × compresión | 50 |  |  | 16 | PP (cuerpo) · compresión para tubo PE | 40.8 | 40.8 | 35 |  | 0.021 | 0.63 |  | 1.536 |  |  | Crane fórm. 6 con el paso del inserto + codo estándar 30·fT | 2.02 | https://latiendadeljardin.com/es/piezas-de-polietileno/447-709-Codo-igual-pe.html |  | CODO | PE |  | 0
PE-CI-63 | Codo igual PE | 5620 | codo90 | Codo 90° de compresión | Compresión × compresión | 63 |  |  | 16 | PP (cuerpo) · compresión para tubo PE | 51.4 | 51.4 | 45 |  | 0.019 | 0.57 |  | 1.2618 |  |  | Crane fórm. 6 con el paso del inserto + codo estándar 30·fT | 2.02 | https://latiendadeljardin.com/es/piezas-de-polietileno/447-709-Codo-igual-pe.html |  | CODO | PE |  | 0
PE-CI-75 | Codo igual PE | 5620 | codo90 | Codo 90° de compresión | Compresión × compresión | 75 |  |  | 16 | PP (cuerpo) · compresión para tubo PE | 61.4 | 61.4 | 54 |  | 0.018 | 0.54 |  | 1.1777 |  |  | Crane fórm. 6 con el paso del inserto + codo estándar 30·fT | 2.02 | https://latiendadeljardin.com/es/piezas-de-polietileno/447-709-Codo-igual-pe.html |  | CODO | PE |  | 0
PE-CI-90 | Codo igual PE | 5620 | codo90 | Codo 90° de compresión | Compresión × compresión | 90 |  |  | 16 | PP (cuerpo) · compresión para tubo PE | 73.6 | 73.6 | 66 |  | 0.018 | 0.54 |  | 1.0458 |  |  | Crane fórm. 6 con el paso del inserto + codo estándar 30·fT | 2.02 | https://latiendadeljardin.com/es/piezas-de-polietileno/447-709-Codo-igual-pe.html |  | CODO | PE |  | 0
PE-CH-20 | Codo rosca hembra PE | 5820 | codo90 | Codo 90° compresión × rosca hembra | Compresión × rosca H | 20 |  | 1/2" | 16 | PP (cuerpo) · compresión para tubo PE | 16 | 16 | 13 |  | 0.027 | 0.81 |  | 2.5135 |  |  | Crane fórm. 6 con el paso del inserto + codo estándar 30·fT | 2 | https://latiendadeljardin.com/es/piezas-de-polietileno/448-717-codo-hembra-pe.html | Rosca equivalente supuesta | CODO | PE |  | 0
PE-CH-25 | Codo rosca hembra PE | 5820 | codo90 | Codo 90° compresión × rosca hembra | Compresión × rosca H | 25 |  | 3/4" | 16 | PP (cuerpo) · compresión para tubo PE | 20.4 | 20.4 | 17 |  | 0.025 | 0.75 |  | 2.0656 |  |  | Crane fórm. 6 con el paso del inserto + codo estándar 30·fT | 2 | https://latiendadeljardin.com/es/piezas-de-polietileno/448-717-codo-hembra-pe.html | Rosca equivalente supuesta | CODO | PE |  | 0
PE-CH-32 | Codo rosca hembra PE | 5820 | codo90 | Codo 90° compresión × rosca hembra | Compresión × rosca H | 32 |  | 1" | 16 | PP (cuerpo) · compresión para tubo PE | 26.2 | 26.2 | 22 |  | 0.023 | 0.69 |  | 1.8595 |  |  | Crane fórm. 6 con el paso del inserto + codo estándar 30·fT | 2 | https://latiendadeljardin.com/es/piezas-de-polietileno/448-717-codo-hembra-pe.html | Rosca equivalente supuesta | CODO | PE |  | 0
PE-CH-40 | Codo rosca hembra PE | 5820 | codo90 | Codo 90° compresión × rosca hembra | Compresión × rosca H | 40 |  | 1 1/4" | 16 | PP (cuerpo) · compresión para tubo PE | 32.6 | 32.6 | 28 |  | 0.022 | 0.66 |  | 1.5802 |  |  | Crane fórm. 6 con el paso del inserto + codo estándar 30·fT | 2 | https://latiendadeljardin.com/es/piezas-de-polietileno/448-717-codo-hembra-pe.html | Rosca equivalente supuesta | CODO | PE |  | 0
PE-CH-50 | Codo rosca hembra PE | 5820 | codo90 | Codo 90° compresión × rosca hembra | Compresión × rosca H | 50 |  | 1 1/2" | 16 | PP (cuerpo) · compresión para tubo PE | 40.8 | 40.8 | 35 |  | 0.021 | 0.63 |  | 1.536 |  |  | Crane fórm. 6 con el paso del inserto + codo estándar 30·fT | 2 | https://latiendadeljardin.com/es/piezas-de-polietileno/448-717-codo-hembra-pe.html | Rosca equivalente supuesta | CODO | PE |  | 0
PE-CH-63 | Codo rosca hembra PE | 5820 | codo90 | Codo 90° compresión × rosca hembra | Compresión × rosca H | 63 |  | 2" | 16 | PP (cuerpo) · compresión para tubo PE | 51.4 | 51.4 | 45 |  | 0.019 | 0.57 |  | 1.2618 |  |  | Crane fórm. 6 con el paso del inserto + codo estándar 30·fT | 2 | https://latiendadeljardin.com/es/piezas-de-polietileno/448-717-codo-hembra-pe.html | Rosca equivalente supuesta | CODO | PE |  | 0
PE-CH-75 | Codo rosca hembra PE | 5820 | codo90 | Codo 90° compresión × rosca hembra | Compresión × rosca H | 75 |  | 2 1/2" | 16 | PP (cuerpo) · compresión para tubo PE | 61.4 | 61.4 | 54 |  | 0.018 | 0.54 |  | 1.1777 |  |  | Crane fórm. 6 con el paso del inserto + codo estándar 30·fT | 2 | https://latiendadeljardin.com/es/piezas-de-polietileno/448-717-codo-hembra-pe.html | Rosca equivalente supuesta | CODO | PE |  | 0
PE-CH-90 | Codo rosca hembra PE | 5820 | codo90 | Codo 90° compresión × rosca hembra | Compresión × rosca H | 90 |  | 3" | 16 | PP (cuerpo) · compresión para tubo PE | 73.6 | 73.6 | 66 |  | 0.018 | 0.54 |  | 1.0458 |  |  | Crane fórm. 6 con el paso del inserto + codo estándar 30·fT | 2 | https://latiendadeljardin.com/es/piezas-de-polietileno/448-717-codo-hembra-pe.html | Rosca equivalente supuesta | CODO | PE |  | 0
PE-CM-20 | Codo rosca macho PE | 5720 | codo90 | Codo 90° compresión × rosca macho | Compresión × rosca M | 20 |  | 1/2" | 16 | PP (cuerpo) · compresión para tubo PE | 16 | 16 | 13 |  | 0.027 | 0.81 |  | 2.5135 |  |  | Crane fórm. 6 con el paso del inserto + codo estándar 30·fT | 2.29 | https://latiendadeljardin.com/es/piezas-de-polietileno/449-725-codo-macho-pe.html | Rosca equivalente supuesta. La tienda solo ofrece hasta 63 mm | CODO | PE |  | 0
PE-CM-25 | Codo rosca macho PE | 5720 | codo90 | Codo 90° compresión × rosca macho | Compresión × rosca M | 25 |  | 3/4" | 16 | PP (cuerpo) · compresión para tubo PE | 20.4 | 20.4 | 17 |  | 0.025 | 0.75 |  | 2.0656 |  |  | Crane fórm. 6 con el paso del inserto + codo estándar 30·fT | 2.29 | https://latiendadeljardin.com/es/piezas-de-polietileno/449-725-codo-macho-pe.html | Rosca equivalente supuesta. La tienda solo ofrece hasta 63 mm | CODO | PE |  | 0
PE-CM-32 | Codo rosca macho PE | 5720 | codo90 | Codo 90° compresión × rosca macho | Compresión × rosca M | 32 |  | 1" | 16 | PP (cuerpo) · compresión para tubo PE | 26.2 | 26.2 | 22 |  | 0.023 | 0.69 |  | 1.8595 |  |  | Crane fórm. 6 con el paso del inserto + codo estándar 30·fT | 2.29 | https://latiendadeljardin.com/es/piezas-de-polietileno/449-725-codo-macho-pe.html | Rosca equivalente supuesta. La tienda solo ofrece hasta 63 mm | CODO | PE |  | 0
PE-CM-40 | Codo rosca macho PE | 5720 | codo90 | Codo 90° compresión × rosca macho | Compresión × rosca M | 40 |  | 1 1/4" | 16 | PP (cuerpo) · compresión para tubo PE | 32.6 | 32.6 | 28 |  | 0.022 | 0.66 |  | 1.5802 |  |  | Crane fórm. 6 con el paso del inserto + codo estándar 30·fT | 2.29 | https://latiendadeljardin.com/es/piezas-de-polietileno/449-725-codo-macho-pe.html | Rosca equivalente supuesta. La tienda solo ofrece hasta 63 mm | CODO | PE |  | 0
PE-CM-50 | Codo rosca macho PE | 5720 | codo90 | Codo 90° compresión × rosca macho | Compresión × rosca M | 50 |  | 1 1/2" | 16 | PP (cuerpo) · compresión para tubo PE | 40.8 | 40.8 | 35 |  | 0.021 | 0.63 |  | 1.536 |  |  | Crane fórm. 6 con el paso del inserto + codo estándar 30·fT | 2.29 | https://latiendadeljardin.com/es/piezas-de-polietileno/449-725-codo-macho-pe.html | Rosca equivalente supuesta. La tienda solo ofrece hasta 63 mm | CODO | PE |  | 0
PE-CM-63 | Codo rosca macho PE | 5720 | codo90 | Codo 90° compresión × rosca macho | Compresión × rosca M | 63 |  | 2" | 16 | PP (cuerpo) · compresión para tubo PE | 51.4 | 51.4 | 45 |  | 0.019 | 0.57 |  | 1.2618 |  |  | Crane fórm. 6 con el paso del inserto + codo estándar 30·fT | 2.29 | https://latiendadeljardin.com/es/piezas-de-polietileno/449-725-codo-macho-pe.html | Rosca equivalente supuesta. La tienda solo ofrece hasta 63 mm | CODO | PE |  | 0
PE-TI-20 | Te igual PE | 5420 | tee | Te de compresión igual | Compresión ×3 | 20 | 20 |  | 16 | PP (cuerpo) · compresión para tubo PE | 16 | 16 | 13 | 13 | 0.027 | 0.54 | 1.62 | 1.894 | 4.3722 |  | Crane fórm. 6 (θ = 180°) con el paso del inserto + te 20·fT (paso) / 60·fT (derivación) | 2.96 | https://latiendadeljardin.com/es/piezas-de-polietileno/450-733-Te-igual-pe.html |  | TE | PE | 2.7375 | 1
PE-TI-25 | Te igual PE | 5420 | tee | Te de compresión igual | Compresión ×3 | 25 | 25 |  | 16 | PP (cuerpo) · compresión para tubo PE | 20.4 | 20.4 | 17 | 17 | 0.025 | 0.5 | 1.5 | 1.5472 | 3.6208 |  | Crane fórm. 6 (θ = 180°) con el paso del inserto + te 20·fT (paso) / 60·fT (derivación) | 2.96 | https://latiendadeljardin.com/es/piezas-de-polietileno/450-733-Te-igual-pe.html |  | TE | PE | 3.7375 | 1
PE-TI-32 | Te igual PE | 5420 | tee | Te de compresión igual | Compresión ×3 | 32 | 32 |  | 16 | PP (cuerpo) · compresión para tubo PE | 26.2 | 26.2 | 22 | 22 | 0.023 | 0.46 | 1.38 | 1.3968 | 3.2474 |  | Crane fórm. 6 (θ = 180°) con el paso del inserto + te 20·fT (paso) / 60·fT (derivación) | 2.96 | https://latiendadeljardin.com/es/piezas-de-polietileno/450-733-Te-igual-pe.html |  | TE | PE | 4.4875 | 1
PE-TI-40 | Te igual PE | 5420 | tee | Te de compresión igual | Compresión ×3 | 40 | 40 |  | 16 | PP (cuerpo) · compresión para tubo PE | 32.6 | 32.6 | 28 | 28 | 0.022 | 0.44 | 1.32 | 1.1759 | 2.793 |  | Crane fórm. 6 (θ = 180°) con el paso del inserto + te 20·fT (paso) / 60·fT (derivación) | 2.96 | https://latiendadeljardin.com/es/piezas-de-polietileno/450-733-Te-igual-pe.html |  | TE | PE | 7.4875 | 1
PE-TI-50 | Te igual PE | 5420 | tee | Te de compresión igual | Compresión ×3 | 50 | 50 |  | 16 | PP (cuerpo) · compresión para tubo PE | 40.8 | 40.8 | 35 | 35 | 0.021 | 0.42 | 1.26 | 1.1482 | 2.6993 |  | Crane fórm. 6 (θ = 180°) con el paso del inserto + te 20·fT (paso) / 60·fT (derivación) | 2.96 | https://latiendadeljardin.com/es/piezas-de-polietileno/450-733-Te-igual-pe.html |  | TE | PE | 9.7375 | 1
PE-TI-63 | Te igual PE | 5420 | tee | Te de compresión igual | Compresión ×3 | 63 | 63 |  | 16 | PP (cuerpo) · compresión para tubo PE | 51.4 | 51.4 | 45 | 45 | 0.019 | 0.38 | 1.14 | 0.9384 | 2.232 |  | Crane fórm. 6 (θ = 180°) con el paso del inserto + te 20·fT (paso) / 60·fT (derivación) | 2.96 | https://latiendadeljardin.com/es/piezas-de-polietileno/450-733-Te-igual-pe.html |  | TE | PE | 11.4875 | 1
PE-TI-75 | Te igual PE | 5420 | tee | Te de compresión igual | Compresión ×3 | 75 | 75 |  | 16 | PP (cuerpo) · compresión para tubo PE | 61.4 | 61.4 | 54 | 54 | 0.018 | 0.36 | 1.08 | 0.8768 | 2.0803 |  | Crane fórm. 6 (θ = 180°) con el paso del inserto + te 20·fT (paso) / 60·fT (derivación) | 2.96 | https://latiendadeljardin.com/es/piezas-de-polietileno/450-733-Te-igual-pe.html |  | TE | PE | 25.2375 | 1
PE-TI-90 | Te igual PE | 5420 | tee | Te de compresión igual | Compresión ×3 | 90 | 90 |  | 16 | PP (cuerpo) · compresión para tubo PE | 73.6 | 73.6 | 66 | 66 | 0.018 | 0.36 | 1.08 | 0.76749 | 1.8809 |  | Crane fórm. 6 (θ = 180°) con el paso del inserto + te 20·fT (paso) / 60·fT (derivación) | 2.96 | https://latiendadeljardin.com/es/piezas-de-polietileno/450-733-Te-igual-pe.html |  | TE | PE | 37.2375 | 1
PE-TR-25x20 | Te reducida PE | 6125 | tee | Te de compresión con derivación reducida | Compresión ×3 | 25 | 20 |  | 16 | PP (cuerpo) · compresión para tubo PE | 20.4 | 16 | 17 | 13 | 0.025 | 0.5 | 1.5 | 1.5472 | 4.3883 |  | Crane fórm. 6 (θ = 180°) con el paso del inserto + te 20·fT (paso) / 60·fT (derivación) | 5.25 | https://latiendadeljardin.com/es/piezas-de-polietileno/451-740-te-reducida-pe.html |  | TE | PE |  | 0
PE-TR-32x25 | Te reducida PE | 6125 | tee | Te de compresión con derivación reducida | Compresión ×3 | 32 | 25 |  | 16 | PP (cuerpo) · compresión para tubo PE | 26.2 | 20.4 | 22 | 17 | 0.023 | 0.46 | 1.38 | 1.3968 | 3.6555 |  | Crane fórm. 6 (θ = 180°) con el paso del inserto + te 20·fT (paso) / 60·fT (derivación) | 5.25 | https://latiendadeljardin.com/es/piezas-de-polietileno/451-740-te-reducida-pe.html |  | TE | PE |  | 0
PE-TR-40x32 | Te reducida PE | 6125 | tee | Te de compresión con derivación reducida | Compresión ×3 | 40 | 32 |  | 16 | PP (cuerpo) · compresión para tubo PE | 32.6 | 26.2 | 28 | 22 | 0.022 | 0.44 | 1.32 | 1.1759 | 3.3778 |  | Crane fórm. 6 (θ = 180°) con el paso del inserto + te 20·fT (paso) / 60·fT (derivación) | 5.25 | https://latiendadeljardin.com/es/piezas-de-polietileno/451-740-te-reducida-pe.html |  | TE | PE |  | 0
PE-TR-50x40 | Te reducida PE | 6125 | tee | Te de compresión con derivación reducida | Compresión ×3 | 50 | 40 |  | 16 | PP (cuerpo) · compresión para tubo PE | 40.8 | 32.6 | 35 | 28 | 0.021 | 0.42 | 1.26 | 1.1482 | 2.9278 |  | Crane fórm. 6 (θ = 180°) con el paso del inserto + te 20·fT (paso) / 60·fT (derivación) | 5.25 | https://latiendadeljardin.com/es/piezas-de-polietileno/451-740-te-reducida-pe.html |  | TE | PE |  | 0
PE-TR-63x50 | Te reducida PE | 6125 | tee | Te de compresión con derivación reducida | Compresión ×3 | 63 | 50 |  | 16 | PP (cuerpo) · compresión para tubo PE | 51.4 | 40.8 | 45 | 35 | 0.019 | 0.38 | 1.14 | 0.9384 | 2.7291 |  | Crane fórm. 6 (θ = 180°) con el paso del inserto + te 20·fT (paso) / 60·fT (derivación) | 5.25 | https://latiendadeljardin.com/es/piezas-de-polietileno/451-740-te-reducida-pe.html |  | TE | PE |  | 0
PE-TH-20 | Te rosca hembra PE | 5520 | tee | Te compresión × derivación rosca hembra | Compresión × compresión × rosca H | 20 | 20 | 1/2" | 16 | PP (cuerpo) · compresión para tubo PE | 16 | 16 | 13 | 13 | 0.027 | 0.54 | 1.62 | 1.894 | 4.3722 |  | Crane fórm. 6 (θ = 180°) con el paso del inserto + te 20·fT (paso) / 60·fT (derivación) | 2.62 | https://latiendadeljardin.com/es/piezas-de-polietileno/452-748-Te-hembra-pe.html | Derivación roscada: se toma el mismo paso. Rosca equivalente supuesta | TE | PE | 2.7375 | 1
PE-TH-25 | Te rosca hembra PE | 5520 | tee | Te compresión × derivación rosca hembra | Compresión × compresión × rosca H | 25 | 25 | 3/4" | 16 | PP (cuerpo) · compresión para tubo PE | 20.4 | 20.4 | 17 | 17 | 0.025 | 0.5 | 1.5 | 1.5472 | 3.6208 |  | Crane fórm. 6 (θ = 180°) con el paso del inserto + te 20·fT (paso) / 60·fT (derivación) | 2.62 | https://latiendadeljardin.com/es/piezas-de-polietileno/452-748-Te-hembra-pe.html | Derivación roscada: se toma el mismo paso. Rosca equivalente supuesta | TE | PE | 3.4875 | 1
PE-TH-32 | Te rosca hembra PE | 5520 | tee | Te compresión × derivación rosca hembra | Compresión × compresión × rosca H | 32 | 32 | 1" | 16 | PP (cuerpo) · compresión para tubo PE | 26.2 | 26.2 | 22 | 22 | 0.023 | 0.46 | 1.38 | 1.3968 | 3.2474 |  | Crane fórm. 6 (θ = 180°) con el paso del inserto + te 20·fT (paso) / 60·fT (derivación) | 2.62 | https://latiendadeljardin.com/es/piezas-de-polietileno/452-748-Te-hembra-pe.html | Derivación roscada: se toma el mismo paso. Rosca equivalente supuesta | TE | PE | 4.2375 | 1
PE-TH-40 | Te rosca hembra PE | 5520 | tee | Te compresión × derivación rosca hembra | Compresión × compresión × rosca H | 40 | 40 | 1 1/4" | 16 | PP (cuerpo) · compresión para tubo PE | 32.6 | 32.6 | 28 | 28 | 0.022 | 0.44 | 1.32 | 1.1759 | 2.793 |  | Crane fórm. 6 (θ = 180°) con el paso del inserto + te 20·fT (paso) / 60·fT (derivación) | 2.62 | https://latiendadeljardin.com/es/piezas-de-polietileno/452-748-Te-hembra-pe.html | Derivación roscada: se toma el mismo paso. Rosca equivalente supuesta | TE | PE | 6.2375 | 1
PE-TH-50 | Te rosca hembra PE | 5520 | tee | Te compresión × derivación rosca hembra | Compresión × compresión × rosca H | 50 | 50 | 1 1/2" | 16 | PP (cuerpo) · compresión para tubo PE | 40.8 | 40.8 | 35 | 35 | 0.021 | 0.42 | 1.26 | 1.1482 | 2.6993 |  | Crane fórm. 6 (θ = 180°) con el paso del inserto + te 20·fT (paso) / 60·fT (derivación) | 2.62 | https://latiendadeljardin.com/es/piezas-de-polietileno/452-748-Te-hembra-pe.html | Derivación roscada: se toma el mismo paso. Rosca equivalente supuesta | TE | PE | 7.7375 | 1
PE-TH-63 | Te rosca hembra PE | 5520 | tee | Te compresión × derivación rosca hembra | Compresión × compresión × rosca H | 63 | 63 | 2" | 16 | PP (cuerpo) · compresión para tubo PE | 51.4 | 51.4 | 45 | 45 | 0.019 | 0.38 | 1.14 | 0.9384 | 2.232 |  | Crane fórm. 6 (θ = 180°) con el paso del inserto + te 20·fT (paso) / 60·fT (derivación) | 2.62 | https://latiendadeljardin.com/es/piezas-de-polietileno/452-748-Te-hembra-pe.html | Derivación roscada: se toma el mismo paso. Rosca equivalente supuesta | TE | PE | 10.9875 | 1
PE-TH-75 | Te rosca hembra PE | 5520 | tee | Te compresión × derivación rosca hembra | Compresión × compresión × rosca H | 75 | 75 | 2 1/2" | 16 | PP (cuerpo) · compresión para tubo PE | 61.4 | 61.4 | 54 | 54 | 0.018 | 0.36 | 1.08 | 0.8768 | 2.0803 |  | Crane fórm. 6 (θ = 180°) con el paso del inserto + te 20·fT (paso) / 60·fT (derivación) | 2.62 | https://latiendadeljardin.com/es/piezas-de-polietileno/452-748-Te-hembra-pe.html | Derivación roscada: se toma el mismo paso. Rosca equivalente supuesta | TE | PE | 37.9875 | 1
PE-TH-90 | Te rosca hembra PE | 5520 | tee | Te compresión × derivación rosca hembra | Compresión × compresión × rosca H | 90 | 90 | 3" | 16 | PP (cuerpo) · compresión para tubo PE | 73.6 | 73.6 | 66 | 66 | 0.018 | 0.36 | 1.08 | 0.76749 | 1.8809 |  | Crane fórm. 6 (θ = 180°) con el paso del inserto + te 20·fT (paso) / 60·fT (derivación) | 2.62 | https://latiendadeljardin.com/es/piezas-de-polietileno/452-748-Te-hembra-pe.html | Derivación roscada: se toma el mismo paso. Rosca equivalente supuesta | TE | PE | 33.9875 | 1
PE-TM-20 | Te rosca macho PE | 6220 | tee | Te compresión × derivación rosca macho | Compresión × compresión × rosca M | 20 | 20 | 1/2" | 16 | PP (cuerpo) · compresión para tubo PE | 16 | 16 | 13 | 13 | 0.027 | 0.54 | 1.62 | 1.894 | 4.3722 |  | Crane fórm. 6 (θ = 180°) con el paso del inserto + te 20·fT (paso) / 60·fT (derivación) | 3.97 | https://latiendadeljardin.com/es/piezas-de-polietileno/453-756-Te-macho-pe.html | AENOR según la tienda. Rosca equivalente supuesta. Solo hasta 63 mm | TE | PE |  | 0
PE-TM-25 | Te rosca macho PE | 6220 | tee | Te compresión × derivación rosca macho | Compresión × compresión × rosca M | 25 | 25 | 3/4" | 16 | PP (cuerpo) · compresión para tubo PE | 20.4 | 20.4 | 17 | 17 | 0.025 | 0.5 | 1.5 | 1.5472 | 3.6208 |  | Crane fórm. 6 (θ = 180°) con el paso del inserto + te 20·fT (paso) / 60·fT (derivación) | 3.97 | https://latiendadeljardin.com/es/piezas-de-polietileno/453-756-Te-macho-pe.html | AENOR según la tienda. Rosca equivalente supuesta. Solo hasta 63 mm | TE | PE |  | 0
PE-TM-32 | Te rosca macho PE | 6220 | tee | Te compresión × derivación rosca macho | Compresión × compresión × rosca M | 32 | 32 | 1" | 16 | PP (cuerpo) · compresión para tubo PE | 26.2 | 26.2 | 22 | 22 | 0.023 | 0.46 | 1.38 | 1.3968 | 3.2474 |  | Crane fórm. 6 (θ = 180°) con el paso del inserto + te 20·fT (paso) / 60·fT (derivación) | 3.97 | https://latiendadeljardin.com/es/piezas-de-polietileno/453-756-Te-macho-pe.html | AENOR según la tienda. Rosca equivalente supuesta. Solo hasta 63 mm | TE | PE |  | 0
PE-TM-40 | Te rosca macho PE | 6220 | tee | Te compresión × derivación rosca macho | Compresión × compresión × rosca M | 40 | 40 | 1 1/4" | 16 | PP (cuerpo) · compresión para tubo PE | 32.6 | 32.6 | 28 | 28 | 0.022 | 0.44 | 1.32 | 1.1759 | 2.793 |  | Crane fórm. 6 (θ = 180°) con el paso del inserto + te 20·fT (paso) / 60·fT (derivación) | 3.97 | https://latiendadeljardin.com/es/piezas-de-polietileno/453-756-Te-macho-pe.html | AENOR según la tienda. Rosca equivalente supuesta. Solo hasta 63 mm | TE | PE |  | 0
PE-TM-50 | Te rosca macho PE | 6220 | tee | Te compresión × derivación rosca macho | Compresión × compresión × rosca M | 50 | 50 | 1 1/2" | 16 | PP (cuerpo) · compresión para tubo PE | 40.8 | 40.8 | 35 | 35 | 0.021 | 0.42 | 1.26 | 1.1482 | 2.6993 |  | Crane fórm. 6 (θ = 180°) con el paso del inserto + te 20·fT (paso) / 60·fT (derivación) | 3.97 | https://latiendadeljardin.com/es/piezas-de-polietileno/453-756-Te-macho-pe.html | AENOR según la tienda. Rosca equivalente supuesta. Solo hasta 63 mm | TE | PE |  | 0
PE-TM-63 | Te rosca macho PE | 6220 | tee | Te compresión × derivación rosca macho | Compresión × compresión × rosca M | 63 | 63 | 2" | 16 | PP (cuerpo) · compresión para tubo PE | 51.4 | 51.4 | 45 | 45 | 0.019 | 0.38 | 1.14 | 0.9384 | 2.232 |  | Crane fórm. 6 (θ = 180°) con el paso del inserto + te 20·fT (paso) / 60·fT (derivación) | 3.97 | https://latiendadeljardin.com/es/piezas-de-polietileno/453-756-Te-macho-pe.html | AENOR según la tienda. Rosca equivalente supuesta. Solo hasta 63 mm | TE | PE |  | 0
PE-TF-20 | Tapón final PE | 5920 | tapon | Tapón final de compresión | Compresión | 20 |  |  | 16 | PP (cuerpo) · compresión para tubo PE | 16 | 16 | 13 |  | 0.027 | [5 empty] | Extremo cerrado (tapón): no se calcula K | 1.68 | https://latiendadeljardin.com/es/piezas-de-polietileno/454-764-tapon-final-pe.html | Extremo cerrado: sin K |  | PE |  | 1
PE-TF-25 | Tapón final PE | 5920 | tapon | Tapón final de compresión | Compresión | 25 |  |  | 16 | PP (cuerpo) · compresión para tubo PE | 20.4 | 20.4 | 17 |  | 0.025 | [5 empty] | Extremo cerrado (tapón): no se calcula K | 1.68 | https://latiendadeljardin.com/es/piezas-de-polietileno/454-764-tapon-final-pe.html | Extremo cerrado: sin K |  | PE | 2.2375 | 1
PE-TF-32 | Tapón final PE | 5920 | tapon | Tapón final de compresión | Compresión | 32 |  |  | 16 | PP (cuerpo) · compresión para tubo PE | 26.2 | 26.2 | 22 |  | 0.023 | [5 empty] | Extremo cerrado (tapón): no se calcula K | 1.68 | https://latiendadeljardin.com/es/piezas-de-polietileno/454-764-tapon-final-pe.html | Extremo cerrado: sin K |  | PE | 2.9875 | 1
PE-TF-40 | Tapón final PE | 5920 | tapon | Tapón final de compresión | Compresión | 40 |  |  | 16 | PP (cuerpo) · compresión para tubo PE | 32.6 | 32.6 | 28 |  | 0.022 | [5 empty] | Extremo cerrado (tapón): no se calcula K | 1.68 | https://latiendadeljardin.com/es/piezas-de-polietileno/454-764-tapon-final-pe.html | Extremo cerrado: sin K |  | PE |  | 1
PE-TF-50 | Tapón final PE | 5920 | tapon | Tapón final de compresión | Compresión | 50 |  |  | 16 | PP (cuerpo) · compresión para tubo PE | 40.8 | 40.8 | 35 |  | 0.021 | [5 empty] | Extremo cerrado (tapón): no se calcula K | 1.68 | https://latiendadeljardin.com/es/piezas-de-polietileno/454-764-tapon-final-pe.html | Extremo cerrado: sin K |  | PE | 5.4875 | 1
PE-TF-63 | Tapón final PE | 5920 | tapon | Tapón final de compresión | Compresión | 63 |  |  | 16 | PP (cuerpo) · compresión para tubo PE | 51.4 | 51.4 | 45 |  | 0.019 | [5 empty] | Extremo cerrado (tapón): no se calcula K | 1.68 | https://latiendadeljardin.com/es/piezas-de-polietileno/454-764-tapon-final-pe.html | Extremo cerrado: sin K |  | PE | 7.7375 | 1
PE-TF-75 | Tapón final PE | 5920 | tapon | Tapón final de compresión | Compresión | 75 |  |  | 16 | PP (cuerpo) · compresión para tubo PE | 61.4 | 61.4 | 54 |  | 0.018 | [5 empty] | Extremo cerrado (tapón): no se calcula K | 1.68 | https://latiendadeljardin.com/es/piezas-de-polietileno/454-764-tapon-final-pe.html | Extremo cerrado: sin K |  | PE | 12.7375 | 1
PE-TF-90 | Tapón final PE | 5920 | tapon | Tapón final de compresión | Compresión | 90 |  |  | 16 | PP (cuerpo) · compresión para tubo PE | 73.6 | 73.6 | 66 |  | 0.018 | [5 empty] | Extremo cerrado (tapón): no se calcula K | 1.68 | https://latiendadeljardin.com/es/piezas-de-polietileno/454-764-tapon-final-pe.html | Extremo cerrado: sin K |  | PE |  | 0
PE-CG-20 | Codo grifo PE | 27712020 | codo90 | Codo grifo (compresión × rosca hembra) | Compresión × rosca H | 20 |  | 1/2" | 16 | PP (cuerpo) · compresión para tubo PE | 16 | 16 | 13 |  | 0.027 | 0.81 |  | 2.5135 |  |  | Crane fórm. 6 con el paso del inserto + codo estándar 30·fT | 3.57 | https://latiendadeljardin.com/es/piezas-de-polietileno/455-772-codo-grifo-pe.html | Confirmar si lleva placa de fijación a pared | CODO | PE |  | 0
PE-CG-25 | Codo grifo PE | 27712020 | codo90 | Codo grifo (compresión × rosca hembra) | Compresión × rosca H | 25 |  | 3/4" | 16 | PP (cuerpo) · compresión para tubo PE | 20.4 | 20.4 | 17 |  | 0.025 | 0.75 |  | 2.0656 |  |  | Crane fórm. 6 con el paso del inserto + codo estándar 30·fT | 3.57 | https://latiendadeljardin.com/es/piezas-de-polietileno/455-772-codo-grifo-pe.html | Confirmar si lleva placa de fijación a pared | CODO | PE |  | 0
PE-MA-1/2 | Machón PE | 901-MR | machon | Machón igual rosca macho × macho | Rosca M × M | 1/2" |  | 1/2" | 10 | Plástico (PE según el título; la ficha dice también PP) | 15.8 | 15.8 | 15.8 |  | 0.027 | 0 |  | 0.04 |  |  | Crane fórm. 6 con el paso de rosca + Perry 0,04 | 0.66 | https://latiendadeljardin.com/es/piezas-de-polietileno/663-1076-machon-igual-polietileno.html |  | ROSC | BSP |  | 0
PE-MA-3/4 | Machón PE | 901-MR | machon | Machón igual rosca macho × macho | Rosca M × M | 3/4" |  | 3/4" | 10 | Plástico (PE según el título; la ficha dice también PP) | 20.9 | 20.9 | 20.9 |  | 0.025 | 0 |  | 0.04 |  |  | Crane fórm. 6 con el paso de rosca + Perry 0,04 | 0.66 | https://latiendadeljardin.com/es/piezas-de-polietileno/663-1076-machon-igual-polietileno.html |  | ROSC | BSP |  | 1
PE-MA-1 | Machón PE | 901-MR | machon | Machón igual rosca macho × macho | Rosca M × M | 1" |  | 1" | 10 | Plástico (PE según el título; la ficha dice también PP) | 26.6 | 26.6 | 26.6 |  | 0.023 | 0 |  | 0.04 |  |  | Crane fórm. 6 con el paso de rosca + Perry 0,04 | 0.66 | https://latiendadeljardin.com/es/piezas-de-polietileno/663-1076-machon-igual-polietileno.html |  | ROSC | BSP | 0.99 | 1
PE-MA-11/4 | Machón PE | 901-MR | machon | Machón igual rosca macho × macho | Rosca M × M | 1 1/4" |  | 1 1/4" | 10 | Plástico (PE según el título; la ficha dice también PP) | 35.1 | 35.1 | 35.1 |  | 0.022 | 0 |  | 0.04 |  |  | Crane fórm. 6 con el paso de rosca + Perry 0,04 | 0.66 | https://latiendadeljardin.com/es/piezas-de-polietileno/663-1076-machon-igual-polietileno.html |  | ROSC | BSP | 1.39 | 1
PE-MA-11/2 | Machón PE | 901-MR | machon | Machón igual rosca macho × macho | Rosca M × M | 1 1/2" |  | 1 1/2" | 10 | Plástico (PE según el título; la ficha dice también PP) | 40.9 | 40.9 | 40.9 |  | 0.021 | 0 |  | 0.04 |  |  | Crane fórm. 6 con el paso de rosca + Perry 0,04 | 0.66 | https://latiendadeljardin.com/es/piezas-de-polietileno/663-1076-machon-igual-polietileno.html |  | ROSC | BSP | 1.39 | 1
PE-MA-2 | Machón PE | 901-MR | machon | Machón igual rosca macho × macho | Rosca M × M | 2" |  | 2" | 10 | Plástico (PE según el título; la ficha dice también PP) | 52.5 | 52.5 | 52.5 |  | 0.019 | 0 |  | 0.04 |  |  | Crane fórm. 6 con el paso de rosca + Perry 0,04 | 0.66 | https://latiendadeljardin.com/es/piezas-de-polietileno/663-1076-machon-igual-polietileno.html |  | ROSC | BSP | 2.79 | 1
PE-MA-21/2 | Machón PE | 901-MR | machon | Machón igual rosca macho × macho | Rosca M × M | 2 1/2" |  | 2 1/2" | 10 | Plástico (PE según el título; la ficha dice también PP) | 62.7 | 62.7 | 62.7 |  | 0.018 | 0 |  | 0.04 |  |  | Crane fórm. 6 con el paso de rosca + Perry 0,04 | 0.66 | https://latiendadeljardin.com/es/piezas-de-polietileno/663-1076-machon-igual-polietileno.html |  | ROSC | BSP |  | 0
PE-MA-3 | Machón PE | 901-MR | machon | Machón igual rosca macho × macho | Rosca M × M | 3" |  | 3" | 10 | Plástico (PE según el título; la ficha dice también PP) | 77.9 | 77.9 | 77.9 |  | 0.018 | 0 |  | 0.04 |  |  | Crane fórm. 6 con el paso de rosca + Perry 0,04 | 0.66 | https://latiendadeljardin.com/es/piezas-de-polietileno/663-1076-machon-igual-polietileno.html |  | ROSC | BSP |  | 0
PE-MAR-3/4x1/2 | Machón reducido PE | 910-MR | machon | Machón reducido rosca macho × macho | Rosca M × M | 3/4" | 1/2" | 3/4" × 1/2" | 10 | Plástico (PE según el título; la ficha dice también PP) | 20.9 | 15.8 | 15.8 |  | 0.025 | 0 |  | 0.25425 |  | 0.22361 | Crane fórm. 6 con el paso de rosca + Perry 0,04; reducida: contracción desde la medida mayor | 0.68 | https://latiendadeljardin.com/es/piezas-de-polietileno/1638-2100-machon-reducido-polietileno.html |  | ROSC | BSP | 0.59 | 1
PE-MAR-1x1/2 | Machón reducido PE | 910-MR | machon | Machón reducido rosca macho × macho | Rosca M × M | 1" | 1/2" | 1" × 1/2" | 10 | Plástico (PE según el título; la ficha dice también PP) | 26.6 | 15.8 | 15.8 |  | 0.023 | 0 |  | 0.36359 |  | 0.45884 | Crane fórm. 6 con el paso de rosca + Perry 0,04; reducida: contracción desde la medida mayor | 0.68 | https://latiendadeljardin.com/es/piezas-de-polietileno/1638-2100-machon-reducido-polietileno.html |  | ROSC | BSP | 0.99 | 1
PE-MAR-1x3/4 | Machón reducido PE | 910-MR | machon | Machón reducido rosca macho × macho | Rosca M × M | 1" | 3/4" | 1" × 3/4" | 10 | Plástico (PE según el título; la ficha dice también PP) | 26.6 | 20.9 | 20.9 |  | 0.023 | 0 |  | 0.23133 |  | 0.18642 | Crane fórm. 6 con el paso de rosca + Perry 0,04; reducida: contracción desde la medida mayor | 0.68 | https://latiendadeljardin.com/es/piezas-de-polietileno/1638-2100-machon-reducido-polietileno.html |  | ROSC | BSP | 0.99 | 1
PE-MAR-11/4x3/4 | Machón reducido PE | 910-MR | machon | Machón reducido rosca macho × macho | Rosca M × M | 1 1/4" | 3/4" | 1 1/4" × 3/4" | 10 | Plástico (PE según el título; la ficha dice también PP) | 35.1 | 20.9 | 20.9 |  | 0.022 | 0 |  | 0.36272 |  | 0.4566 | Crane fórm. 6 con el paso de rosca + Perry 0,04; reducida: contracción desde la medida mayor | 0.68 | https://latiendadeljardin.com/es/piezas-de-polietileno/1638-2100-machon-reducido-polietileno.html |  | ROSC | BSP |  | 0
PE-MAR-11/4x1 | Machón reducido PE | 910-MR | machon | Machón reducido rosca macho × macho | Rosca M × M | 1 1/4" | 1" | 1 1/4" × 1" | 10 | Plástico (PE según el título; la ficha dice también PP) | 35.1 | 26.6 | 26.6 |  | 0.022 | 0 |  | 0.25284 |  | 0.22121 | Crane fórm. 6 con el paso de rosca + Perry 0,04; reducida: contracción desde la medida mayor | 0.68 | https://latiendadeljardin.com/es/piezas-de-polietileno/1638-2100-machon-reducido-polietileno.html |  | ROSC | BSP |  | 0
PE-MAR-11/2x3/4 | Machón reducido PE | 910-MR | machon | Machón reducido rosca macho × macho | Rosca M × M | 1 1/2" | 3/4" | 1 1/2" × 3/4" | 10 | Plástico (PE según el título; la ficha dice también PP) | 40.9 | 20.9 | 20.9 |  | 0.021 | 0 |  | 0.40944 |  | 0.58594 | Crane fórm. 6 con el paso de rosca + Perry 0,04; reducida: contracción desde la medida mayor | 0.68 | https://latiendadeljardin.com/es/piezas-de-polietileno/1638-2100-machon-reducido-polietileno.html |  | ROSC | BSP |  | 0
PE-MAR-2x1 | Machón reducido PE | 910-MR | machon | Machón reducido rosca macho × macho | Rosca M × M | 2" | 1" | 2" × 1" | 10 | Plástico (PE según el título; la ficha dice también PP) | 52.5 | 26.6 | 26.6 |  | 0.019 | 0 |  | 0.41164 |  | 0.59248 | Crane fórm. 6 con el paso de rosca + Perry 0,04; reducida: contracción desde la medida mayor | 0.68 | https://latiendadeljardin.com/es/piezas-de-polietileno/1638-2100-machon-reducido-polietileno.html |  | ROSC | BSP |  | 0
PE-MAR-2x11/2 | Machón reducido PE | 910-MR | machon | Machón reducido rosca macho × macho | Rosca M × M | 2" | 1 1/2" | 2" × 1 1/2" | 10 | Plástico (PE según el título; la ficha dice también PP) | 52.5 | 40.9 | 40.9 |  | 0.019 | 0 |  | 0.23654 |  | 0.19452 | Crane fórm. 6 con el paso de rosca + Perry 0,04; reducida: contracción desde la medida mayor | 0.68 | https://latiendadeljardin.com/es/piezas-de-polietileno/1638-2100-machon-reducido-polietileno.html |  | ROSC | BSP | 2.79 | 1
PE-MAR-21/2x2 | Machón reducido PE | 910-MR | machon | Machón reducido rosca macho × macho | Rosca M × M | 2 1/2" | 2" | 2 1/2" × 2" | 10 | Plástico (PE según el título; la ficha dice también PP) | 62.7 | 52.5 | 52.5 |  | 0.018 | 0 |  | 0.18945 |  | 0.12934 | Crane fórm. 6 con el paso de rosca + Perry 0,04; reducida: contracción desde la medida mayor | 0.68 | https://latiendadeljardin.com/es/piezas-de-polietileno/1638-2100-machon-reducido-polietileno.html |  | ROSC | BSP |  | 0
PE-MAR-3x21/2 | Machón reducido PE | 910-MR | machon | Machón reducido rosca macho × macho | Rosca M × M | 3" | 2 1/2" | 3" × 2 1/2" | 10 | Plástico (PE según el título; la ficha dice también PP) | 77.9 | 62.7 | 62.7 |  | 0.018 | 0 |  | 0.21609 |  | 0.16402 | Crane fórm. 6 con el paso de rosca + Perry 0,04; reducida: contracción desde la medida mayor | 0.68 | https://latiendadeljardin.com/es/piezas-de-polietileno/1638-2100-machon-reducido-polietileno.html |  | ROSC | BSP |  | 0
PE-TUR-3/4x1/2 | Tuerca reducida PE | 410-MR | tuerca | Tuerca reducida (reducción macho × hembra) | Rosca M × H | 3/4" | 1/2" | 3/4" × 1/2" | 16 | Plástico (PE según el título; la ficha dice también PP) | 20.9 | 15.8 | 15.8 |  | 0.025 | 0 |  | 0.25425 |  | 0.22361 | Crane fórm. 6 con el paso de rosca + Perry 0,04; reducida: contracción desde la medida mayor | 0.61 | https://latiendadeljardin.com/es/piezas-de-polietileno/3184-2369-tuerca-reducida-pe.html |  | ROSC | BSP |  | 0
PE-TUR-1x1/2 | Tuerca reducida PE | 410-MR | tuerca | Tuerca reducida (reducción macho × hembra) | Rosca M × H | 1" | 1/2" | 1" × 1/2" | 16 | Plástico (PE según el título; la ficha dice también PP) | 26.6 | 15.8 | 15.8 |  | 0.023 | 0 |  | 0.36359 |  | 0.45884 | Crane fórm. 6 con el paso de rosca + Perry 0,04; reducida: contracción desde la medida mayor | 0.61 | https://latiendadeljardin.com/es/piezas-de-polietileno/3184-2369-tuerca-reducida-pe.html |  | ROSC | BSP |  | 0
PE-TUR-1x3/4 | Tuerca reducida PE | 410-MR | tuerca | Tuerca reducida (reducción macho × hembra) | Rosca M × H | 1" | 3/4" | 1" × 3/4" | 16 | Plástico (PE según el título; la ficha dice también PP) | 26.6 | 20.9 | 20.9 |  | 0.023 | 0 |  | 0.23133 |  | 0.18642 | Crane fórm. 6 con el paso de rosca + Perry 0,04; reducida: contracción desde la medida mayor | 0.61 | https://latiendadeljardin.com/es/piezas-de-polietileno/3184-2369-tuerca-reducida-pe.html |  | ROSC | BSP |  | 0
PE-TUR-11/4x3/4 | Tuerca reducida PE | 410-MR | tuerca | Tuerca reducida (reducción macho × hembra) | Rosca M × H | 1 1/4" | 3/4" | 1 1/4" × 3/4" | 16 | Plástico (PE según el título; la ficha dice también PP) | 35.1 | 20.9 | 20.9 |  | 0.022 | 0 |  | 0.36272 |  | 0.4566 | Crane fórm. 6 con el paso de rosca + Perry 0,04; reducida: contracción desde la medida mayor | 0.61 | https://latiendadeljardin.com/es/piezas-de-polietileno/3184-2369-tuerca-reducida-pe.html |  | ROSC | BSP |  | 0
PE-TUR-11/4x1 | Tuerca reducida PE | 410-MR | tuerca | Tuerca reducida (reducción macho × hembra) | Rosca M × H | 1 1/4" | 1" | 1 1/4" × 1" | 16 | Plástico (PE según el título; la ficha dice también PP) | 35.1 | 26.6 | 26.6 |  | 0.022 | 0 |  | 0.25284 |  | 0.22121 | Crane fórm. 6 con el paso de rosca + Perry 0,04; reducida: contracción desde la medida mayor | 0.61 | https://latiendadeljardin.com/es/piezas-de-polietileno/3184-2369-tuerca-reducida-pe.html |  | ROSC | BSP |  | 0
PE-TUR-11/2x3/4 | Tuerca reducida PE | 410-MR | tuerca | Tuerca reducida (reducción macho × hembra) | Rosca M × H | 1 1/2" | 3/4" | 1 1/2" × 3/4" | 16 | Plástico (PE según el título; la ficha dice también PP) | 40.9 | 20.9 | 20.9 |  | 0.021 | 0 |  | 0.40944 |  | 0.58594 | Crane fórm. 6 con el paso de rosca + Perry 0,04; reducida: contracción desde la medida mayor | 0.61 | https://latiendadeljardin.com/es/piezas-de-polietileno/3184-2369-tuerca-reducida-pe.html |  | ROSC | BSP |  | 0
PE-TUR-11/2x1 | Tuerca reducida PE | 410-MR | tuerca | Tuerca reducida (reducción macho × hembra) | Rosca M × H | 1 1/2" | 1" | 1 1/2" × 1" | 16 | Plástico (PE según el título; la ficha dice también PP) | 40.9 | 26.6 | 26.6 |  | 0.021 | 0 |  | 0.32851 |  | 0.37296 | Crane fórm. 6 con el paso de rosca + Perry 0,04; reducida: contracción desde la medida mayor | 0.61 | https://latiendadeljardin.com/es/piezas-de-polietileno/3184-2369-tuerca-reducida-pe.html |  | ROSC | BSP |  | 0
PE-TUR-11/2x11/4 | Tuerca reducida PE | 410-MR | tuerca | Tuerca reducida (reducción macho × hembra) | Rosca M × H | 1 1/2" | 1 1/4" | 1 1/2" × 1 1/4" | 16 | Plástico (PE según el título; la ficha dice también PP) | 40.9 | 35.1 | 35.1 |  | 0.021 | 0 |  | 0.17175 |  | 0.10944 | Crane fórm. 6 con el paso de rosca + Perry 0,04; reducida: contracción desde la medida mayor | 0.61 | https://latiendadeljardin.com/es/piezas-de-polietileno/3184-2369-tuerca-reducida-pe.html |  | ROSC | BSP |  | 0
PE-TUR-2x1 | Tuerca reducida PE | 410-MR | tuerca | Tuerca reducida (reducción macho × hembra) | Rosca M × H | 2" | 1" | 2" × 1" | 16 | Plástico (PE según el título; la ficha dice también PP) | 52.5 | 26.6 | 26.6 |  | 0.019 | 0 |  | 0.41164 |  | 0.59248 | Crane fórm. 6 con el paso de rosca + Perry 0,04; reducida: contracción desde la medida mayor | 0.61 | https://latiendadeljardin.com/es/piezas-de-polietileno/3184-2369-tuerca-reducida-pe.html |  | ROSC | BSP |  | 0
PE-TUR-2x11/2 | Tuerca reducida PE | 410-MR | tuerca | Tuerca reducida (reducción macho × hembra) | Rosca M × H | 2" | 1 1/2" | 2" × 1 1/2" | 16 | Plástico (PE según el título; la ficha dice también PP) | 52.5 | 40.9 | 40.9 |  | 0.019 | 0 |  | 0.23654 |  | 0.19452 | Crane fórm. 6 con el paso de rosca + Perry 0,04; reducida: contracción desde la medida mayor | 0.61 | https://latiendadeljardin.com/es/piezas-de-polietileno/3184-2369-tuerca-reducida-pe.html |  | ROSC | BSP |  | 0
PE-TUR-21/2x2 | Tuerca reducida PE | 410-MR | tuerca | Tuerca reducida (reducción macho × hembra) | Rosca M × H | 2 1/2" | 2" | 2 1/2" × 2" | 16 | Plástico (PE según el título; la ficha dice también PP) | 62.7 | 52.5 | 52.5 |  | 0.018 | 0 |  | 0.18945 |  | 0.12934 | Crane fórm. 6 con el paso de rosca + Perry 0,04; reducida: contracción desde la medida mayor | 0.61 | https://latiendadeljardin.com/es/piezas-de-polietileno/3184-2369-tuerca-reducida-pe.html |  | ROSC | BSP |  | 0
PE-TUR-3x21/2 | Tuerca reducida PE | 410-MR | tuerca | Tuerca reducida (reducción macho × hembra) | Rosca M × H | 3" | 2 1/2" | 3" × 2 1/2" | 16 | Plástico (PE según el título; la ficha dice también PP) | 77.9 | 62.7 | 62.7 |  | 0.018 | 0 |  | 0.21609 |  | 0.16402 | Crane fórm. 6 con el paso de rosca + Perry 0,04; reducida: contracción desde la medida mayor | 0.61 | https://latiendadeljardin.com/es/piezas-de-polietileno/3184-2369-tuerca-reducida-pe.html |  | ROSC | BSP |  | 0
PP-MH-1/2 | Manguito hembra PP | 401-MR | manguito | Manguito rosca hembra × hembra | Rosca H × H | 1/2" |  | 1/2" | 16 | PP | 15.8 | 15.8 | 15.8 |  | 0.027 | 0 |  | 0.04 |  |  | Crane fórm. 6 con el paso de rosca + Perry 0,04 | 1.06 | https://latiendadeljardin.com/es/piezas-de-polietileno/1637-2091-manguito-hembra-pp.html |  | ROSC | BSP |  | 0
PP-MH-3/4 | Manguito hembra PP | 401-MR | manguito | Manguito rosca hembra × hembra | Rosca H × H | 3/4" |  | 3/4" | 16 | PP | 20.9 | 20.9 | 20.9 |  | 0.025 | 0 |  | 0.04 |  |  | Crane fórm. 6 con el paso de rosca + Perry 0,04 | 1.06 | https://latiendadeljardin.com/es/piezas-de-polietileno/1637-2091-manguito-hembra-pp.html |  | ROSC | BSP |  | 0
PP-MH-1 | Manguito hembra PP | 401-MR | manguito | Manguito rosca hembra × hembra | Rosca H × H | 1" |  | 1" | 16 | PP | 26.6 | 26.6 | 26.6 |  | 0.023 | 0 |  | 0.04 |  |  | Crane fórm. 6 con el paso de rosca + Perry 0,04 | 1.06 | https://latiendadeljardin.com/es/piezas-de-polietileno/1637-2091-manguito-hembra-pp.html |  | ROSC | BSP |  | 0
PP-MH-11/4 | Manguito hembra PP | 401-MR | manguito | Manguito rosca hembra × hembra | Rosca H × H | 1 1/4" |  | 1 1/4" | 16 | PP | 35.1 | 35.1 | 35.1 |  | 0.022 | 0 |  | 0.04 |  |  | Crane fórm. 6 con el paso de rosca + Perry 0,04 | 1.06 | https://latiendadeljardin.com/es/piezas-de-polietileno/1637-2091-manguito-hembra-pp.html |  | ROSC | BSP |  | 0
PP-MH-11/2 | Manguito hembra PP | 401-MR | manguito | Manguito rosca hembra × hembra | Rosca H × H | 1 1/2" |  | 1 1/2" | 16 | PP | 40.9 | 40.9 | 40.9 |  | 0.021 | 0 |  | 0.04 |  |  | Crane fórm. 6 con el paso de rosca + Perry 0,04 | 1.06 | https://latiendadeljardin.com/es/piezas-de-polietileno/1637-2091-manguito-hembra-pp.html |  | ROSC | BSP |  | 0
PP-MH-2 | Manguito hembra PP | 401-MR | manguito | Manguito rosca hembra × hembra | Rosca H × H | 2" |  | 2" | 16 | PP | 52.5 | 52.5 | 52.5 |  | 0.019 | 0 |  | 0.04 |  |  | Crane fórm. 6 con el paso de rosca + Perry 0,04 | 1.06 | https://latiendadeljardin.com/es/piezas-de-polietileno/1637-2091-manguito-hembra-pp.html |  | ROSC | BSP |  | 0
PE-PAS-1 | Pasamuros 1" para depósito de agua | — | manguito | Pasamuros para depósito | Rosca × depósito | 1" |  | 1" |  | Plástico | 26.6 | 26.6 | 26.6 |  | 0.023 | 0 |  | 0.5 |  | 1 | Crane A-30: entrada a ras 0,5 (del depósito al tubo) · salida 1,0 (del tubo al depósito) | 10.7 | https://latiendadeljardin.com/es/depositos-de-poliester/756-pasamuros-deposito-agua-32mm-8420020022769.html | La tienda dice 1" en el título y 32 mm en la URL; la imagen, 25 mm. K = entrada a ras (0,5) / salida (1,0) | DEP | BSP |  | 0
PE-ADP-32 | Adaptador para depósito macho 1" 32 mm con tapón | — | manguito | Adaptador de depósito macho | Rosca M × depósito | 1" |  | 1" |  | Plástico | 26.6 | 26.6 | 26.6 |  | 0.023 | 0 |  | 0.5 |  | 1 | Crane A-30: entrada a ras 0,5 (del depósito al tubo) · salida 1,0 (del tubo al depósito) | 13.41 | https://latiendadeljardin.com/es/depositos-de-poliester/757-adaptador-depositos-macho-32mm-8420020022752.html | K = entrada a ras (0,5) / salida (1,0) | DEP | BSP |  | 0

## Fuentes
Dato | Fuente
Artículos, referencias, medidas, PN y precios | latiendadeljardin.com, categoría 118 «Piezas de polietileno»: listados de las páginas 1, 2, 3, 6 y 8 y fichas de cada artículo y de cada pack, leído el 21/10/2026. Las páginas 4, 5 y 7 no se pudieron abrir directamente (la tienda devuelve siempre otra página); sus packs se han sacado de las fichas relacionadas y del buscador. Hay 4 packs sin precio confirmado (amarillo).
Fabricante | La ficha en inglés del tapón de 25 mm indica la marca Suinga (fabricado en España, certificado AENOR). Su catálogo técnico es la fuente para los diámetros de paso.
Precio | Columna «Precio»: precio del listado, IVA incluido, que es el «desde» (la medida más pequeña); la tienda no lo da por medida. La columna «Precio por unidad en pack» sí es de esa medida exacta (precio del pack / unidades).
Espesores del tubo PE100 SDR 11 | EN 12201-2 (PN 16).
Diámetro de paso de los insertos | ESTIMADO, sin dato del fabricante: la tienda no indica marca ni norma de las piezas. Sustituir por el del catálogo del fabricante.
Paso de las piezas roscadas | Aproximado por el diámetro interior del tubo de acero Sch 40, ASME B36.10M.
fT y coeficientes n·fT | Crane TP-410M (2009), pág. A-26 a A-29.
Contracción y expansión bruscas | Crane TP-410M, pág. A-26, fórmulas 5 y 6 (θ = 180°).
K de manguito o unión roscada | Perry’s Chemical Engineers’ Handbook, tabla de pérdidas en accesorios (0,04).
Entrada y salida de depósito | Crane TP-410M, pág. A-30.