## Léeme
Tabla | Filas | Qué contiene
modelos | 62 | Tipos de accesorio, de brida y de tubería de acero que se pueden elegir al insertar (lo que se ve en Librerías).
medidas | 75 | Medidas nominales: NPS / DN y diámetro exterior, ASME y EN.
espesores | 793 | Espesor por medida y schedule (ASME B36.10 carbono, B36.19 inoxidable) o serie (EN 10253-2) o espesor único (EN 10253-1).
materiales | 86 | Grados de material, con su código corto (el que va en el código del accesorio), familia y equivalencia.
ratings | 24 | Rating (clases ASME) y PN (EN).
cotas | 1246 | Cotas de norma por modelo y medida (solo consulta).
Código de un accesorio en el plano: TIPO-MEDIDA-SCHEDULE-MATERIAL(-RATING). Ejemplo: C90LR-2"-S40-WPB.

## Modelos
id | cod | subtipo | tipo | variante | nombre | sistema | norma | conexion | tipo_crane | mat_grupo | esp_tabla | notas | orden | ratings | caras | dn_min | dn_max
B169-C45LR | C45LR | codo45 | Codo 45° | LR | Codo 45° radio largo (LR) | ASME | ASME B16.9 | Soldar a tope (BW) | Codo 45° estándar | BW-ASME | ASME |  | 0 | NO
B169-C90LR | C90LR | codo90 | Codo 90° | LR | Codo 90° radio largo (LR) | ASME | ASME B16.9 | Soldar a tope (BW) | Codo 90° soldado radio largo (r/d 1,5) | BW-ASME | ASME |  | 1 | NO
B169-C90SR | C90SR | codo90 | Codo 90° | SR | Codo 90° radio corto (SR) | ASME | ASME B16.9 | Soldar a tope (BW) | Codo 90° soldado radio corto (r/d 1) | BW-ASME | ASME |  | 2 | NO
B169-TE | TE | tee | Te | recta | Te | ASME | ASME B16.9 | Soldar a tope (BW) |  | BW-ASME | ASME | Vale para te recta y reductora: los tamaños los dan las tuberías conectadas. | 3 | NO
B169-RC | RC | reduccion | Reducción | concéntrica | Reducción concéntrica | ASME | ASME B16.9 | Soldar a tope (BW) |  | BW-ASME | ASME |  | 4 | NO
B169-RE | RE | reduccion | Reducción | excéntrica | Reducción excéntrica | ASME | ASME B16.9 | Soldar a tope (BW) |  | BW-ASME | ASME |  | 5 | NO
B1611-C45SW | C45SW | codo45 | Codo 45° | SW | Codo 45° socket weld (SW) | ASME | ASME B16.11 | Socket weld (SW) | Codo 45° estándar | FORJ-ASME | ASME | Socket weld: NPS 1/8 a 4 en clase 3000; hasta NPS 2 en clase 6000; NPS 1/2 a 2 en clase 9000. | 6 | 3000#,6000#,9000# |  | 6 | 100
B1611-C45TH | C45TH | codo45 | Codo 45° | roscado | Codo 45° roscado (NPT) | ASME | ASME B16.11 | Roscado (NPT) | Codo 45° estándar | FORJ-ASME | ASME | Roscado: NPS 1/8 a 4 en clases 2000, 3000 y 6000. | 7 | 2000#,3000#,6000# |  | 6 | 100
B1611-C90SW | C90SW | codo90 | Codo 90° | SW | Codo 90° socket weld (SW) | ASME | ASME B16.11 | Socket weld (SW) | Codo 90° roscado estándar | FORJ-ASME | ASME | Socket weld: NPS 1/8 a 4 en clase 3000; hasta NPS 2 en clase 6000; NPS 1/2 a 2 en clase 9000. | 8 | 3000#,6000#,9000# |  | 6 | 100
B1611-C90TH | C90TH | codo90 | Codo 90° | roscado | Codo 90° roscado (NPT) | ASME | ASME B16.11 | Roscado (NPT) | Codo 90° roscado estándar | FORJ-ASME | ASME | Roscado: NPS 1/8 a 4 en clases 2000, 3000 y 6000. | 9 | 2000#,3000#,6000# |  | 6 | 100
B1611-TESW | TESW | tee | Te | SW | Te socket weld (SW) | ASME | ASME B16.11 | Socket weld (SW) |  | FORJ-ASME | ASME | Socket weld: NPS 1/8 a 4 en clase 3000; hasta NPS 2 en clase 6000; NPS 1/2 a 2 en clase 9000. | 10 | 3000#,6000#,9000# |  | 6 | 100
B1611-TETH | TETH | tee | Te | roscado | Te roscado (NPT) | ASME | ASME B16.11 | Roscado (NPT) |  | FORJ-ASME | ASME | Roscado: NPS 1/8 a 4 en clases 2000, 3000 y 6000. | 11 | 2000#,3000#,6000# |  | 6 | 100
B1611-CRSW | CRSW | cruce | Cruce | SW | Cruce socket weld (SW) | ASME | ASME B16.11 | Socket weld (SW) |  | FORJ-ASME | ASME | Crane no tabula el cruce: se adoptan los K de la te. Socket weld: NPS 1/8 a 4 en clase 3000; hasta NPS 2 en clase 6000; NPS 1/2 a 2 en clase 9000. | 12 | 3000#,6000#,9000# |  | 6 | 100
B1611-CRTH | CRTH | cruce | Cruce | roscado | Cruce roscado (NPT) | ASME | ASME B16.11 | Roscado (NPT) |  | FORJ-ASME | ASME | Crane no tabula el cruce: se adoptan los K de la te. Roscado: NPS 1/8 a 4 en clases 2000, 3000 y 6000. | 13 | 2000#,3000#,6000# |  | 6 | 100
EN1-C45-3D | C45-3D | codo45 | Codo 45° | 3D | Codo 45° 3D | EN | EN 10253-1 | Soldar a tope (BW) | Codo 45° estándar | EN1 | EN1 |  | 14 | NO
EN1-C45-5D | C45-5D | codo45 | Codo 45° | 5D | Codo 45° 5D | EN | EN 10253-1 | Soldar a tope (BW) | Codo 45° estándar | EN1 | EN1 |  | 15 | NO
EN1-C90-2D | C90-2D | codo90 | Codo 90° | 2D | Codo 90° 2D | EN | EN 10253-1 | Soldar a tope (BW) | Codo 90° soldado radio corto (r/d 1) | EN1 | EN1 |  | 16 | NO
EN1-C90-3D | C90-3D | codo90 | Codo 90° | 3D | Codo 90° 3D | EN | EN 10253-1 | Soldar a tope (BW) | Codo 90° soldado radio largo (r/d 1,5) | EN1 | EN1 |  | 17 | NO
EN1-C90-5D | C90-5D | codo90 | Codo 90° | 5D | Codo 90° 5D | EN | EN 10253-1 | Soldar a tope (BW) | Curva 90° r/d 2–3 | EN1 | EN1 |  | 18 | NO
EN1-TE | TE | tee | Te | recta | Te | EN | EN 10253-1 | Soldar a tope (BW) |  | EN1 | EN1 | Vale para te recta y reductora: los tamaños los dan las tuberías conectadas. | 19 | NO
EN1-RC | RC | reduccion | Reducción | concéntrica | Reducción concéntrica | EN | EN 10253-1 | Soldar a tope (BW) |  | EN1 | EN1 |  | 20 | NO
EN1-RC-F1 | RC-F1 | reduccion | Reducción | concéntrica forma 1 | Reducción concéntrica, forma 1 | EN | EN 10253-1 | Soldar a tope (BW) |  | EN1 | EN1 |  | 21 | NO
EN1-RE | RE | reduccion | Reducción | excéntrica | Reducción excéntrica | EN | EN 10253-1 | Soldar a tope (BW) |  | EN1 | EN1 |  | 22 | NO
EN2-C45-2D | C45-2D | codo45 | Codo 45° | 2D | Codo 45° 2D | EN | EN 10253-2 | Soldar a tope (BW) | Codo 45° estándar | EN2 | EN2 | Tipos A y B: misma geometría; la capacidad de presión del tipo A es menor que la del tubo. | 23 | NO
EN2-C45-3D | C45-3D | codo45 | Codo 45° | 3D | Codo 45° 3D | EN | EN 10253-2 | Soldar a tope (BW) | Codo 45° estándar | EN2 | EN2 | Tipos A y B: misma geometría; la capacidad de presión del tipo A es menor que la del tubo. | 24 | NO
EN2-C45-5D | C45-5D | codo45 | Codo 45° | 5D | Codo 45° 5D | EN | EN 10253-2 | Soldar a tope (BW) | Codo 45° estándar | EN2 | EN2 | Tipos A y B: misma geometría; la capacidad de presión del tipo A es menor que la del tubo. | 25 | NO
EN2-C90-2D | C90-2D | codo90 | Codo 90° | 2D | Codo 90° 2D | EN | EN 10253-2 | Soldar a tope (BW) | Codo 90° soldado radio corto (r/d 1) | EN2 | EN2 | Tipos A y B: misma geometría; la capacidad de presión del tipo A es menor que la del tubo. | 26 | NO
EN2-C90-3D | C90-3D | codo90 | Codo 90° | 3D | Codo 90° 3D | EN | EN 10253-2 | Soldar a tope (BW) | Codo 90° soldado radio largo (r/d 1,5) | EN2 | EN2 | Tipos A y B: misma geometría; la capacidad de presión del tipo A es menor que la del tubo. | 27 | NO
EN2-C90-5D | C90-5D | codo90 | Codo 90° | 5D | Codo 90° 5D | EN | EN 10253-2 | Soldar a tope (BW) | Curva 90° r/d 2–3 | EN2 | EN2 | Tipos A y B: misma geometría; la capacidad de presión del tipo A es menor que la del tubo. | 28 | NO
EN2-TE | TE | tee | Te | recta | Te | EN | EN 10253-2 | Soldar a tope (BW) |  | EN2 | EN2 | Vale para te recta y reductora: los tamaños los dan las tuberías conectadas. Tipos A y B: misma geometría; la capacidad de presión del tipo A es menor que la del tubo. | 29 | NO
EN2-RC | RC | reduccion | Reducción | concéntrica | Reducción concéntrica | EN | EN 10253-2 | Soldar a tope (BW) |  | EN2 | EN2 | Tipos A y B: misma geometría; la capacidad de presión del tipo A es menor que la del tubo. | 30 | NO
EN2-RE | RE | reduccion | Reducción | excéntrica | Reducción excéntrica | EN | EN 10253-2 | Soldar a tope (BW) |  | EN2 | EN2 | Tipos A y B: misma geometría; la capacidad de presión del tipo A es menor que la del tubo. | 31 | NO
TUB-ASME | T | tuberia | Tubería |  | Tubería de acero ASME | ASME | ASME B36.10M / B36.19M |  |  | TUBO-ASME | ASME | Acero al carbono (B36.10M) o inoxidable (B36.19M) según el material elegido. El código empieza por TAC o TAI. | 1000 | NO
TUB-EN | T | tuberia | Tubería |  | Tubería de acero EN | EN | EN 10220 |  |  | TUBO-EN | EN10220 | Acero al carbono. El código empieza por TAC. Sin tubo inoxidable EN: falta la tabla de medidas (EN ISO 1127). | 1001 | NO
EN3-TE | TE | tee | Te | recta | Te | EN | EN 10253-3 | Soldar a tope (BW) |  | EN34 | NO | Inoxidable austenítico, sin requisitos de inspección específicos. Espesores y cotas pendientes de cargar (EN 10253-3, EN ISO 1127). | 534 | NO
EN3-RC | RC | reduccion | Reducción | concéntrica | Reducción concéntrica | EN | EN 10253-3 | Soldar a tope (BW) |  | EN34 | NO | Inoxidable austenítico, sin requisitos de inspección específicos. Espesores y cotas pendientes de cargar (EN 10253-3, EN ISO 1127). | 535 | NO
EN3-RE | RE | reduccion | Reducción | excéntrica | Reducción excéntrica | EN | EN 10253-3 | Soldar a tope (BW) |  | EN34 | NO | Inoxidable austenítico, sin requisitos de inspección específicos. Espesores y cotas pendientes de cargar (EN 10253-3, EN ISO 1127). | 536 | NO
EN4-TE | TE | tee | Te | recta | Te | EN | EN 10253-4 | Soldar a tope (BW) |  | EN34 | NO | Inoxidable austenítico y dúplex, con requisitos de inspección específicos. Espesores y cotas pendientes de cargar (EN 10253-4, EN ISO 1127). | 537 | NO
EN4-RC | RC | reduccion | Reducción | concéntrica | Reducción concéntrica | EN | EN 10253-4 | Soldar a tope (BW) |  | EN34 | NO | Inoxidable austenítico y dúplex, con requisitos de inspección específicos. Espesores y cotas pendientes de cargar (EN 10253-4, EN ISO 1127). | 538 | NO
EN4-RE | RE | reduccion | Reducción | excéntrica | Reducción excéntrica | EN | EN 10253-4 | Soldar a tope (BW) |  | EN34 | NO | Inoxidable austenítico y dúplex, con requisitos de inspección específicos. Espesores y cotas pendientes de cargar (EN 10253-4, EN ISO 1127). | 539 | NO
B1611-MUSW | MUSW | manguito | Manguito de unión | SW | Manguito socket weld (SW) | ASME | ASME B16.11 | Socket weld (SW) |  | FORJ-ASME | NO | NPS 1/8 a 4 en clase 3000; hasta NPS 2 en clase 6000; NPS 1/2 a 2 en clase 9000. | 640 | 3000#,6000#,9000# |  | 6 | 100
B1611-MUTH | MUTH | manguito | Manguito de unión | roscado | Manguito roscado (NPT) | ASME | ASME B16.11 | Roscado (NPT) |  | FORJ-ASME | NO | ASME B16.11 no incluye manguitos roscados de clase 2000 (tabla 6). | 641 | 3000#,6000# |  | 6 | 100
EN10241-MU | MU | manguito | Manguito de unión | roscado | Manguito roscado EN 10241 | EN | EN 10241 (DIN 2986) | Roscado (EN 10226-1) |  | EN10241 | NO | Accesorio roscado de acero para tubo EN 10255. Sin PN: la presión la limita la serie del tubo. Materiales pendientes de revisar con la norma. | 642 | NO |  | 6 | 150
B165-WN | WN | bridawn | Brida con cuello | WN | Brida con cuello para soldar (WN) | ASME | ASME B16.5 | Soldar a tope (BW) |  | FORJ-ASME,BRIDA-ASME | ASME | Clase 2500: hasta NPS 12. El schedule es el del taladro (el de la tubería). | 2000 | 150#,300#,400#,600#,900#,1500#,2500# | RF,FF,RTJ | 15 | 600
B165-SO | SO | bridaplana | Brida plana | SO | Brida deslizante (slip-on, SO) | ASME | ASME B16.5 | Soldadura en ángulo |  | FORJ-ASME,BRIDA-ASME | NO | Clase 1500: solo medidas pequeñas (ver norma). | 2001 | 150#,300#,400#,600#,900#,1500# | RF,FF,RTJ | 15 | 600
B165-SW | SW | bridaplana | Brida plana | SW | Brida socket weld (SW) | ASME | ASME B16.5 | Socket weld (SW) |  | FORJ-ASME,BRIDA-ASME | ASME | Hasta NPS 3 (clase 1500: hasta NPS 2½). El schedule es el del taladro. | 2002 | 150#,300#,600#,1500# | RF,FF,RTJ | 15 | 80
B165-TH | TH | bridaroscada | Brida roscada | TH | Brida roscada (TH) | ASME | ASME B16.5 | Roscado (NPT) |  | FORJ-ASME,BRIDA-ASME | NO | Clases altas: solo medidas pequeñas (ver norma). | 2003 | 150#,300#,400#,600#,900#,1500#,2500# | RF,FF,RTJ | 15 | 600
B165-LJ | LJ | bridaloca | Brida loca | LJ | Brida loca (lap joint, LJ) | ASME | ASME B16.5 | Loca con stub end |  | FORJ-ASME,BRIDA-ASME | NO | La cara la da el stub end (ASME B16.9 / MSS SP-43). | 2004 | 150#,300#,400#,600#,900#,1500#,2500# |  | 15 | 600
B165-BL | BL | bridaciega | Brida ciega | BL | Brida ciega (BL) | ASME | ASME B16.5 | Ciega |  | FORJ-ASME,BRIDA-ASME | NO | Clase 2500: hasta NPS 12. | 2005 | 150#,300#,400#,600#,900#,1500#,2500# | RF,FF,RTJ | 15 | 600
B1647A-WN | WNA | bridawn | Brida con cuello | WN serie A | Brida con cuello para soldar (WN), serie A | ASME | ASME B16.47 serie A | Soldar a tope (BW) |  | FORJ-ASME,BRIDA-ASME | ASME | NPS 26 a 60 (antigua MSS SP-44). Clase 900: hasta NPS 48. | 2006 | 150#,300#,400#,600#,900# | RF,RTJ | 650 | 1500
B1647A-BL | BLA | bridaciega | Brida ciega | BL serie A | Brida ciega (BL), serie A | ASME | ASME B16.47 serie A | Ciega |  | FORJ-ASME,BRIDA-ASME | NO | NPS 26 a 60. Clase 900: hasta NPS 48. | 2007 | 150#,300#,400#,600#,900# | RF,RTJ | 650 | 1500
B1647B-WN | WNB | bridawn | Brida con cuello | WN serie B | Brida con cuello para soldar (WN), serie B | ASME | ASME B16.47 serie B | Soldar a tope (BW) |  | FORJ-ASME,BRIDA-ASME | ASME | NPS 26 a 60 (antigua API 605). Más compacta que la serie A: no son intercambiables. | 2008 | 75#,150#,300#,400#,600#,900# | RF,RTJ | 650 | 1500
B1647B-BL | BLB | bridaciega | Brida ciega | BL serie B | Brida ciega (BL), serie B | ASME | ASME B16.47 serie B | Ciega |  | FORJ-ASME,BRIDA-ASME | NO | NPS 26 a 60. | 2009 | 75#,150#,300#,400#,600#,900# | RF,RTJ | 650 | 1500
EN1092-01 | T01 | bridaplana | Brida plana | Tipo 01 | Brida plana para soldar (tipo 01) | EN | EN 1092-1 | Soldadura en ángulo |  | BRIDA-EN | NO | PN y DN disponibles según la tabla de la norma. | 2010 |  | A,B1,B2,C,D,E,F,G,H | 10 | 4000
EN1092-02 | T02 | bridaloca | Brida loca | Tipo 02 | Brida loca con collarín (tipo 02) | EN | EN 1092-1 | Loca con collarín |  | BRIDA-EN | NO | Se monta con collarín tipo 32 o 33. | 2011 |  |  | 10 | 4000
EN1092-05 | T05 | bridaciega | Brida ciega | Tipo 05 | Brida ciega (tipo 05) | EN | EN 1092-1 | Ciega |  | BRIDA-EN | NO |  | 2012 |  | A,B1,B2,C,D,E,F,G,H | 10 | 4000
EN1092-11 | T11 | bridawn | Brida con cuello | Tipo 11 | Brida con cuello para soldar (tipo 11) | EN | EN 1092-1 | Soldar a tope (BW) |  | BRIDA-EN | EN10220 | El espesor es el del cuello (el de la tubería). | 2013 |  | A,B1,B2,C,D,E,F,G,H | 10 | 4000
EN1092-12 | T12 | bridaplana | Brida plana | Tipo 12 | Brida deslizante con cubo (tipo 12) | EN | EN 1092-1 | Soldadura en ángulo |  | BRIDA-EN | NO |  | 2014 |  | A,B1,B2,C,D,E,F,G,H | 10 | 4000
EN1092-13 | T13 | bridaroscada | Brida roscada | Tipo 13 | Brida roscada con cubo (tipo 13) | EN | EN 1092-1 | Roscado |  | BRIDA-EN | NO |  | 2015 |  | A,B1,B2,C,D,E,F,G,H | 10 | 4000
GEN-BU-ASME | BU | bridaunion | Brida unión | ASME | Brida unión (genérica) ASME | ASME | ASME B16.5 |  |  | FORJ-ASME,BRIDA-ASME | NO | Brida sin tipo definido. Para especificarla, elegir WN, SO, SW, TH, LJ o BL. | 2016 | 150#,300#,400#,600#,900#,1500#,2500# | RF,FF,RTJ | 15 | 600
GEN-BU-EN | BU | bridaunion | Brida unión | EN | Brida unión (genérica) EN | EN | EN 1092-1 |  |  | BRIDA-EN | NO | Brida sin tipo definido. Para especificarla, elegir el tipo 01, 02, 05, 11, 12 o 13. | 2017 |  | A,B1,B2,C,D,E,F,G,H | 10 | 4000
GEN-BPL | BPL | bridaplastica | Brida plástica |  | Brida plástica (PVC-U, PP, PE, PVDF) | EN | EN ISO 15493 / EN ISO 15494 | Encolada / termofusión |  | PLASTICO | NO | Taladrado según EN 1092-1. El material se elige de la lista general de plásticos. | 2018 | PN 6,PN 10,PN 16 |  | 10 | 600

## Medidas
sistema | dn | nps | od
ASME | 6 | 1/8" | 10.3
ASME | 8 | 1/4" | 13.7
ASME | 10 | 3/8" | 17.1
ASME | 15 | 1/2" | 21.3
ASME | 20 | 3/4" | 26.7
ASME | 25 | 1" | 33.4
ASME | 32 | 1 1/4" | 42.2
ASME | 40 | 1 1/2" | 48.3
ASME | 50 | 2" | 60.3
ASME | 65 | 2 1/2" | 73
ASME | 80 | 3" | 88.9
ASME | 90 | 3 1/2" | 101.6
ASME | 100 | 4" | 114.3
ASME | 125 | 5" | 141.3
ASME | 150 | 6" | 168.3
ASME | 200 | 8" | 219.1
ASME | 250 | 10" | 273.1
ASME | 300 | 12" | 323.8
ASME | 350 | 14" | 355.6
ASME | 400 | 16" | 406.4
ASME | 450 | 18" | 457
ASME | 500 | 20" | 508
ASME | 550 | 22" | 558.8
ASME | 600 | 24" | 610
ASME | 650 | 26" | 660.4
ASME | 700 | 28" | 711.2
ASME | 750 | 30" | 762
ASME | 800 | 32" | 812.8
ASME | 850 | 34" | 863.6
ASME | 900 | 36" | 914.4
ASME | 950 | 38" | 965.2
ASME | 1000 | 40" | 1016
ASME | 1050 | 42" | 1066.8
ASME | 1100 | 44" | 1117.6
ASME | 1150 | 46" | 1168.4
ASME | 1200 | 48" | 1219.2
ASME | 1250 | 50" | 1270
ASME | 1300 | 52" | 1320.8
ASME | 1350 | 54" | 1371.6
ASME | 1400 | 56" | 1422.4
ASME | 1450 | 58" | 1473.2
ASME | 1500 | 60" | 1524
EN | 10 |  | 17.2
EN | 15 |  | 21.3
EN | 20 |  | 26.9
EN | 25 |  | 33.7
EN | 32 |  | 42.4
EN | 40 |  | 48.3
EN | 50 |  | 60.3
EN | 65 |  | 76.1
EN | 80 |  | 88.9
EN | 90 |  | 101.6
EN | 100 |  | 114.3
EN | 125 |  | 139.7
EN | 150 |  | 168.3
EN | 200 |  | 219.1
EN | 250 |  | 273
EN | 300 |  | 323.9
EN | 350 |  | 355.6
EN | 400 |  | 406.4
EN | 450 |  | 457
EN | 500 |  | 508
EN | 550 |  | 559
EN | 600 |  | 610
EN | 650 |  | 660
EN | 700 |  | 711
EN | 750 |  | 762
EN | 800 |  | 813
EN | 850 |  | 864
EN | 900 |  | 914
EN | 1000 |  | 1016
EN | 1050 |  | 1067
EN | 1100 |  | 1118
EN | 1150 |  | 1166
EN | 1200 |  | 1219

## Espesores
tabla | familia | dn | schedule | espesor
B36.10 | Acero al carbono | 6 | STD | 1.73
B36.10 | Acero al carbono | 6 | Sch 40 | 1.73
B36.10 | Acero al carbono | 6 | XS | 2.41
B36.10 | Acero al carbono | 6 | Sch 80 | 2.41
B36.10 | Acero al carbono | 6 | Sch 160 | 3.15
B36.10 | Acero al carbono | 6 | XXS | 4.83
B36.10 | Acero al carbono | 8 | STD | 2.24
B36.10 | Acero al carbono | 8 | Sch 40 | 2.24
B36.10 | Acero al carbono | 8 | XS | 3.02
B36.10 | Acero al carbono | 8 | Sch 80 | 3.02
B36.10 | Acero al carbono | 8 | Sch 160 | 3.68
B36.10 | Acero al carbono | 8 | XXS | 6.05
B36.10 | Acero al carbono | 10 | STD | 2.31
B36.10 | Acero al carbono | 10 | Sch 40 | 2.31
B36.10 | Acero al carbono | 10 | XS | 3.2
B36.10 | Acero al carbono | 10 | Sch 80 | 3.2
B36.10 | Acero al carbono | 10 | Sch 160 | 4.01
B36.10 | Acero al carbono | 10 | XXS | 6.4
B36.10 | Acero al carbono | 15 | Sch 10 | 2.11
B36.10 | Acero al carbono | 15 | STD | 2.77
B36.10 | Acero al carbono | 15 | Sch 40 | 2.77
B36.10 | Acero al carbono | 15 | XS | 3.73
B36.10 | Acero al carbono | 15 | Sch 80 | 3.73
B36.10 | Acero al carbono | 15 | Sch 160 | 4.78
B36.10 | Acero al carbono | 15 | XXS | 7.47
B36.10 | Acero al carbono | 20 | Sch 10 | 2.11
B36.10 | Acero al carbono | 20 | STD | 2.87
B36.10 | Acero al carbono | 20 | Sch 40 | 2.87
B36.10 | Acero al carbono | 20 | XS | 3.91
B36.10 | Acero al carbono | 20 | Sch 80 | 3.91
B36.10 | Acero al carbono | 20 | Sch 160 | 5.56
B36.10 | Acero al carbono | 20 | XXS | 7.82
B36.10 | Acero al carbono | 25 | Sch 10 | 2.77
B36.10 | Acero al carbono | 25 | STD | 3.38
B36.10 | Acero al carbono | 25 | Sch 40 | 3.38
B36.10 | Acero al carbono | 25 | XS | 4.55
B36.10 | Acero al carbono | 25 | Sch 80 | 4.55
B36.10 | Acero al carbono | 25 | Sch 160 | 6.35
B36.10 | Acero al carbono | 25 | XXS | 9.09
B36.10 | Acero al carbono | 32 | Sch 10 | 2.77
B36.10 | Acero al carbono | 32 | STD | 3.56
B36.10 | Acero al carbono | 32 | Sch 40 | 3.56
B36.10 | Acero al carbono | 32 | XS | 4.85
B36.10 | Acero al carbono | 32 | Sch 80 | 4.85
B36.10 | Acero al carbono | 32 | Sch 160 | 6.35
B36.10 | Acero al carbono | 32 | XXS | 9.7
B36.10 | Acero al carbono | 40 | Sch 10 | 2.77
B36.10 | Acero al carbono | 40 | STD | 3.68
B36.10 | Acero al carbono | 40 | Sch 40 | 3.68
B36.10 | Acero al carbono | 40 | XS | 5.08
B36.10 | Acero al carbono | 40 | Sch 80 | 5.08
B36.10 | Acero al carbono | 40 | Sch 160 | 7.14
B36.10 | Acero al carbono | 40 | XXS | 10.15
B36.10 | Acero al carbono | 50 | Sch 10 | 2.77
B36.10 | Acero al carbono | 50 | STD | 3.91
B36.10 | Acero al carbono | 50 | Sch 40 | 3.91
B36.10 | Acero al carbono | 50 | XS | 5.54
B36.10 | Acero al carbono | 50 | Sch 80 | 5.54
B36.10 | Acero al carbono | 50 | Sch 160 | 8.74
B36.10 | Acero al carbono | 50 | XXS | 11.07
B36.10 | Acero al carbono | 65 | Sch 10 | 3.05
B36.10 | Acero al carbono | 65 | STD | 5.16
B36.10 | Acero al carbono | 65 | Sch 40 | 5.16
B36.10 | Acero al carbono | 65 | XS | 7.01
B36.10 | Acero al carbono | 65 | Sch 80 | 7.01
B36.10 | Acero al carbono | 65 | Sch 160 | 9.52
B36.10 | Acero al carbono | 65 | XXS | 14.02
B36.10 | Acero al carbono | 80 | Sch 10 | 3.05
B36.10 | Acero al carbono | 80 | STD | 5.49
B36.10 | Acero al carbono | 80 | Sch 40 | 5.49
B36.10 | Acero al carbono | 80 | XS | 7.62
B36.10 | Acero al carbono | 80 | Sch 80 | 7.62
B36.10 | Acero al carbono | 80 | Sch 160 | 11.13
B36.10 | Acero al carbono | 80 | XXS | 15.24
B36.10 | Acero al carbono | 90 | Sch 10 | 3.05
B36.10 | Acero al carbono | 90 | STD | 5.74
B36.10 | Acero al carbono | 90 | Sch 40 | 5.74
B36.10 | Acero al carbono | 90 | XS | 8.08
B36.10 | Acero al carbono | 90 | Sch 80 | 8.08
B36.10 | Acero al carbono | 90 | XXS | 16.2
B36.10 | Acero al carbono | 100 | Sch 10 | 3.05
B36.10 | Acero al carbono | 100 | STD | 6.02
B36.10 | Acero al carbono | 100 | Sch 40 | 6.02
B36.10 | Acero al carbono | 100 | XS | 8.56
B36.10 | Acero al carbono | 100 | Sch 80 | 8.56
B36.10 | Acero al carbono | 100 | Sch 120 | 11.13
B36.10 | Acero al carbono | 100 | Sch 160 | 13.49
B36.10 | Acero al carbono | 100 | XXS | 17.12
B36.10 | Acero al carbono | 125 | Sch 10 | 3.4
B36.10 | Acero al carbono | 125 | STD | 6.55
B36.10 | Acero al carbono | 125 | Sch 40 | 6.55
B36.10 | Acero al carbono | 125 | XS | 9.52
B36.10 | Acero al carbono | 125 | Sch 80 | 9.52
B36.10 | Acero al carbono | 125 | Sch 120 | 12.7
B36.10 | Acero al carbono | 125 | Sch 160 | 15.9
B36.10 | Acero al carbono | 125 | XXS | 19
B36.10 | Acero al carbono | 150 | Sch 10 | 3.4
B36.10 | Acero al carbono | 150 | STD | 7.11
B36.10 | Acero al carbono | 150 | Sch 40 | 7.11
B36.10 | Acero al carbono | 150 | XS | 10.97
B36.10 | Acero al carbono | 150 | Sch 80 | 10.97
B36.10 | Acero al carbono | 150 | Sch 120 | 14.27
B36.10 | Acero al carbono | 150 | Sch 160 | 18.26
B36.10 | Acero al carbono | 150 | XXS | 21.95
B36.10 | Acero al carbono | 200 | Sch 10 | 3.76
B36.10 | Acero al carbono | 200 | Sch 20 | 6.35
B36.10 | Acero al carbono | 200 | Sch 30 | 7.04
B36.10 | Acero al carbono | 200 | STD | 8.18
B36.10 | Acero al carbono | 200 | Sch 40 | 8.18
B36.10 | Acero al carbono | 200 | Sch 60 | 10.31
B36.10 | Acero al carbono | 200 | XS | 12.7
B36.10 | Acero al carbono | 200 | Sch 80 | 12.7
B36.10 | Acero al carbono | 200 | Sch 100 | 15.1
B36.10 | Acero al carbono | 200 | Sch 120 | 18.26
B36.10 | Acero al carbono | 200 | Sch 140 | 20.62
B36.10 | Acero al carbono | 200 | XXS | 22.22
B36.10 | Acero al carbono | 200 | Sch 160 | 23.01
B36.10 | Acero al carbono | 250 | Sch 10 | 4.19
B36.10 | Acero al carbono | 250 | Sch 20 | 6.35
B36.10 | Acero al carbono | 250 | Sch 30 | 7.8
B36.10 | Acero al carbono | 250 | STD | 9.27
B36.10 | Acero al carbono | 250 | Sch 40 | 9.27
B36.10 | Acero al carbono | 250 | Sch 60 | 12.7
B36.10 | Acero al carbono | 250 | XS | 12.7
B36.10 | Acero al carbono | 250 | Sch 80 | 15.06
B36.10 | Acero al carbono | 250 | Sch 100 | 18.26
B36.10 | Acero al carbono | 250 | Sch 120 | 21.44
B36.10 | Acero al carbono | 250 | Sch 140 | 25.4
B36.10 | Acero al carbono | 250 | XXS | 25.4
B36.10 | Acero al carbono | 250 | Sch 160 | 28.58
B36.10 | Acero al carbono | 300 | Sch 10 | 4.57
B36.10 | Acero al carbono | 300 | Sch 20 | 6.35
B36.10 | Acero al carbono | 300 | Sch 30 | 8.38
B36.10 | Acero al carbono | 300 | STD | 9.52
B36.10 | Acero al carbono | 300 | Sch 40 | 10.31
B36.10 | Acero al carbono | 300 | XS | 12.7
B36.10 | Acero al carbono | 300 | Sch 60 | 14.27
B36.10 | Acero al carbono | 300 | Sch 80 | 17.48
B36.10 | Acero al carbono | 300 | Sch 100 | 21.44
B36.10 | Acero al carbono | 300 | Sch 120 | 25.4
B36.10 | Acero al carbono | 300 | XXS | 25.4
B36.10 | Acero al carbono | 300 | Sch 140 | 28.58
B36.10 | Acero al carbono | 300 | Sch 160 | 33.32
B36.10 | Acero al carbono | 350 | Sch 10 | 6.35
B36.10 | Acero al carbono | 350 | Sch 20 | 7.92
B36.10 | Acero al carbono | 350 | Sch 30 | 9.52
B36.10 | Acero al carbono | 350 | STD | 9.52
B36.10 | Acero al carbono | 350 | Sch 40 | 11.13
B36.10 | Acero al carbono | 350 | XS | 12.7
B36.10 | Acero al carbono | 350 | Sch 60 | 15.09
B36.10 | Acero al carbono | 350 | Sch 80 | 19.05
B36.10 | Acero al carbono | 350 | Sch 100 | 23.83
B36.10 | Acero al carbono | 350 | Sch 120 | 27.79
B36.10 | Acero al carbono | 350 | Sch 140 | 31.75
B36.10 | Acero al carbono | 350 | Sch 160 | 35.71
B36.10 | Acero al carbono | 400 | Sch 10 | 6.35
B36.10 | Acero al carbono | 400 | Sch 20 | 7.92
B36.10 | Acero al carbono | 400 | Sch 30 | 9.52
B36.10 | Acero al carbono | 400 | STD | 9.52
B36.10 | Acero al carbono | 400 | Sch 40 | 12.7
B36.10 | Acero al carbono | 400 | XS | 12.7
B36.10 | Acero al carbono | 400 | Sch 60 | 16.66
B36.10 | Acero al carbono | 400 | Sch 80 | 21.44
B36.10 | Acero al carbono | 400 | Sch 100 | 26.19
B36.10 | Acero al carbono | 400 | Sch 120 | 30.96
B36.10 | Acero al carbono | 400 | Sch 140 | 36.53
B36.10 | Acero al carbono | 400 | Sch 160 | 40.46
B36.10 | Acero al carbono | 450 | Sch 10 | 6.35
B36.10 | Acero al carbono | 450 | Sch 20 | 7.92
B36.10 | Acero al carbono | 450 | STD | 9.52
B36.10 | Acero al carbono | 450 | Sch 30 | 11.13
B36.10 | Acero al carbono | 450 | XS | 12.7
B36.10 | Acero al carbono | 450 | Sch 40 | 14.27
B36.10 | Acero al carbono | 450 | Sch 60 | 19.05
B36.10 | Acero al carbono | 450 | Sch 80 | 23.83
B36.10 | Acero al carbono | 450 | Sch 100 | 29.36
B36.10 | Acero al carbono | 450 | Sch 120 | 34.93
B36.10 | Acero al carbono | 450 | Sch 140 | 39.67
B36.10 | Acero al carbono | 450 | Sch 160 | 45.24
B36.10 | Acero al carbono | 500 | Sch 10 | 6.35
B36.10 | Acero al carbono | 500 | Sch 20 | 9.52
B36.10 | Acero al carbono | 500 | STD | 9.52
B36.10 | Acero al carbono | 500 | Sch 30 | 12.7
B36.10 | Acero al carbono | 500 | XS | 12.7
B36.10 | Acero al carbono | 500 | Sch 40 | 15.09
B36.10 | Acero al carbono | 500 | Sch 60 | 20.62
B36.10 | Acero al carbono | 500 | Sch 80 | 26.19
B36.10 | Acero al carbono | 500 | Sch 100 | 32.54
B36.10 | Acero al carbono | 500 | Sch 120 | 38.1
B36.10 | Acero al carbono | 500 | Sch 140 | 44.45
B36.10 | Acero al carbono | 500 | Sch 160 | 50.01
B36.10 | Acero al carbono | 550 | Sch 10 | 6.4
B36.10 | Acero al carbono | 550 | Sch 20 | 9.5
B36.10 | Acero al carbono | 550 | STD | 9.5
B36.10 | Acero al carbono | 550 | Sch 30 | 12.7
B36.10 | Acero al carbono | 550 | XS | 12.7
B36.10 | Acero al carbono | 550 | Sch 60 | 22.2
B36.10 | Acero al carbono | 550 | Sch 80 | 28.6
B36.10 | Acero al carbono | 550 | Sch 100 | 34.9
B36.10 | Acero al carbono | 550 | Sch 120 | 41.3
B36.10 | Acero al carbono | 550 | Sch 140 | 47.6
B36.10 | Acero al carbono | 550 | Sch 160 | 54
B36.10 | Acero al carbono | 600 | Sch 10 | 6.35
B36.10 | Acero al carbono | 600 | Sch 20 | 9.52
B36.10 | Acero al carbono | 600 | STD | 9.52
B36.10 | Acero al carbono | 600 | XS | 12.7
B36.10 | Acero al carbono | 600 | Sch 30 | 14.27
B36.10 | Acero al carbono | 600 | Sch 40 | 17.48
B36.10 | Acero al carbono | 600 | Sch 60 | 24.61
B36.10 | Acero al carbono | 600 | Sch 80 | 30.96
B36.10 | Acero al carbono | 600 | Sch 100 | 38.9
B36.10 | Acero al carbono | 600 | Sch 120 | 46.02
B36.10 | Acero al carbono | 600 | Sch 140 | 52.37
B36.10 | Acero al carbono | 600 | Sch 160 | 59.54
B36.10 | Acero al carbono | 650 | Sch 10 | 7.9
B36.10 | Acero al carbono | 650 | STD | 9.5
B36.10 | Acero al carbono | 650 | Sch 20 | 12.7
B36.10 | Acero al carbono | 650 | XS | 12.7
B36.10 | Acero al carbono | 700 | Sch 10 | 7.9
B36.10 | Acero al carbono | 700 | STD | 9.5
B36.10 | Acero al carbono | 700 | Sch 20 | 12.7
B36.10 | Acero al carbono | 700 | XS | 12.7
B36.10 | Acero al carbono | 700 | Sch 30 | 15.9
B36.10 | Acero al carbono | 750 | Sch 10 | 7.9
B36.10 | Acero al carbono | 750 | STD | 9.5
B36.10 | Acero al carbono | 750 | Sch 20 | 12.7
B36.10 | Acero al carbono | 750 | XS | 12.7
B36.10 | Acero al carbono | 750 | Sch 30 | 15.9
B36.10 | Acero al carbono | 750 | Sch 40 | 19.1
B36.10 | Acero al carbono | 800 | Sch 10 | 7.9
B36.10 | Acero al carbono | 800 | STD | 9.5
B36.10 | Acero al carbono | 800 | Sch 20 | 12.7
B36.10 | Acero al carbono | 800 | XS | 12.7
B36.10 | Acero al carbono | 800 | Sch 30 | 15.9
B36.10 | Acero al carbono | 800 | Sch 40 | 17.5
B36.10 | Acero al carbono | 850 | Sch 10 | 7.9
B36.10 | Acero al carbono | 850 | STD | 9.5
B36.10 | Acero al carbono | 850 | Sch 20 | 12.7
B36.10 | Acero al carbono | 850 | XS | 12.7
B36.10 | Acero al carbono | 850 | Sch 30 | 15.9
B36.10 | Acero al carbono | 850 | Sch 40 | 17.5
B36.10 | Acero al carbono | 900 | Sch 10 | 7.9
B36.10 | Acero al carbono | 900 | STD | 9.5
B36.10 | Acero al carbono | 900 | Sch 20 | 12.7
B36.10 | Acero al carbono | 900 | XS | 12.7
B36.10 | Acero al carbono | 900 | Sch 30 | 15.9
B36.10 | Acero al carbono | 900 | Sch 40 | 19.1
B36.10 | Acero al carbono | 950 | STD | 9.53
B36.10 | Acero al carbono | 950 | XS | 12.7
B36.10 | Acero al carbono | 1000 | STD | 9.53
B36.10 | Acero al carbono | 1000 | XS | 12.7
B36.10 | Acero al carbono | 1050 | STD | 9.53
B36.10 | Acero al carbono | 1050 | XS | 12.7
B36.10 | Acero al carbono | 1100 | STD | 9.53
B36.10 | Acero al carbono | 1100 | XS | 12.7
B36.10 | Acero al carbono | 1150 | STD | 9.53
B36.10 | Acero al carbono | 1150 | XS | 12.7
B36.10 | Acero al carbono | 1200 | STD | 9.53
B36.10 | Acero al carbono | 1200 | XS | 12.7
B36.19 | Acero inoxidable | 6 | Sch 10S | 1.24
B36.19 | Acero inoxidable | 6 | Sch 40S | 1.73
B36.19 | Acero inoxidable | 6 | Sch 80S | 2.41
B36.19 | Acero inoxidable | 8 | Sch 10S | 1.65
B36.19 | Acero inoxidable | 8 | Sch 40S | 2.24
B36.19 | Acero inoxidable | 8 | Sch 80S | 3.02
B36.19 | Acero inoxidable | 10 | Sch 10S | 1.65
B36.19 | Acero inoxidable | 10 | Sch 40S | 2.31
B36.19 | Acero inoxidable | 10 | Sch 80S | 3.2
B36.19 | Acero inoxidable | 15 | Sch 5S | 1.65
B36.19 | Acero inoxidable | 15 | Sch 10S | 2.11
B36.19 | Acero inoxidable | 15 | Sch 40S | 2.77
B36.19 | Acero inoxidable | 15 | Sch 80S | 3.73
B36.19 | Acero inoxidable | 20 | Sch 5S | 1.65
B36.19 | Acero inoxidable | 20 | Sch 10S | 2.11
B36.19 | Acero inoxidable | 20 | Sch 40S | 2.87
B36.19 | Acero inoxidable | 20 | Sch 80S | 3.91
B36.19 | Acero inoxidable | 25 | Sch 5S | 1.65
B36.19 | Acero inoxidable | 25 | Sch 10S | 2.77
B36.19 | Acero inoxidable | 25 | Sch 40S | 3.38
B36.19 | Acero inoxidable | 25 | Sch 80S | 4.55
B36.19 | Acero inoxidable | 32 | Sch 5S | 1.65
B36.19 | Acero inoxidable | 32 | Sch 10S | 2.77
B36.19 | Acero inoxidable | 32 | Sch 40S | 3.56
B36.19 | Acero inoxidable | 32 | Sch 80S | 4.85
B36.19 | Acero inoxidable | 40 | Sch 5S | 1.65
B36.19 | Acero inoxidable | 40 | Sch 10S | 2.77
B36.19 | Acero inoxidable | 40 | Sch 40S | 3.68
B36.19 | Acero inoxidable | 40 | Sch 80S | 5.08
B36.19 | Acero inoxidable | 50 | Sch 5S | 1.65
B36.19 | Acero inoxidable | 50 | Sch 10S | 2.77
B36.19 | Acero inoxidable | 50 | Sch 40S | 3.91
B36.19 | Acero inoxidable | 50 | Sch 80S | 5.54
B36.19 | Acero inoxidable | 65 | Sch 5S | 2.11
B36.19 | Acero inoxidable | 65 | Sch 10S | 3.05
B36.19 | Acero inoxidable | 65 | Sch 40S | 5.16
B36.19 | Acero inoxidable | 65 | Sch 80S | 7.01
B36.19 | Acero inoxidable | 80 | Sch 5S | 2.11
B36.19 | Acero inoxidable | 80 | Sch 10S | 3.05
B36.19 | Acero inoxidable | 80 | Sch 40S | 5.49
B36.19 | Acero inoxidable | 80 | Sch 80S | 7.62
B36.19 | Acero inoxidable | 90 | Sch 5S | 2.11
B36.19 | Acero inoxidable | 90 | Sch 10S | 3.05
B36.19 | Acero inoxidable | 90 | Sch 40S | 5.74
B36.19 | Acero inoxidable | 90 | Sch 80S | 8.08
B36.19 | Acero inoxidable | 100 | Sch 5S | 2.11
B36.19 | Acero inoxidable | 100 | Sch 10S | 3.05
B36.19 | Acero inoxidable | 100 | Sch 40S | 6.02
B36.19 | Acero inoxidable | 100 | Sch 80S | 8.56
B36.19 | Acero inoxidable | 125 | Sch 5S | 2.77
B36.19 | Acero inoxidable | 125 | Sch 10S | 3.4
B36.19 | Acero inoxidable | 125 | Sch 40S | 6.55
B36.19 | Acero inoxidable | 125 | Sch 80S | 9.53
B36.19 | Acero inoxidable | 150 | Sch 5S | 2.77
B36.19 | Acero inoxidable | 150 | Sch 10S | 3.4
B36.19 | Acero inoxidable | 150 | Sch 40S | 7.11
B36.19 | Acero inoxidable | 150 | Sch 80S | 10.97
B36.19 | Acero inoxidable | 200 | Sch 5S | 2.77
B36.19 | Acero inoxidable | 200 | Sch 10S | 3.76
B36.19 | Acero inoxidable | 200 | Sch 40S | 8.18
B36.19 | Acero inoxidable | 200 | Sch 80S | 12.7
B36.19 | Acero inoxidable | 250 | Sch 5S | 3.4
B36.19 | Acero inoxidable | 250 | Sch 10S | 4.19
B36.19 | Acero inoxidable | 250 | Sch 40S | 9.27
B36.19 | Acero inoxidable | 250 | Sch 80S | 12.7
B36.19 | Acero inoxidable | 300 | Sch 5S | 3.96
B36.19 | Acero inoxidable | 300 | Sch 10S | 4.57
B36.19 | Acero inoxidable | 300 | Sch 40S | 9.53
B36.19 | Acero inoxidable | 300 | Sch 80S | 12.7
B36.19 | Acero inoxidable | 350 | Sch 5S | 3.96
B36.19 | Acero inoxidable | 350 | Sch 10S | 4.78
B36.19 | Acero inoxidable | 350 | Sch 40S | 9.53
B36.19 | Acero inoxidable | 350 | Sch 80S | 12.7
B36.19 | Acero inoxidable | 400 | Sch 5S | 4.19
B36.19 | Acero inoxidable | 400 | Sch 10S | 4.78
B36.19 | Acero inoxidable | 400 | Sch 40S | 9.53
B36.19 | Acero inoxidable | 400 | Sch 80S | 12.7
B36.19 | Acero inoxidable | 450 | Sch 5S | 4.19
B36.19 | Acero inoxidable | 450 | Sch 10S | 4.78
B36.19 | Acero inoxidable | 450 | Sch 40S | 9.53
B36.19 | Acero inoxidable | 450 | Sch 80S | 12.7
B36.19 | Acero inoxidable | 500 | Sch 5S | 4.78
B36.19 | Acero inoxidable | 500 | Sch 10S | 5.54
B36.19 | Acero inoxidable | 500 | Sch 40S | 9.53
B36.19 | Acero inoxidable | 500 | Sch 80S | 12.7
B36.19 | Acero inoxidable | 550 | Sch 5S | 4.78
B36.19 | Acero inoxidable | 550 | Sch 10S | 5.54
B36.19 | Acero inoxidable | 550 | Sch 40S | 9.53
B36.19 | Acero inoxidable | 550 | Sch 80S | 12.7
B36.19 | Acero inoxidable | 600 | Sch 5S | 5.54
B36.19 | Acero inoxidable | 600 | Sch 10S | 6.35
B36.19 | Acero inoxidable | 600 | Sch 40S | 9.53
B36.19 | Acero inoxidable | 600 | Sch 80S | 12.7
B36.19 | Acero inoxidable | 750 | Sch 5S | 6.35
B36.19 | Acero inoxidable | 750 | Sch 10S | 7.92
EN10220 | Acero al carbono | 10 | 2.0 mm | 2
EN10220 | Acero al carbono | 10 | 2.3 mm | 2.3
EN10220 | Acero al carbono | 10 | 2.6 mm | 2.6
EN10220 | Acero al carbono | 15 | 2.0 mm | 2
EN10220 | Acero al carbono | 15 | 2.3 mm | 2.3
EN10220 | Acero al carbono | 15 | 2.6 mm | 2.6
EN10220 | Acero al carbono | 15 | 2.9 mm | 2.9
EN10220 | Acero al carbono | 15 | 3.2 mm | 3.2
EN10220 | Acero al carbono | 20 | 2.0 mm | 2
EN10220 | Acero al carbono | 20 | 2.3 mm | 2.3
EN10220 | Acero al carbono | 20 | 2.6 mm | 2.6
EN10220 | Acero al carbono | 20 | 2.9 mm | 2.9
EN10220 | Acero al carbono | 20 | 3.2 mm | 3.2
EN10220 | Acero al carbono | 20 | 3.6 mm | 3.6
EN10220 | Acero al carbono | 25 | 2.0 mm | 2
EN10220 | Acero al carbono | 25 | 2.3 mm | 2.3
EN10220 | Acero al carbono | 25 | 2.6 mm | 2.6
EN10220 | Acero al carbono | 25 | 2.9 mm | 2.9
EN10220 | Acero al carbono | 25 | 3.2 mm | 3.2
EN10220 | Acero al carbono | 25 | 3.6 mm | 3.6
EN10220 | Acero al carbono | 25 | 4.0 mm | 4
EN10220 | Acero al carbono | 25 | 4.5 mm | 4.5
EN10220 | Acero al carbono | 32 | 2.0 mm | 2
EN10220 | Acero al carbono | 32 | 2.3 mm | 2.3
EN10220 | Acero al carbono | 32 | 2.6 mm | 2.6
EN10220 | Acero al carbono | 32 | 2.9 mm | 2.9
EN10220 | Acero al carbono | 32 | 3.2 mm | 3.2
EN10220 | Acero al carbono | 32 | 3.6 mm | 3.6
EN10220 | Acero al carbono | 32 | 4.0 mm | 4
EN10220 | Acero al carbono | 32 | 4.5 mm | 4.5
EN10220 | Acero al carbono | 32 | 5.0 mm | 5
EN10220 | Acero al carbono | 40 | 2.0 mm | 2
EN10220 | Acero al carbono | 40 | 2.3 mm | 2.3
EN10220 | Acero al carbono | 40 | 2.6 mm | 2.6
EN10220 | Acero al carbono | 40 | 2.9 mm | 2.9
EN10220 | Acero al carbono | 40 | 3.2 mm | 3.2
EN10220 | Acero al carbono | 40 | 3.6 mm | 3.6
EN10220 | Acero al carbono | 40 | 4.0 mm | 4
EN10220 | Acero al carbono | 40 | 4.5 mm | 4.5
EN10220 | Acero al carbono | 40 | 5.0 mm | 5
EN10220 | Acero al carbono | 40 | 5.6 mm | 5.6
EN10220 | Acero al carbono | 50 | 2.3 mm | 2.3
EN10220 | Acero al carbono | 50 | 2.6 mm | 2.6
EN10220 | Acero al carbono | 50 | 2.9 mm | 2.9
EN10220 | Acero al carbono | 50 | 3.2 mm | 3.2
EN10220 | Acero al carbono | 50 | 3.6 mm | 3.6
EN10220 | Acero al carbono | 50 | 4.0 mm | 4
EN10220 | Acero al carbono | 50 | 4.5 mm | 4.5
EN10220 | Acero al carbono | 50 | 5.0 mm | 5
EN10220 | Acero al carbono | 50 | 5.6 mm | 5.6
EN10220 | Acero al carbono | 50 | 6.3 mm | 6.3
EN10220 | Acero al carbono | 50 | 7.1 mm | 7.1
EN10220 | Acero al carbono | 65 | 2.3 mm | 2.3
EN10220 | Acero al carbono | 65 | 2.6 mm | 2.6
EN10220 | Acero al carbono | 65 | 2.9 mm | 2.9
EN10220 | Acero al carbono | 65 | 3.2 mm | 3.2
EN10220 | Acero al carbono | 65 | 3.6 mm | 3.6
EN10220 | Acero al carbono | 65 | 4.0 mm | 4
EN10220 | Acero al carbono | 65 | 4.5 mm | 4.5
EN10220 | Acero al carbono | 65 | 5.0 mm | 5
EN10220 | Acero al carbono | 65 | 5.6 mm | 5.6
EN10220 | Acero al carbono | 65 | 6.3 mm | 6.3
EN10220 | Acero al carbono | 65 | 7.1 mm | 7.1
EN10220 | Acero al carbono | 65 | 8.0 mm | 8
EN10220 | Acero al carbono | 80 | 2.3 mm | 2.3
EN10220 | Acero al carbono | 80 | 2.6 mm | 2.6
EN10220 | Acero al carbono | 80 | 2.9 mm | 2.9
EN10220 | Acero al carbono | 80 | 3.2 mm | 3.2
EN10220 | Acero al carbono | 80 | 3.6 mm | 3.6
EN10220 | Acero al carbono | 80 | 4.0 mm | 4
EN10220 | Acero al carbono | 80 | 4.5 mm | 4.5
EN10220 | Acero al carbono | 80 | 5.0 mm | 5
EN10220 | Acero al carbono | 80 | 5.6 mm | 5.6
EN10220 | Acero al carbono | 80 | 6.3 mm | 6.3
EN10220 | Acero al carbono | 80 | 7.1 mm | 7.1
EN10220 | Acero al carbono | 80 | 8.0 mm | 8
EN10220 | Acero al carbono | 80 | 8.8 mm | 8.8
EN10220 | Acero al carbono | 100 | 2.6 mm | 2.6
EN10220 | Acero al carbono | 100 | 2.9 mm | 2.9
EN10220 | Acero al carbono | 100 | 3.2 mm | 3.2
EN10220 | Acero al carbono | 100 | 3.6 mm | 3.6
EN10220 | Acero al carbono | 100 | 4.0 mm | 4
EN10220 | Acero al carbono | 100 | 4.5 mm | 4.5
EN10220 | Acero al carbono | 100 | 5.0 mm | 5
EN10220 | Acero al carbono | 100 | 5.4 mm | 5.4
EN10220 | Acero al carbono | 100 | 6.3 mm | 6.3
EN10220 | Acero al carbono | 100 | 7.1 mm | 7.1
EN10220 | Acero al carbono | 100 | 8.0 mm | 8
EN10220 | Acero al carbono | 100 | 8.8 mm | 8.8
EN10220 | Acero al carbono | 100 | 10.0 mm | 10
EN10220 | Acero al carbono | 100 | 12.5 mm | 12.5
EN10220 | Acero al carbono | 125 | 2.6 mm | 2.6
EN10220 | Acero al carbono | 125 | 2.9 mm | 2.9
EN10220 | Acero al carbono | 125 | 3.2 mm | 3.2
EN10220 | Acero al carbono | 125 | 3.6 mm | 3.6
EN10220 | Acero al carbono | 125 | 4.0 mm | 4
EN10220 | Acero al carbono | 125 | 4.5 mm | 4.5
EN10220 | Acero al carbono | 125 | 5.0 mm | 5
EN10220 | Acero al carbono | 125 | 5.4 mm | 5.4
EN10220 | Acero al carbono | 125 | 6.3 mm | 6.3
EN10220 | Acero al carbono | 125 | 7.1 mm | 7.1
EN10220 | Acero al carbono | 125 | 8.0 mm | 8
EN10220 | Acero al carbono | 125 | 8.8 mm | 8.8
EN10220 | Acero al carbono | 125 | 10.0 mm | 10
EN10220 | Acero al carbono | 125 | 12.5 mm | 12.5
EN10220 | Acero al carbono | 150 | 2.9 mm | 2.9
EN10220 | Acero al carbono | 150 | 3.2 mm | 3.2
EN10220 | Acero al carbono | 150 | 3.6 mm | 3.6
EN10220 | Acero al carbono | 150 | 4.0 mm | 4
EN10220 | Acero al carbono | 150 | 4.5 mm | 4.5
EN10220 | Acero al carbono | 150 | 5.0 mm | 5
EN10220 | Acero al carbono | 150 | 5.4 mm | 5.4
EN10220 | Acero al carbono | 150 | 6.3 mm | 6.3
EN10220 | Acero al carbono | 150 | 7.1 mm | 7.1
EN10220 | Acero al carbono | 150 | 8.0 mm | 8
EN10220 | Acero al carbono | 150 | 8.8 mm | 8.8
EN10220 | Acero al carbono | 150 | 10.0 mm | 10
EN10220 | Acero al carbono | 150 | 11.0 mm | 11
EN10220 | Acero al carbono | 150 | 14.2 mm | 14.2
EN10220 | Acero al carbono | 200 | 2.9 mm | 2.9
EN10220 | Acero al carbono | 200 | 3.2 mm | 3.2
EN10220 | Acero al carbono | 200 | 3.6 mm | 3.6
EN10220 | Acero al carbono | 200 | 4.0 mm | 4
EN10220 | Acero al carbono | 200 | 4.5 mm | 4.5
EN10220 | Acero al carbono | 200 | 5.0 mm | 5
EN10220 | Acero al carbono | 200 | 5.6 mm | 5.6
EN10220 | Acero al carbono | 200 | 6.3 mm | 6.3
EN10220 | Acero al carbono | 200 | 7.1 mm | 7.1
EN10220 | Acero al carbono | 200 | 8.0 mm | 8
EN10220 | Acero al carbono | 200 | 8.8 mm | 8.8
EN10220 | Acero al carbono | 200 | 10.0 mm | 10
EN10220 | Acero al carbono | 200 | 11.0 mm | 11
EN10220 | Acero al carbono | 200 | 14.2 mm | 14.2
EN10220 | Acero al carbono | 250 | 3.2 mm | 3.2
EN10220 | Acero al carbono | 250 | 3.6 mm | 3.6
EN10220 | Acero al carbono | 250 | 4.0 mm | 4
EN10220 | Acero al carbono | 250 | 4.5 mm | 4.5
EN10220 | Acero al carbono | 250 | 5.0 mm | 5
EN10220 | Acero al carbono | 250 | 5.6 mm | 5.6
EN10220 | Acero al carbono | 250 | 6.3 mm | 6.3
EN10220 | Acero al carbono | 250 | 7.1 mm | 7.1
EN10220 | Acero al carbono | 250 | 8.0 mm | 8
EN10220 | Acero al carbono | 250 | 8.8 mm | 8.8
EN10220 | Acero al carbono | 250 | 10.0 mm | 10
EN10220 | Acero al carbono | 250 | 11.0 mm | 11
EN10220 | Acero al carbono | 250 | 12.5 mm | 12.5
EN10220 | Acero al carbono | 250 | 16.0 mm | 16
EN10220 | Acero al carbono | 300 | 3.6 mm | 3.6
EN10220 | Acero al carbono | 300 | 4.0 mm | 4
EN10220 | Acero al carbono | 300 | 4.5 mm | 4.5
EN10220 | Acero al carbono | 300 | 5.0 mm | 5
EN10220 | Acero al carbono | 300 | 5.6 mm | 5.6
EN10220 | Acero al carbono | 300 | 6.3 mm | 6.3
EN10220 | Acero al carbono | 300 | 7.1 mm | 7.1
EN10220 | Acero al carbono | 300 | 8.0 mm | 8
EN10220 | Acero al carbono | 300 | 8.8 mm | 8.8
EN10220 | Acero al carbono | 300 | 10.0 mm | 10
EN10220 | Acero al carbono | 300 | 11.0 mm | 11
EN10220 | Acero al carbono | 300 | 12.5 mm | 12.5
EN10220 | Acero al carbono | 300 | 14.2 mm | 14.2
EN10220 | Acero al carbono | 300 | 17.5 mm | 17.5
EN10220 | Acero al carbono | 350 | 4.0 mm | 4
EN10220 | Acero al carbono | 350 | 4.5 mm | 4.5
EN10220 | Acero al carbono | 350 | 5.0 mm | 5
EN10220 | Acero al carbono | 350 | 5.6 mm | 5.6
EN10220 | Acero al carbono | 350 | 6.3 mm | 6.3
EN10220 | Acero al carbono | 350 | 7.1 mm | 7.1
EN10220 | Acero al carbono | 350 | 8.0 mm | 8
EN10220 | Acero al carbono | 350 | 8.8 mm | 8.8
EN10220 | Acero al carbono | 350 | 10.0 mm | 10
EN10220 | Acero al carbono | 350 | 11.0 mm | 11
EN10220 | Acero al carbono | 350 | 12.5 mm | 12.5
EN10220 | Acero al carbono | 350 | 14.2 mm | 14.2
EN10220 | Acero al carbono | 350 | 16.0 mm | 16
EN10220 | Acero al carbono | 350 | 20.0 mm | 20
EN10220 | Acero al carbono | 400 | 4.0 mm | 4
EN10220 | Acero al carbono | 400 | 4.5 mm | 4.5
EN10220 | Acero al carbono | 400 | 5.0 mm | 5
EN10220 | Acero al carbono | 400 | 5.6 mm | 5.6
EN10220 | Acero al carbono | 400 | 6.3 mm | 6.3
EN10220 | Acero al carbono | 400 | 7.1 mm | 7.1
EN10220 | Acero al carbono | 400 | 8.0 mm | 8
EN10220 | Acero al carbono | 400 | 8.8 mm | 8.8
EN10220 | Acero al carbono | 400 | 10.0 mm | 10
EN10220 | Acero al carbono | 400 | 11.0 mm | 11
EN10220 | Acero al carbono | 400 | 12.5 mm | 12.5
EN10220 | Acero al carbono | 400 | 14.2 mm | 14.2
EN10220 | Acero al carbono | 400 | 16.0 mm | 16
EN10220 | Acero al carbono | 400 | 20.0 mm | 20
EN10220 | Acero al carbono | 450 | 4.5 mm | 4.5
EN10220 | Acero al carbono | 450 | 5.0 mm | 5
EN10220 | Acero al carbono | 450 | 5.6 mm | 5.6
EN10220 | Acero al carbono | 450 | 6.3 mm | 6.3
EN10220 | Acero al carbono | 450 | 7.1 mm | 7.1
EN10220 | Acero al carbono | 450 | 8.0 mm | 8
EN10220 | Acero al carbono | 450 | 8.8 mm | 8.8
EN10220 | Acero al carbono | 450 | 10.0 mm | 10
EN10220 | Acero al carbono | 450 | 11.0 mm | 11
EN10220 | Acero al carbono | 450 | 12.5 mm | 12.5
EN10220 | Acero al carbono | 450 | 14.2 mm | 14.2
EN10220 | Acero al carbono | 450 | 16.0 mm | 16
EN10220 | Acero al carbono | 450 | 17.5 mm | 17.5
EN10220 | Acero al carbono | 450 | 22.0 mm | 22
EN10220 | Acero al carbono | 500 | 5.0 mm | 5
EN10220 | Acero al carbono | 500 | 5.6 mm | 5.6
EN10220 | Acero al carbono | 500 | 6.3 mm | 6.3
EN10220 | Acero al carbono | 500 | 7.1 mm | 7.1
EN10220 | Acero al carbono | 500 | 8.0 mm | 8
EN10220 | Acero al carbono | 500 | 8.8 mm | 8.8
EN10220 | Acero al carbono | 500 | 10.0 mm | 10
EN10220 | Acero al carbono | 500 | 11.0 mm | 11
EN10220 | Acero al carbono | 500 | 12.5 mm | 12.5
EN10220 | Acero al carbono | 500 | 14.2 mm | 14.2
EN10220 | Acero al carbono | 500 | 16.0 mm | 16
EN10220 | Acero al carbono | 500 | 17.5 mm | 17.5
EN10220 | Acero al carbono | 500 | 20.0 mm | 20
EN10220 | Acero al carbono | 500 | 25.0 mm | 25
EN10220 | Acero al carbono | 600 | 5.6 mm | 5.6
EN10220 | Acero al carbono | 600 | 6.3 mm | 6.3
EN10220 | Acero al carbono | 600 | 7.1 mm | 7.1
EN10220 | Acero al carbono | 600 | 8.0 mm | 8
EN10220 | Acero al carbono | 600 | 8.8 mm | 8.8
EN10220 | Acero al carbono | 600 | 10.0 mm | 10
EN10220 | Acero al carbono | 600 | 11.0 mm | 11
EN10220 | Acero al carbono | 600 | 12.5 mm | 12.5
EN10220 | Acero al carbono | 600 | 14.2 mm | 14.2
EN10220 | Acero al carbono | 600 | 16.0 mm | 16
EN10220 | Acero al carbono | 600 | 17.5 mm | 17.5
EN10220 | Acero al carbono | 600 | 20.0 mm | 20
EN10220 | Acero al carbono | 600 | 22.0 mm | 22
EN10220 | Acero al carbono | 600 | 28.0 mm | 28
EN1 | Acero al carbono | 15 | 2.0 mm | 2
EN1 | Acero al carbono | 20 | 2.3 mm | 2.3
EN1 | Acero al carbono | 25 | 2.6 mm | 2.6
EN1 | Acero al carbono | 32 | 2.6 mm | 2.6
EN1 | Acero al carbono | 40 | 2.6 mm | 2.6
EN1 | Acero al carbono | 50 | 2.9 mm | 2.9
EN1 | Acero al carbono | 65 | 2.9 mm | 2.9
EN1 | Acero al carbono | 80 | 3.2 mm | 3.2
EN1 | Acero al carbono | 90 | 3.6 mm | 3.6
EN1 | Acero al carbono | 100 | 3.6 mm | 3.6
EN1 | Acero al carbono | 125 | 4.0 mm | 4
EN1 | Acero al carbono | 150 | 4.5 mm | 4.5
EN1 | Acero al carbono | 200 | 6.3 mm | 6.3
EN1 | Acero al carbono | 250 | 6.3 mm | 6.3
EN1 | Acero al carbono | 300 | 7.1 mm | 7.1
EN1 | Acero al carbono | 350 | 8.0 mm | 8
EN1 | Acero al carbono | 400 | 8.8 mm | 8.8
EN2 | Acero al carbono | 15 | Serie 2 | 2
EN2 | Acero al carbono | 15 | Serie 3 | 2.6
EN2 | Acero al carbono | 15 | Serie 4 | 3.2
EN2 | Acero al carbono | 15 | Serie 5 | 4
EN2 | Acero al carbono | 15 | Serie 7 | 5
EN2 | Acero al carbono | 15 | Serie 8 | 7.1
EN2 | Acero al carbono | 20 | Serie 2 | 2.3
EN2 | Acero al carbono | 20 | Serie 3 | 2.6
EN2 | Acero al carbono | 20 | Serie 4 | 3.2
EN2 | Acero al carbono | 20 | Serie 5 | 4
EN2 | Acero al carbono | 20 | Serie 6 | 4.5
EN2 | Acero al carbono | 20 | Serie 7 | 5.6
EN2 | Acero al carbono | 20 | Serie 8 | 8
EN2 | Acero al carbono | 25 | Serie 2 | 2.6
EN2 | Acero al carbono | 25 | Serie 3 | 3.2
EN2 | Acero al carbono | 25 | Serie 4 | 4
EN2 | Acero al carbono | 25 | Serie 5 | 4.5
EN2 | Acero al carbono | 25 | Serie 6 | 5.6
EN2 | Acero al carbono | 25 | Serie 7 | 6.3
EN2 | Acero al carbono | 25 | Serie 8 | 8.8
EN2 | Acero al carbono | 32 | Serie 2 | 2.6
EN2 | Acero al carbono | 32 | Serie 3 | 3.6
EN2 | Acero al carbono | 32 | Serie 4 | 4
EN2 | Acero al carbono | 32 | Serie 5 | 5
EN2 | Acero al carbono | 32 | Serie 6 | 6.3
EN2 | Acero al carbono | 32 | Serie 7 | 8
EN2 | Acero al carbono | 32 | Serie 8 | 10
EN2 | Acero al carbono | 40 | Serie 2 | 2.6
EN2 | Acero al carbono | 40 | Serie 3 | 3.6
EN2 | Acero al carbono | 40 | Serie 4 | 4
EN2 | Acero al carbono | 40 | Serie 5 | 5
EN2 | Acero al carbono | 40 | Serie 6 | 6.3
EN2 | Acero al carbono | 40 | Serie 7 | 8
EN2 | Acero al carbono | 40 | Serie 8 | 10
EN2 | Acero al carbono | 50 | Serie 2 | 2.9
EN2 | Acero al carbono | 50 | Serie 3 | 3.6
EN2 | Acero al carbono | 50 | Serie 4 | 4
EN2 | Acero al carbono | 50 | Serie 5 | 5.6
EN2 | Acero al carbono | 50 | Serie 6 | 7.1
EN2 | Acero al carbono | 50 | Serie 7 | 8.8
EN2 | Acero al carbono | 50 | Serie 8 | 11
EN2 | Acero al carbono | 65 | Serie 2 | 2.9
EN2 | Acero al carbono | 65 | Serie 3 | 3.6
EN2 | Acero al carbono | 65 | Serie 4 | 5.6
EN2 | Acero al carbono | 65 | Serie 5 | 7.1
EN2 | Acero al carbono | 65 | Serie 6 | 8
EN2 | Acero al carbono | 65 | Serie 7 | 10
EN2 | Acero al carbono | 65 | Serie 8 | 14.2
EN2 | Acero al carbono | 80 | Serie 2 | 3.2
EN2 | Acero al carbono | 80 | Serie 3 | 4
EN2 | Acero al carbono | 80 | Serie 4 | 5.6
EN2 | Acero al carbono | 80 | Serie 5 | 8
EN2 | Acero al carbono | 80 | Serie 6 | 8.8
EN2 | Acero al carbono | 80 | Serie 7 | 11
EN2 | Acero al carbono | 80 | Serie 8 | 16
EN2 | Acero al carbono | 90 | Serie 2 | 3.6
EN2 | Acero al carbono | 90 | Serie 3 | 4
EN2 | Acero al carbono | 90 | Serie 4 | 5.6
EN2 | Acero al carbono | 90 | Serie 5 | 8
EN2 | Acero al carbono | 100 | Serie 2 | 3.6
EN2 | Acero al carbono | 100 | Serie 3 | 4.5
EN2 | Acero al carbono | 100 | Serie 4 | 6.3
EN2 | Acero al carbono | 100 | Serie 5 | 8.8
EN2 | Acero al carbono | 100 | Serie 6 | 11
EN2 | Acero al carbono | 100 | Serie 7 | 14.2
EN2 | Acero al carbono | 100 | Serie 8 | 17.5
EN2 | Acero al carbono | 125 | Serie 2 | 4
EN2 | Acero al carbono | 125 | Serie 3 | 5
EN2 | Acero al carbono | 125 | Serie 4 | 6.3
EN2 | Acero al carbono | 125 | Serie 5 | 10
EN2 | Acero al carbono | 125 | Serie 6 | 12.5
EN2 | Acero al carbono | 125 | Serie 7 | 16
EN2 | Acero al carbono | 125 | Serie 8 | 20
EN2 | Acero al carbono | 150 | Serie 1 | 4
EN2 | Acero al carbono | 150 | Serie 2 | 4.5
EN2 | Acero al carbono | 150 | Serie 3 | 5.6
EN2 | Acero al carbono | 150 | Serie 4 | 7.1
EN2 | Acero al carbono | 150 | Serie 5 | 11
EN2 | Acero al carbono | 150 | Serie 6 | 14.2
EN2 | Acero al carbono | 150 | Serie 7 | 17.5
EN2 | Acero al carbono | 150 | Serie 8 | 22.2
EN2 | Acero al carbono | 200 | Serie 1 | 4.5
EN2 | Acero al carbono | 200 | Serie 2 | 6.3
EN2 | Acero al carbono | 200 | Serie 3 | 7.1
EN2 | Acero al carbono | 200 | Serie 4 | 8
EN2 | Acero al carbono | 200 | Serie 5 | 12.5
EN2 | Acero al carbono | 200 | Serie 6 | 16
EN2 | Acero al carbono | 200 | Serie 7 | 17.5
EN2 | Acero al carbono | 200 | Serie 8 | 22.2
EN2 | Acero al carbono | 250 | Serie 1 | 5
EN2 | Acero al carbono | 250 | Serie 2 | 6.3
EN2 | Acero al carbono | 250 | Serie 3 | 8.8
EN2 | Acero al carbono | 250 | Serie 4 | 10
EN2 | Acero al carbono | 250 | Serie 5 | 12.5
EN2 | Acero al carbono | 250 | Serie 6 | 16
EN2 | Acero al carbono | 250 | Serie 7 | 22.2
EN2 | Acero al carbono | 250 | Serie 8 | 30
EN2 | Acero al carbono | 300 | Serie 1 | 5.6
EN2 | Acero al carbono | 300 | Serie 2 | 7.1
EN2 | Acero al carbono | 300 | Serie 3 | 8.8
EN2 | Acero al carbono | 300 | Serie 4 | 10
EN2 | Acero al carbono | 300 | Serie 5 | 12.5
EN2 | Acero al carbono | 300 | Serie 6 | 17.5
EN2 | Acero al carbono | 300 | Serie 7 | 25
EN2 | Acero al carbono | 300 | Serie 8 | 32
EN2 | Acero al carbono | 350 | Serie 1 | 5.6
EN2 | Acero al carbono | 350 | Serie 2 | 8
EN2 | Acero al carbono | 350 | Serie 3 | 10
EN2 | Acero al carbono | 350 | Serie 4 | 12.5
EN2 | Acero al carbono | 350 | Serie 5 | 16
EN2 | Acero al carbono | 350 | Serie 6 | 20
EN2 | Acero al carbono | 350 | Serie 7 | 28
EN2 | Acero al carbono | 350 | Serie 8 | 36
EN2 | Acero al carbono | 400 | Serie 1 | 6.3
EN2 | Acero al carbono | 400 | Serie 2 | 8.8
EN2 | Acero al carbono | 400 | Serie 3 | 10
EN2 | Acero al carbono | 400 | Serie 4 | 12.5
EN2 | Acero al carbono | 400 | Serie 5 | 17.5
EN2 | Acero al carbono | 400 | Serie 6 | 22.2
EN2 | Acero al carbono | 400 | Serie 7 | 30
EN2 | Acero al carbono | 400 | Serie 8 | 40
EN2 | Acero al carbono | 450 | Serie 1 | 6.3
EN2 | Acero al carbono | 450 | Serie 2 | 10
EN2 | Acero al carbono | 450 | Serie 3 | 11
EN2 | Acero al carbono | 450 | Serie 4 | 12.5
EN2 | Acero al carbono | 450 | Serie 5 | 17.5
EN2 | Acero al carbono | 450 | Serie 6 | 22.2
EN2 | Acero al carbono | 450 | Serie 7 | 32
EN2 | Acero al carbono | 450 | Serie 8 | 45
EN2 | Acero al carbono | 500 | Serie 1 | 6.3
EN2 | Acero al carbono | 500 | Serie 2 | 10
EN2 | Acero al carbono | 500 | Serie 3 | 11
EN2 | Acero al carbono | 500 | Serie 4 | 12.5
EN2 | Acero al carbono | 500 | Serie 5 | 17.5
EN2 | Acero al carbono | 500 | Serie 6 | 25
EN2 | Acero al carbono | 500 | Serie 7 | 36
EN2 | Acero al carbono | 500 | Serie 8 | 50
EN2 | Acero al carbono | 550 | Serie 1 | 6.3
EN2 | Acero al carbono | 550 | Serie 2 | 10
EN2 | Acero al carbono | 550 | Serie 4 | 12.5
EN2 | Acero al carbono | 550 | Serie 5 | 20
EN2 | Acero al carbono | 550 | Serie 6 | 28
EN2 | Acero al carbono | 600 | Serie 1 | 6.3
EN2 | Acero al carbono | 600 | Serie 2 | 10
EN2 | Acero al carbono | 600 | Serie 3 | 12.5
EN2 | Acero al carbono | 600 | Serie 4 | 17.5
EN2 | Acero al carbono | 600 | Serie 5 | 25
EN2 | Acero al carbono | 600 | Serie 6 | 30
EN2 | Acero al carbono | 600 | Serie 7 | 45
EN2 | Acero al carbono | 600 | Serie 8 | 60
EN2 | Acero al carbono | 650 | Serie 2 | 10
EN2 | Acero al carbono | 650 | Serie 3 | 12.5
EN2 | Acero al carbono | 650 | Serie 4 | 17.5
EN2 | Acero al carbono | 700 | Serie 1 | 7.1
EN2 | Acero al carbono | 700 | Serie 2 | 10
EN2 | Acero al carbono | 700 | Serie 3 | 12.5
EN2 | Acero al carbono | 700 | Serie 4 | 25
EN2 | Acero al carbono | 750 | Serie 2 | 10
EN2 | Acero al carbono | 750 | Serie 3 | 12.5
EN2 | Acero al carbono | 750 | Serie 4 | 25
EN2 | Acero al carbono | 800 | Serie 1 | 8
EN2 | Acero al carbono | 800 | Serie 2 | 10
EN2 | Acero al carbono | 800 | Serie 3 | 12.5
EN2 | Acero al carbono | 800 | Serie 4 | 25
EN2 | Acero al carbono | 850 | Serie 2 | 10
EN2 | Acero al carbono | 850 | Serie 3 | 12.5
EN2 | Acero al carbono | 850 | Serie 4 | 25
EN2 | Acero al carbono | 900 | Serie 1 | 10
EN2 | Acero al carbono | 900 | Serie 2 | 12.5
EN2 | Acero al carbono | 900 | Serie 3 | 20
EN2 | Acero al carbono | 900 | Serie 4 | 25
EN2 | Acero al carbono | 1000 | Serie 1 | 10
EN2 | Acero al carbono | 1000 | Serie 2 | 12.5
EN2 | Acero al carbono | 1000 | Serie 3 | 20
EN2 | Acero al carbono | 1000 | Serie 4 | 25
EN2 | Acero al carbono | 1050 | Serie 1 | 10
EN2 | Acero al carbono | 1050 | Serie 2 | 12.5
EN2 | Acero al carbono | 1050 | Serie 3 | 20
EN2 | Acero al carbono | 1050 | Serie 4 | 25
EN2 | Acero al carbono | 1100 | Serie 1 | 10
EN2 | Acero al carbono | 1100 | Serie 2 | 12.5
EN2 | Acero al carbono | 1100 | Serie 3 | 20
EN2 | Acero al carbono | 1100 | Serie 4 | 25
EN2 | Acero al carbono | 1150 | Serie 1 | 10
EN2 | Acero al carbono | 1150 | Serie 2 | 12.5
EN2 | Acero al carbono | 1150 | Serie 3 | 20
EN2 | Acero al carbono | 1150 | Serie 4 | 25
EN2 | Acero al carbono | 1200 | Serie 1 | 10
EN2 | Acero al carbono | 1200 | Serie 2 | 12.5
EN2 | Acero al carbono | 1200 | Serie 3 | 20
EN2 | Acero al carbono | 1200 | Serie 4 | 25

## Materiales
codigo | designacion | familia | grupo | norma | equivalente | orden
WPB | SA-234 Gr.WPB | Acero al carbono | BW-ASME | ASME SA-234 | EN 10253-2: P235GH / P265GH | 0
WPC | SA-234 Gr.WPC | Acero al carbono | BW-ASME | ASME SA-234 | EN 10253-2: P355NH | 1
WPL6 | SA-420 Gr.WPL6 | Acero al carbono | BW-ASME | ASME SA-420 | EN 10253-2: P275NL1 / P355NL1 / P275NL2 / P355NL2 | 2
WP304 | SA-403 Gr.WP304 | Acero inoxidable | BW-ASME | ASME SA-403 | EN 10253-3/-4: X5CrNi18-10 / 1.4301 | 3
WP304L | SA-403 Gr.WP304L | Acero inoxidable | BW-ASME | ASME SA-403 | EN 10253-3/-4: X2CrNi19-11 / 1.4306 | 4
WP316 | SA-403 Gr.WP316 | Acero inoxidable | BW-ASME | ASME SA-403 | EN 10253-3/-4: X5CrNiMo17-12-2 / 1.4401 | 5
WP316L | SA-403 Gr.WP316L | Acero inoxidable | BW-ASME | ASME SA-403 | EN 10253-3/-4: X2CrNiMo17-12-2 / 1.4404 | 6
WP321 | SA-403 Gr.WP321 | Acero inoxidable | BW-ASME | ASME SA-403 | EN 10253-3/-4: X6CrNiTi18-10 / 1.4541 | 7
WP321H | SA-403 Gr.WP321H | Acero inoxidable | BW-ASME | ASME SA-403 | EN 10253-3/-4: X6CrNiTi18-10 / 1.4541 | 8
WP347 | SA-403 Gr.WP347 | Acero inoxidable | BW-ASME | ASME SA-403 | EN 10253-3/-4: X6CrNiNb18-10 / 1.4550 | 9
WP347H | SA-403 Gr.WP347H | Acero inoxidable | BW-ASME | ASME SA-403 | EN 10253-3/-4: X6CrNiNb18-10 / 1.4550 | 10
SA105N | SA-105N | Acero al carbono | FORJ-ASME | ASME SA-105 | EN 10222-2: P250GH / P280GH | 11
SA105 | SA-105 | Acero al carbono | FORJ-ASME | ASME SA-105 | EN 10222-2: P250GH / P280GH | 12
LF2 | SA-350 Gr.LF2 | Acero al carbono | FORJ-ASME | ASME SA-350 | EN 10222-3: P275NL1 / P355NL1 | 13
F304 | SA-182 Gr.F304 | Acero inoxidable | FORJ-ASME | ASME SA-182 | EN 10222-5: X5CrNi18-10 / 1.4301 | 14
F304L | SA-182 Gr.F304L | Acero inoxidable | FORJ-ASME | ASME SA-182 | EN 10222-5: X2CrNi19-11 / 1.4306 | 15
F316 | SA-182 Gr.F316 | Acero inoxidable | FORJ-ASME | ASME SA-182 | EN 10222-5: X5CrNiMo17-12-2 / 1.4401 | 16
F316L | SA-182 Gr.F316L | Acero inoxidable | FORJ-ASME | ASME SA-182 | EN 10222-5: X2CrNiMo17-12-2 / 1.4404 | 17
F321 | SA-182 Gr.F321 | Acero inoxidable | FORJ-ASME | ASME SA-182 | EN 10222-5: X6CrNiTi18-10 / 1.4541 | 18
F347 | SA-182 Gr.F347 | Acero inoxidable | FORJ-ASME | ASME SA-182 | EN 10222-5: X6CrNiNb18-10 / 1.4550 | 19
S235 | S235 (EN 10253-1) | Acero al carbono | EN1 | EN 10253-1 |  | 20
S265 | S265 (EN 10253-1) | Acero al carbono | EN1 | EN 10253-1 (anexo A) |  | 21
P235GH | P235GH/1.0345 (EN 10253-2) | Acero al carbono | EN2 | EN 10253-2 (tubo EN 10216-2 / chapa EN 10028-2) | ASME: SA-234 Gr.WPB | 22
P265GH | P265GH/1.0425 (EN 10253-2) | Acero al carbono | EN2 | EN 10253-2 (tubo EN 10216-2 / chapa EN 10028-2) | ASME: SA-234 Gr.WPB | 23
P355NH | P355NH/1.0565 (EN 10253-2) | Acero al carbono | EN2 | EN 10253-2 | ASME: SA-234 Gr.WPC | 24
P275NL1 | P275NL1/1.0488 (EN 10253-2) | Acero al carbono | EN2 | EN 10253-2 | ASME: SA-420 Gr.WPL6 | 25
P355NL1 | P355NL1/1.0566 (EN 10253-2) | Acero al carbono | EN2 | EN 10253-2 | ASME: SA-420 Gr.WPL6 | 26
P275NL2 | P275NL2/1.1104 (EN 10253-2) | Acero al carbono | EN2 | EN 10253-2 | ASME: SA-420 Gr.WPL6 | 27
P355NL2 | P355NL2/1.1106 (EN 10253-2) | Acero al carbono | EN2 | EN 10253-2 | ASME: SA-420 Gr.WPL6 | 28
S195T | S195T (EN 10255) | Acero al carbono | EN10241 | EN 10241 / EN 10255 |  | 29
1.4301 | X5CrNi18-10/1.4301 (EN 10253-3/-4) | Acero inoxidable | EN34 | EN 10253-3 / EN 10253-4 | ASME: SA-403 Gr.WP304 | 30
1.4306 | X2CrNi19-11/1.4306 (EN 10253-3/-4) | Acero inoxidable | EN34 | EN 10253-3 / EN 10253-4 | ASME: SA-403 Gr.WP304L | 31
1.4401 | X5CrNiMo17-12-2/1.4401 (EN 10253-3/-4) | Acero inoxidable | EN34 | EN 10253-3 / EN 10253-4 | ASME: SA-403 Gr.WP316 | 32
1.4404 | X2CrNiMo17-12-2/1.4404 (EN 10253-3/-4) | Acero inoxidable | EN34 | EN 10253-3 / EN 10253-4 | ASME: SA-403 Gr.WP316L | 33
1.4541 | X6CrNiTi18-10/1.4541 (EN 10253-3/-4) | Acero inoxidable | EN34 | EN 10253-3 / EN 10253-4 | ASME: SA-403 Gr.WP321 | 34
1.4550 | X6CrNiNb18-10/1.4550 (EN 10253-3/-4) | Acero inoxidable | EN34 | EN 10253-3 / EN 10253-4 | ASME: SA-403 Gr.WP347 | 35
SA53B | SA-53 Gr.B | Acero al carbono | TUBO-ASME | ASME SA-53 | EN 10216-1: P235TR2 / P265TR2 · EN 10217-1: P235TR1 / P235TR2 / P265TR1 / P265TR2 · EN 10217-2: P235GH | 36
SA106B | SA-106 Gr.B | Acero al carbono | TUBO-ASME | ASME SA-106 | EN 10216-2: P235GH / P265GH | 37
SA333-6 | SA-333 Gr.6 | Acero al carbono | TUBO-ASME | ASME SA-333 | EN 10216-4: P275NL1 / P355NL1 / P355NL2 | 38
SA671 | SA-671 | Acero al carbono | TUBO-ASME | ASME SA-671 | EN 10217-6: P275NL1 / P275NL2 / P355NL1 / P355NL2 | 39
SA672 | SA-672 | Acero al carbono | TUBO-ASME | ASME SA-672 | EN 10217-5: P235GH / P265GH / P295GH | 40
TP304 | SA-312 Gr.Tp304 | Acero inoxidable | TUBO-ASME | ASME SA-312 | EN 10216-5: X5CrNi18-10 / 1.4301 | 41
TP304L | SA-312 Gr.Tp304L | Acero inoxidable | TUBO-ASME | ASME SA-312 | EN 10216-5: X2CrNi19-11 / 1.4306 | 42
TP316 | SA-312 Gr.Tp316 | Acero inoxidable | TUBO-ASME | ASME SA-312 | EN 10216-5: X5CrNiMo17-12-2 / 1.4401 | 43
TP316L | SA-312 Gr.Tp316L | Acero inoxidable | TUBO-ASME | ASME SA-312 | EN 10216-5: X2CrNiMo17-12-2 / 1.4404 | 44
TP321 | SA-312 Gr.Tp321 | Acero inoxidable | TUBO-ASME | ASME SA-312 | EN 10216-5: X6CrNiTi18-10 / 1.4541 | 45
TP321H | SA-312 Gr.Tp321H | Acero inoxidable | TUBO-ASME | ASME SA-312 | EN 10216-5: X7CrNiTi18-10 / 1.4940 | 46
TP347 | SA-312 Gr.Tp347 | Acero inoxidable | TUBO-ASME | ASME SA-312 | EN 10216-5: X6CrNiNb18-10 / 1.4550 | 47
TP347H | SA-312 Gr.Tp347H | Acero inoxidable | TUBO-ASME | ASME SA-312 | EN 10216-5: X7CrNiNb18-10 / 1.4912 | 48
SA358 | SA-358 | Acero inoxidable | TUBO-ASME | ASME SA-358 | EN 10217-7: X5CrNi18-10 / X2CrNiMo17-12-2 | 49
P235TR1 | P235TR1 | Acero al carbono | TUBO-EN | EN 10217-1 | ASME: SA-53 Gr.B | 50
P235TR2 | P235TR2 | Acero al carbono | TUBO-EN | EN 10216-1 / EN 10217-1 | ASME: SA-53 Gr.B | 51
P265TR1 | P265TR1 | Acero al carbono | TUBO-EN | EN 10217-1 | ASME: SA-53 Gr.B | 52
P265TR2 | P265TR2 | Acero al carbono | TUBO-EN | EN 10216-1 / EN 10217-1 | ASME: SA-53 Gr.B | 53
P235GH | P235GH | Acero al carbono | TUBO-EN | EN 10216-2 / EN 10217-2 / EN 10217-5 | ASME: SA-106 Gr.B | 54
P265GH | P265GH | Acero al carbono | TUBO-EN | EN 10216-2 / EN 10217-5 | ASME: SA-106 Gr.B | 55
P295GH | P295GH | Acero al carbono | TUBO-EN | EN 10217-5 | ASME: SA-672 | 56
P275NL1 | P275NL1 | Acero al carbono | TUBO-EN | EN 10216-4 / EN 10217-6 | ASME: SA-333 Gr.6 | 57
P275NL2 | P275NL2 | Acero al carbono | TUBO-EN | EN 10217-6 | ASME: SA-671 | 58
P355NL1 | P355NL1 | Acero al carbono | TUBO-EN | EN 10216-4 / EN 10217-6 | ASME: SA-333 Gr.6 | 59
P355NL2 | P355NL2 | Acero al carbono | TUBO-EN | EN 10216-4 / EN 10217-6 | ASME: SA-333 Gr.6 | 60
SA181-60 | SA-181 Cl.60 | Acero al carbono | BRIDA-ASME | ASME SA-181 | EN 10222-2: P245GH | 61
SA181-70 | SA-181 Cl.70 | Acero al carbono | BRIDA-ASME | ASME SA-181 | EN 10222-2: P245GH | 62
WCB | SA-216 Gr.WCB | Acero al carbono | BRIDA-ASME | ASME SA-216 (fundido) | EN 10213: GP240GH / 1.0619 | 63
F321H | SA-182 Gr.F321H | Acero inoxidable | BRIDA-ASME | ASME SA-182 | EN 10222-5: X6CrNiTi18-10 / 1.4541 | 64
F347H | SA-182 Gr.F347H | Acero inoxidable | BRIDA-ASME | ASME SA-182 | EN 10222-5: X6CrNiNb18-10 / 1.4550 | 65
CF8 | SA-351 Gr.CF8 | Acero inoxidable | BRIDA-ASME | ASME SA-351 (fundido) | EN 10213: GX5CrNi19-10 / 1.4308 | 66
CF8M | SA-351 Gr.CF8M | Acero inoxidable | BRIDA-ASME | ASME SA-351 (fundido) | EN 10213: GX5CrNiMo19-11-2 / 1.4408 | 67
P245GH | P245GH (EN 10222-2) | Acero al carbono | BRIDA-EN | EN 10222-2 | ASME: SA-181 Cl.60 / Cl.70 | 68
P250GH | P250GH (EN 10222-2) | Acero al carbono | BRIDA-EN | EN 10222-2 | ASME: SA-105N | 69
P280GH | P280GH (EN 10222-2) | Acero al carbono | BRIDA-EN | EN 10222-2 | ASME: SA-105N | 70
P305GH | P305GH (EN 10222-2) | Acero al carbono | BRIDA-EN | EN 10222-2 | ASME: SA-105N | 71
P275NL1 | P275NL1/1.0488 (EN 10222-3) | Acero al carbono | BRIDA-EN | EN 10222-3 | ASME: SA-350 Gr.LF2 | 72
P355NL1 | P355NL1/1.0566 (EN 10222-3) | Acero al carbono | BRIDA-EN | EN 10222-3 | ASME: SA-350 Gr.LF2 | 73
P275NL2 | P275NL2/1.1104 (EN 1092-1) | Acero al carbono | BRIDA-EN | EN 1092-1 | ASME: SA-350 Gr.LF2 | 74
P355NL2 | P355NL2/1.1106 (EN 1092-1) | Acero al carbono | BRIDA-EN | EN 1092-1 | ASME: SA-350 Gr.LF2 | 75
GP240GH | GP240GH/1.0619 (EN 10213) | Acero al carbono | BRIDA-EN | EN 10213 (fundido) | ASME: SA-216 Gr.WCB | 76
S235JR | S235JR (EN 10025-2) | Acero al carbono | BRIDA-EN | EN 10025-2 |  | 77
1.4301 | X5CrNi18-10/1.4301 (EN 10222-5) | Acero inoxidable | BRIDA-EN | EN 10222-5 | ASME: SA-182 Gr.F304 | 78
1.4306 | X2CrNi19-11/1.4306 (EN 10222-5) | Acero inoxidable | BRIDA-EN | EN 10222-5 | ASME: SA-182 Gr.F304L | 79
1.4401 | X5CrNiMo17-12-2/1.4401 (EN 10222-5) | Acero inoxidable | BRIDA-EN | EN 10222-5 | ASME: SA-182 Gr.F316 | 80
1.4404 | X2CrNiMo17-12-2/1.4404 (EN 10222-5) | Acero inoxidable | BRIDA-EN | EN 10222-5 | ASME: SA-182 Gr.F316L | 81
1.4541 | X6CrNiTi18-10/1.4541 (EN 10222-5) | Acero inoxidable | BRIDA-EN | EN 10222-5 | ASME: SA-182 Gr.F321 / F321H | 82
1.4550 | X6CrNiNb18-10/1.4550 (EN 10222-5) | Acero inoxidable | BRIDA-EN | EN 10222-5 | ASME: SA-182 Gr.F347 / F347H | 83
1.4308 | GX5CrNi19-10/1.4308 (EN 10213) | Acero inoxidable | BRIDA-EN | EN 10213 (fundido) | ASME: SA-351 Gr.CF8 | 84
1.4408 | GX5CrNiMo19-11-2/1.4408 (EN 10213) | Acero inoxidable | BRIDA-EN | EN 10213 (fundido) | ASME: SA-351 Gr.CF8M | 85

## Ratings
sistema | rating | notas | orden
ASME | 75# | Clase 75 (solo bridas B16.47 serie B) | 0
ASME | 150# | Clase 150 (B16.5) | 1
ASME | 300# | Clase 300 | 2
ASME | 400# | Clase 400 (bridas) | 3
ASME | 600# | Clase 600 | 4
ASME | 900# | Clase 900 | 5
ASME | 1500# | Clase 1500 | 6
ASME | 2500# | Clase 2500 | 7
ASME | 2000# | Forjados B16.11, clase 2000 (roscados) | 8
ASME | 3000# | Forjados B16.11, clase 3000 | 9
ASME | 6000# | Forjados B16.11, clase 6000 | 10
ASME | 9000# | Forjados B16.11, clase 9000 (SW) | 11
EN | PN 2.5 | Bridas EN 1092-1 | 12
EN | PN 6 |  | 13
EN | PN 10 |  | 14
EN | PN 16 |  | 15
EN | PN 25 |  | 16
EN | PN 40 |  | 17
EN | PN 63 |  | 18
EN | PN 100 |  | 19
EN | PN 160 | Bridas EN 1092-1 | 20
EN | PN 250 | Bridas EN 1092-1 | 21
EN | PN 320 | Bridas EN 1092-1 | 22
EN | PN 400 | Bridas EN 1092-1 | 23

## Cotas
modelo | dn | dn2 | rating | cotas | theta
B169-C45LR | 15 |  |  | B 16
B169-C45LR | 20 |  |  | B 19
B169-C45LR | 25 |  |  | B 22
B169-C45LR | 32 |  |  | B 25
B169-C45LR | 40 |  |  | B 29
B169-C45LR | 50 |  |  | B 35
B169-C45LR | 65 |  |  | B 44
B169-C45LR | 80 |  |  | B 51
B169-C45LR | 90 |  |  | B 57
B169-C45LR | 100 |  |  | B 64
B169-C45LR | 125 |  |  | B 79
B169-C45LR | 150 |  |  | B 95
B169-C45LR | 200 |  |  | B 127
B169-C45LR | 250 |  |  | B 159
B169-C45LR | 300 |  |  | B 190
B169-C45LR | 350 |  |  | B 222
B169-C45LR | 400 |  |  | B 254
B169-C45LR | 450 |  |  | B 286
B169-C45LR | 500 |  |  | B 318
B169-C45LR | 550 |  |  | B 343
B169-C45LR | 600 |  |  | B 381
B169-C45LR | 650 |  |  | B 405
B169-C45LR | 700 |  |  | B 438
B169-C45LR | 750 |  |  | B 470
B169-C45LR | 800 |  |  | B 502
B169-C45LR | 850 |  |  | B 533
B169-C45LR | 900 |  |  | B 565
B169-C45LR | 950 |  |  | B 600
B169-C45LR | 1000 |  |  | B 632
B169-C45LR | 1050 |  |  | B 660
B169-C45LR | 1100 |  |  | B 695
B169-C45LR | 1150 |  |  | B 727
B169-C45LR | 1200 |  |  | B 759
B169-C90LR | 15 |  |  | A 38
B169-C90LR | 20 |  |  | A 38
B169-C90LR | 25 |  |  | A 38
B169-C90LR | 32 |  |  | A 48
B169-C90LR | 40 |  |  | A 57
B169-C90LR | 50 |  |  | A 76
B169-C90LR | 65 |  |  | A 95
B169-C90LR | 80 |  |  | A 114
B169-C90LR | 90 |  |  | A 133
B169-C90LR | 100 |  |  | A 152
B169-C90LR | 125 |  |  | A 190
B169-C90LR | 150 |  |  | A 229
B169-C90LR | 200 |  |  | A 305
B169-C90LR | 250 |  |  | A 381
B169-C90LR | 300 |  |  | A 457
B169-C90LR | 350 |  |  | A 533
B169-C90LR | 400 |  |  | A 610
B169-C90LR | 450 |  |  | A 686
B169-C90LR | 500 |  |  | A 762
B169-C90LR | 550 |  |  | A 838
B169-C90LR | 600 |  |  | A 914
B169-C90LR | 650 |  |  | A 991
B169-C90LR | 700 |  |  | A 1067
B169-C90LR | 750 |  |  | A 1143
B169-C90LR | 800 |  |  | A 1219
B169-C90LR | 850 |  |  | A 1295
B169-C90LR | 900 |  |  | A 1372
B169-C90LR | 950 |  |  | A 1448
B169-C90LR | 1000 |  |  | A 1524
B169-C90LR | 1050 |  |  | A 1600
B169-C90LR | 1100 |  |  | A 1676
B169-C90LR | 1150 |  |  | A 1753
B169-C90LR | 1200 |  |  | A 1829
B169-C90SR | 25 |  |  | A 25
B169-C90SR | 32 |  |  | A 32
B169-C90SR | 40 |  |  | A 38
B169-C90SR | 50 |  |  | A 51
B169-C90SR | 65 |  |  | A 64
B169-C90SR | 80 |  |  | A 76
B169-C90SR | 90 |  |  | A 89
B169-C90SR | 100 |  |  | A 102
B169-C90SR | 125 |  |  | A 127
B169-C90SR | 150 |  |  | A 152
B169-C90SR | 200 |  |  | A 203
B169-C90SR | 250 |  |  | A 254
B169-C90SR | 300 |  |  | A 305
B169-C90SR | 350 |  |  | A 356
B169-C90SR | 400 |  |  | A 406
B169-C90SR | 450 |  |  | A 457
B169-C90SR | 500 |  |  | A 508
B169-C90SR | 550 |  |  | A 559
B169-C90SR | 600 |  |  | A 610
B169-TE | 15 |  |  | C 25 · M 25
B169-TE | 20 |  |  | C 29 · M 29
B169-TE | 25 |  |  | C 38 · M 38
B169-TE | 32 |  |  | C 48 · M 48
B169-TE | 40 |  |  | C 57 · M 57
B169-TE | 50 |  |  | C 64 · M 64
B169-TE | 65 |  |  | C 76 · M 76
B169-TE | 80 |  |  | C 86 · M 86
B169-TE | 90 |  |  | C 95 · M 95
B169-TE | 100 |  |  | C 105 · M 105
B169-TE | 125 |  |  | C 124 · M 124
B169-TE | 150 |  |  | C 143 · M 143
B169-TE | 200 |  |  | C 178 · M 178
B169-TE | 250 |  |  | C 216 · M 216
B169-TE | 300 |  |  | C 254 · M 254
B169-TE | 350 |  |  | C 279 · M 279
B169-TE | 400 |  |  | C 305 · M 305
B169-TE | 450 |  |  | C 343 · M 343
B169-TE | 500 |  |  | C 381 · M 381
B169-TE | 550 |  |  | C 419 · M 419
B169-TE | 600 |  |  | C 432 · M 432
B169-TE | 650 |  |  | C 495 · M 495
B169-TE | 700 |  |  | C 521 · M 521
B169-TE | 750 |  |  | C 559 · M 559
B169-TE | 800 |  |  | C 597 · M 597
B169-TE | 850 |  |  | C 635 · M 635
B169-TE | 900 |  |  | C 673 · M 673
B169-TE | 950 |  |  | C 711 · M 711
B169-TE | 1000 |  |  | C 749 · M 749
B169-TE | 1050 |  |  | C 762 · M 711
B169-TE | 1100 |  |  | C 813 · M 762
B169-TE | 1150 |  |  | C 851 · M 800
B169-TE | 1200 |  |  | C 889 · M 838
B169-RC | 20 | 15 |  | H 38 | 8.1
B169-RC | 20 | 10 |  | H 38 | 14.4
B169-RC | 25 | 20 |  | H 51 | 7.5
B169-RC | 25 | 15 |  | H 51 | 13.5
B169-RC | 32 | 25 |  | H 51 | 9.9
B169-RC | 32 | 20 |  | H 51 | 17.3
B169-RC | 32 | 15 |  | H 51 | 23.2
B169-RC | 40 | 32 |  | H 64 | 5.5
B169-RC | 40 | 25 |  | H 64 | 13.3
B169-RC | 40 | 20 |  | H 64 | 19.2
B169-RC | 40 | 15 |  | H 64 | 23.8
B169-RC | 50 | 40 |  | H 76 | 9
B169-RC | 50 | 32 |  | H 76 | 13.6
B169-RC | 50 | 25 |  | H 76 | 20.1
B169-RC | 50 | 20 |  | H 76 | 24.9
B169-RC | 65 | 50 |  | H 89 | 8.2
B169-RC | 65 | 40 |  | H 89 | 15.8
B169-RC | 65 | 32 |  | H 89 | 19.6
B169-RC | 65 | 25 |  | H 89 | 25.1
B169-RC | 80 | 65 |  | H 89 | 10.2
B169-RC | 80 | 50 |  | H 89 | 18.3
B169-RC | 80 | 40 |  | H 89 | 25.7
B169-RC | 80 | 32 |  | H 89 | 29.4
B169-RC | 90 | 80 |  | H 102 | 7.1
B169-RC | 90 | 65 |  | H 102 | 16
B169-RC | 90 | 50 |  | H 102 | 22.9
B169-RC | 90 | 40 |  | H 102 | 29.3
B169-RC | 90 | 32 |  | H 102 | 32.5
B169-RC | 100 | 90 |  | H 102 | 7.1
B169-RC | 100 | 80 |  | H 102 | 14.2
B169-RC | 100 | 65 |  | H 102 | 22.9
B169-RC | 100 | 50 |  | H 102 | 29.7
B169-RC | 100 | 40 |  | H 102 | 35.9
B169-RC | 125 | 100 |  | H 127 | 12.1
B169-RC | 125 | 90 |  | H 127 | 17.8
B169-RC | 125 | 80 |  | H 127 | 23.3
B169-RC | 125 | 65 |  | H 127 | 30.1
B169-RC | 125 | 50 |  | H 127 | 35.4
B169-RC | 150 | 125 |  | H 140 | 11
B169-RC | 150 | 100 |  | H 140 | 21.8
B169-RC | 150 | 90 |  | H 140 | 26.8
B169-RC | 150 | 80 |  | H 140 | 31.7
B169-RC | 150 | 65 |  | H 140 | 37.6
B169-RC | 200 | 150 |  | H 152 | 19
B169-RC | 200 | 125 |  | H 152 | 28.7
B169-RC | 200 | 100 |  | H 152 | 38
B169-RC | 200 | 90 |  | H 152 | 42.3
B169-RC | 250 | 200 |  | H 178 | 17.3
B169-RC | 250 | 150 |  | H 178 | 32.8
B169-RC | 250 | 125 |  | H 178 | 40.6
B169-RC | 250 | 100 |  | H 178 | 48.1
B169-RC | 300 | 250 |  | H 203 | 14.2
B169-RC | 300 | 200 |  | H 203 | 28.9
B169-RC | 300 | 150 |  | H 203 | 41.9
B169-RC | 300 | 125 |  | H 203 | 48.4
B169-RC | 350 | 300 |  | H 330 | 5.5
B169-RC | 350 | 250 |  | H 330 | 14.3
B169-RC | 350 | 200 |  | H 330 | 23.4
B169-RC | 350 | 150 |  | H 330 | 31.7
B169-RC | 400 | 350 |  | H 356 | 8.2
B169-RC | 400 | 300 |  | H 356 | 13.2
B169-RC | 400 | 250 |  | H 356 | 21.2
B169-RC | 400 | 200 |  | H 356 | 29.5
B169-RC | 450 | 400 |  | H 381 | 7.6
B169-RC | 450 | 350 |  | H 381 | 15.2
B169-RC | 450 | 300 |  | H 381 | 19.8
B169-RC | 450 | 250 |  | H 381 | 27.1
B169-RC | 500 | 450 |  | H 508 | 5.7
B169-RC | 500 | 400 |  | H 508 | 11.4
B169-RC | 500 | 350 |  | H 508 | 17.1
B169-RC | 500 | 300 |  | H 508 | 20.6
B169-RC | 550 | 500 |  | H 508 | 5.7
B169-RC | 550 | 450 |  | H 508 | 11.4
B169-RC | 550 | 400 |  | H 508 | 17.1
B169-RC | 550 | 350 |  | H 508 | 22.6
B169-RC | 600 | 550 |  | H 508 | 5.8
B169-RC | 600 | 500 |  | H 508 | 11.5
B169-RC | 600 | 450 |  | H 508 | 17.1
B169-RC | 600 | 400 |  | H 508 | 22.7
B169-RC | 650 | 600 |  | H 610 | 4.7
B169-RC | 650 | 550 |  | H 610 | 9.5
B169-RC | 650 | 500 |  | H 610 | 14.2
B169-RC | 650 | 450 |  | H 610 | 18.9
B169-RC | 700 | 650 |  | H 610 | 4.8
B169-RC | 700 | 600 |  | H 610 | 9.5
B169-RC | 700 | 550 |  | H 610 | 14.2
B169-RC | 700 | 500 |  | H 610 | 18.9
B169-RC | 750 | 700 |  | H 610 | 4.8
B169-RC | 750 | 650 |  | H 610 | 9.5
B169-RC | 750 | 600 |  | H 610 | 14.2
B169-RC | 750 | 550 |  | H 610 | 18.9
B169-RC | 800 | 750 |  | H 610 | 4.8
B169-RC | 800 | 700 |  | H 610 | 9.5
B169-RC | 800 | 650 |  | H 610 | 14.2
B169-RC | 800 | 600 |  | H 610 | 18.9
B169-RC | 850 | 800 |  | H 610 | 4.8
B169-RC | 850 | 750 |  | H 610 | 9.5
B169-RC | 850 | 700 |  | H 610 | 14.2
B169-RC | 850 | 650 |  | H 610 | 18.9
B169-RC | 900 | 850 |  | H 610 | 4.8
B169-RC | 900 | 800 |  | H 610 | 9.5
B169-RC | 900 | 750 |  | H 610 | 14.2
B169-RC | 900 | 700 |  | H 610 | 18.9
B169-RC | 900 | 650 |  | H 610 | 23.5
B169-RC | 950 | 900 |  | H 610 | 4.8
B169-RC | 950 | 850 |  | H 610 | 9.5
B169-RC | 950 | 800 |  | H 610 | 14.2
B169-RC | 950 | 750 |  | H 610 | 18.9
B169-RC | 950 | 700 |  | H 610 | 23.5
B169-RC | 950 | 650 |  | H 610 | 28.1
B169-RC | 1000 | 950 |  | H 610 | 4.8
B169-RC | 1000 | 900 |  | H 610 | 9.5
B169-RC | 1000 | 850 |  | H 610 | 14.2
B169-RC | 1000 | 800 |  | H 610 | 18.9
B169-RC | 1000 | 750 |  | H 610 | 23.5
B169-RC | 1050 | 1000 |  | H 610 | 4.8
B169-RC | 1050 | 950 |  | H 610 | 9.5
B169-RC | 1050 | 900 |  | H 610 | 14.2
B169-RC | 1050 | 850 |  | H 610 | 18.9
B169-RC | 1050 | 800 |  | H 610 | 23.5
B169-RC | 1050 | 750 |  | H 610 | 28.1
B169-RC | 1100 | 1050 |  | H 610 | 4.8
B169-RC | 1100 | 1000 |  | H 610 | 9.5
B169-RC | 1100 | 950 |  | H 610 | 14.2
B169-RC | 1100 | 900 |  | H 610 | 18.9
B169-RC | 1150 | 1100 |  | H 711 | 4.1
B169-RC | 1150 | 1050 |  | H 711 | 8.2
B169-RC | 1150 | 1000 |  | H 711 | 12.2
B169-RC | 1150 | 950 |  | H 711 | 16.3
B169-RC | 1200 | 1150 |  | H 711 | 4.1
B169-RC | 1200 | 1100 |  | H 711 | 8.2
B169-RC | 1200 | 1050 |  | H 711 | 12.2
B169-RC | 1200 | 1000 |  | H 711 | 16.3
B169-RE | 20 | 15 |  | H 38 | 8.1
B169-RE | 20 | 10 |  | H 38 | 14.4
B169-RE | 25 | 20 |  | H 51 | 7.5
B169-RE | 25 | 15 |  | H 51 | 13.5
B169-RE | 32 | 25 |  | H 51 | 9.9
B169-RE | 32 | 20 |  | H 51 | 17.3
B169-RE | 32 | 15 |  | H 51 | 23.2
B169-RE | 40 | 32 |  | H 64 | 5.5
B169-RE | 40 | 25 |  | H 64 | 13.3
B169-RE | 40 | 20 |  | H 64 | 19.2
B169-RE | 40 | 15 |  | H 64 | 23.8
B169-RE | 50 | 40 |  | H 76 | 9
B169-RE | 50 | 32 |  | H 76 | 13.6
B169-RE | 50 | 25 |  | H 76 | 20.1
B169-RE | 50 | 20 |  | H 76 | 24.9
B169-RE | 65 | 50 |  | H 89 | 8.2
B169-RE | 65 | 40 |  | H 89 | 15.8
B169-RE | 65 | 32 |  | H 89 | 19.6
B169-RE | 65 | 25 |  | H 89 | 25.1
B169-RE | 80 | 65 |  | H 89 | 10.2
B169-RE | 80 | 50 |  | H 89 | 18.3
B169-RE | 80 | 40 |  | H 89 | 25.7
B169-RE | 80 | 32 |  | H 89 | 29.4
B169-RE | 90 | 80 |  | H 102 | 7.1
B169-RE | 90 | 65 |  | H 102 | 16
B169-RE | 90 | 50 |  | H 102 | 22.9
B169-RE | 90 | 40 |  | H 102 | 29.3
B169-RE | 90 | 32 |  | H 102 | 32.5
B169-RE | 100 | 90 |  | H 102 | 7.1
B169-RE | 100 | 80 |  | H 102 | 14.2
B169-RE | 100 | 65 |  | H 102 | 22.9
B169-RE | 100 | 50 |  | H 102 | 29.7
B169-RE | 100 | 40 |  | H 102 | 35.9
B169-RE | 125 | 100 |  | H 127 | 12.1
B169-RE | 125 | 90 |  | H 127 | 17.8
B169-RE | 125 | 80 |  | H 127 | 23.3
B169-RE | 125 | 65 |  | H 127 | 30.1
B169-RE | 125 | 50 |  | H 127 | 35.4
B169-RE | 150 | 125 |  | H 140 | 11
B169-RE | 150 | 100 |  | H 140 | 21.8
B169-RE | 150 | 90 |  | H 140 | 26.8
B169-RE | 150 | 80 |  | H 140 | 31.7
B169-RE | 150 | 65 |  | H 140 | 37.6
B169-RE | 200 | 150 |  | H 152 | 19
B169-RE | 200 | 125 |  | H 152 | 28.7
B169-RE | 200 | 100 |  | H 152 | 38
B169-RE | 200 | 90 |  | H 152 | 42.3
B169-RE | 250 | 200 |  | H 178 | 17.3
B169-RE | 250 | 150 |  | H 178 | 32.8
B169-RE | 250 | 125 |  | H 178 | 40.6
B169-RE | 250 | 100 |  | H 178 | 48.1
B169-RE | 300 | 250 |  | H 203 | 14.2
B169-RE | 300 | 200 |  | H 203 | 28.9
B169-RE | 300 | 150 |  | H 203 | 41.9
B169-RE | 300 | 125 |  | H 203 | 48.4
B169-RE | 350 | 300 |  | H 330 | 5.5
B169-RE | 350 | 250 |  | H 330 | 14.3
B169-RE | 350 | 200 |  | H 330 | 23.4
B169-RE | 350 | 150 |  | H 330 | 31.7
B169-RE | 400 | 350 |  | H 356 | 8.2
B169-RE | 400 | 300 |  | H 356 | 13.2
B169-RE | 400 | 250 |  | H 356 | 21.2
B169-RE | 400 | 200 |  | H 356 | 29.5
B169-RE | 450 | 400 |  | H 381 | 7.6
B169-RE | 450 | 350 |  | H 381 | 15.2
B169-RE | 450 | 300 |  | H 381 | 19.8
B169-RE | 450 | 250 |  | H 381 | 27.1
B169-RE | 500 | 450 |  | H 508 | 5.7
B169-RE | 500 | 400 |  | H 508 | 11.4
B169-RE | 500 | 350 |  | H 508 | 17.1
B169-RE | 500 | 300 |  | H 508 | 20.6
B169-RE | 550 | 500 |  | H 508 | 5.7
B169-RE | 550 | 450 |  | H 508 | 11.4
B169-RE | 550 | 400 |  | H 508 | 17.1
B169-RE | 550 | 350 |  | H 508 | 22.6
B169-RE | 600 | 550 |  | H 508 | 5.8
B169-RE | 600 | 500 |  | H 508 | 11.5
B169-RE | 600 | 450 |  | H 508 | 17.1
B169-RE | 600 | 400 |  | H 508 | 22.7
B169-RE | 650 | 600 |  | H 610 | 4.7
B169-RE | 650 | 550 |  | H 610 | 9.5
B169-RE | 650 | 500 |  | H 610 | 14.2
B169-RE | 650 | 450 |  | H 610 | 18.9
B169-RE | 700 | 650 |  | H 610 | 4.8
B169-RE | 700 | 600 |  | H 610 | 9.5
B169-RE | 700 | 550 |  | H 610 | 14.2
B169-RE | 700 | 500 |  | H 610 | 18.9
B169-RE | 750 | 700 |  | H 610 | 4.8
B169-RE | 750 | 650 |  | H 610 | 9.5
B169-RE | 750 | 600 |  | H 610 | 14.2
B169-RE | 750 | 550 |  | H 610 | 18.9
B169-RE | 800 | 750 |  | H 610 | 4.8
B169-RE | 800 | 700 |  | H 610 | 9.5
B169-RE | 800 | 650 |  | H 610 | 14.2
B169-RE | 800 | 600 |  | H 610 | 18.9
B169-RE | 850 | 800 |  | H 610 | 4.8
B169-RE | 850 | 750 |  | H 610 | 9.5
B169-RE | 850 | 700 |  | H 610 | 14.2
B169-RE | 850 | 650 |  | H 610 | 18.9
B169-RE | 900 | 850 |  | H 610 | 4.8
B169-RE | 900 | 800 |  | H 610 | 9.5
B169-RE | 900 | 750 |  | H 610 | 14.2
B169-RE | 900 | 700 |  | H 610 | 18.9
B169-RE | 900 | 650 |  | H 610 | 23.5
B169-RE | 950 | 900 |  | H 610 | 4.8
B169-RE | 950 | 850 |  | H 610 | 9.5
B169-RE | 950 | 800 |  | H 610 | 14.2
B169-RE | 950 | 750 |  | H 610 | 18.9
B169-RE | 950 | 700 |  | H 610 | 23.5
B169-RE | 950 | 650 |  | H 610 | 28.1
B169-RE | 1000 | 950 |  | H 610 | 4.8
B169-RE | 1000 | 900 |  | H 610 | 9.5
B169-RE | 1000 | 850 |  | H 610 | 14.2
B169-RE | 1000 | 800 |  | H 610 | 18.9
B169-RE | 1000 | 750 |  | H 610 | 23.5
B169-RE | 1050 | 1000 |  | H 610 | 4.8
B169-RE | 1050 | 950 |  | H 610 | 9.5
B169-RE | 1050 | 900 |  | H 610 | 14.2
B169-RE | 1050 | 850 |  | H 610 | 18.9
B169-RE | 1050 | 800 |  | H 610 | 23.5
B169-RE | 1050 | 750 |  | H 610 | 28.1
B169-RE | 1100 | 1050 |  | H 610 | 4.8
B169-RE | 1100 | 1000 |  | H 610 | 9.5
B169-RE | 1100 | 950 |  | H 610 | 14.2
B169-RE | 1100 | 900 |  | H 610 | 18.9
B169-RE | 1150 | 1100 |  | H 711 | 4.1
B169-RE | 1150 | 1050 |  | H 711 | 8.2
B169-RE | 1150 | 1000 |  | H 711 | 12.2
B169-RE | 1150 | 950 |  | H 711 | 16.3
B169-RE | 1200 | 1150 |  | H 711 | 4.1
B169-RE | 1200 | 1100 |  | H 711 | 8.2
B169-RE | 1200 | 1050 |  | H 711 | 12.2
B169-RE | 1200 | 1000 |  | H 711 | 16.3
B1611-C45SW | 6 |  | 3000# | A 8
B1611-C45SW | 6 |  | 6000# | A 8
B1611-C45SW | 8 |  | 3000# | A 8
B1611-C45SW | 8 |  | 6000# | A 8
B1611-C45SW | 10 |  | 3000# | A 8
B1611-C45SW | 10 |  | 6000# | A 11
B1611-C45SW | 15 |  | 3000# | A 11
B1611-C45SW | 15 |  | 6000# | A 12.5
B1611-C45SW | 15 |  | 9000# | A 15.5
B1611-C45SW | 20 |  | 3000# | A 13
B1611-C45SW | 20 |  | 6000# | A 14
B1611-C45SW | 20 |  | 9000# | A 19
B1611-C45SW | 25 |  | 3000# | A 14
B1611-C45SW | 25 |  | 6000# | A 17.5
B1611-C45SW | 25 |  | 9000# | A 20.5
B1611-C45SW | 32 |  | 3000# | A 17.5
B1611-C45SW | 32 |  | 6000# | A 20.5
B1611-C45SW | 32 |  | 9000# | A 22.5
B1611-C45SW | 40 |  | 3000# | A 20.5
B1611-C45SW | 40 |  | 6000# | A 25.5
B1611-C45SW | 40 |  | 9000# | A 25.5
B1611-C45SW | 50 |  | 3000# | A 25.5
B1611-C45SW | 50 |  | 6000# | A 28.5
B1611-C45SW | 50 |  | 9000# | A 28.5
B1611-C45SW | 65 |  | 3000# | A 28.5
B1611-C45SW | 80 |  | 3000# | A 32
B1611-C45SW | 100 |  | 3000# | A 41
B1611-C45TH | 6 |  | 2000# | C 17
B1611-C45TH | 6 |  | 3000# | C 17
B1611-C45TH | 6 |  | 6000# | C 19
B1611-C45TH | 8 |  | 2000# | C 17
B1611-C45TH | 8 |  | 3000# | C 19
B1611-C45TH | 8 |  | 6000# | C 22
B1611-C45TH | 10 |  | 2000# | C 19
B1611-C45TH | 10 |  | 3000# | C 22
B1611-C45TH | 10 |  | 6000# | C 25
B1611-C45TH | 15 |  | 2000# | C 22
B1611-C45TH | 15 |  | 3000# | C 25
B1611-C45TH | 15 |  | 6000# | C 28
B1611-C45TH | 20 |  | 2000# | C 25
B1611-C45TH | 20 |  | 3000# | C 28
B1611-C45TH | 20 |  | 6000# | C 33
B1611-C45TH | 25 |  | 2000# | C 28
B1611-C45TH | 25 |  | 3000# | C 33
B1611-C45TH | 25 |  | 6000# | C 35
B1611-C45TH | 32 |  | 2000# | C 33
B1611-C45TH | 32 |  | 3000# | C 35
B1611-C45TH | 32 |  | 6000# | C 43
B1611-C45TH | 40 |  | 2000# | C 35
B1611-C45TH | 40 |  | 3000# | C 43
B1611-C45TH | 40 |  | 6000# | C 44
B1611-C45TH | 50 |  | 2000# | C 43
B1611-C45TH | 50 |  | 3000# | C 44
B1611-C45TH | 50 |  | 6000# | C 52
B1611-C45TH | 65 |  | 2000# | C 52
B1611-C45TH | 65 |  | 3000# | C 52
B1611-C45TH | 65 |  | 6000# | C 64
B1611-C45TH | 80 |  | 2000# | C 64
B1611-C45TH | 80 |  | 3000# | C 64
B1611-C45TH | 80 |  | 6000# | C 79
B1611-C45TH | 100 |  | 2000# | C 79
B1611-C45TH | 100 |  | 3000# | C 79
B1611-C45TH | 100 |  | 6000# | C 79
B1611-C90SW | 6 |  | 3000# | A 11
B1611-C90SW | 6 |  | 6000# | A 11
B1611-C90SW | 8 |  | 3000# | A 11
B1611-C90SW | 8 |  | 6000# | A 13.5
B1611-C90SW | 10 |  | 3000# | A 13.5
B1611-C90SW | 10 |  | 6000# | A 15.5
B1611-C90SW | 15 |  | 3000# | A 15.5
B1611-C90SW | 15 |  | 6000# | A 19
B1611-C90SW | 15 |  | 9000# | A 25.5
B1611-C90SW | 20 |  | 3000# | A 19
B1611-C90SW | 20 |  | 6000# | A 22.5
B1611-C90SW | 20 |  | 9000# | A 28.5
B1611-C90SW | 25 |  | 3000# | A 22.5
B1611-C90SW | 25 |  | 6000# | A 27
B1611-C90SW | 25 |  | 9000# | A 32
B1611-C90SW | 32 |  | 3000# | A 27
B1611-C90SW | 32 |  | 6000# | A 32
B1611-C90SW | 32 |  | 9000# | A 35
B1611-C90SW | 40 |  | 3000# | A 32
B1611-C90SW | 40 |  | 6000# | A 38
B1611-C90SW | 40 |  | 9000# | A 38
B1611-C90SW | 50 |  | 3000# | A 38
B1611-C90SW | 50 |  | 6000# | A 41
B1611-C90SW | 50 |  | 9000# | A 54
B1611-C90SW | 65 |  | 3000# | A 41
B1611-C90SW | 80 |  | 3000# | A 57
B1611-C90SW | 100 |  | 3000# | A 66.5
B1611-C90TH | 6 |  | 2000# | A 21
B1611-C90TH | 6 |  | 3000# | A 21
B1611-C90TH | 6 |  | 6000# | A 25
B1611-C90TH | 8 |  | 2000# | A 21
B1611-C90TH | 8 |  | 3000# | A 25
B1611-C90TH | 8 |  | 6000# | A 28
B1611-C90TH | 10 |  | 2000# | A 25
B1611-C90TH | 10 |  | 3000# | A 28
B1611-C90TH | 10 |  | 6000# | A 33
B1611-C90TH | 15 |  | 2000# | A 28
B1611-C90TH | 15 |  | 3000# | A 33
B1611-C90TH | 15 |  | 6000# | A 38
B1611-C90TH | 20 |  | 2000# | A 33
B1611-C90TH | 20 |  | 3000# | A 38
B1611-C90TH | 20 |  | 6000# | A 44
B1611-C90TH | 25 |  | 2000# | A 38
B1611-C90TH | 25 |  | 3000# | A 44
B1611-C90TH | 25 |  | 6000# | A 51
B1611-C90TH | 32 |  | 2000# | A 44
B1611-C90TH | 32 |  | 3000# | A 51
B1611-C90TH | 32 |  | 6000# | A 60
B1611-C90TH | 40 |  | 2000# | A 51
B1611-C90TH | 40 |  | 3000# | A 60
B1611-C90TH | 40 |  | 6000# | A 64
B1611-C90TH | 50 |  | 2000# | A 60
B1611-C90TH | 50 |  | 3000# | A 64
B1611-C90TH | 50 |  | 6000# | A 83
B1611-C90TH | 65 |  | 2000# | A 76
B1611-C90TH | 65 |  | 3000# | A 83
B1611-C90TH | 65 |  | 6000# | A 95
B1611-C90TH | 80 |  | 2000# | A 86
B1611-C90TH | 80 |  | 3000# | A 95
B1611-C90TH | 80 |  | 6000# | A 106
B1611-C90TH | 100 |  | 2000# | A 106
B1611-C90TH | 100 |  | 3000# | A 114
B1611-C90TH | 100 |  | 6000# | A 114
B1611-TESW | 6 |  | 3000# | A 11
B1611-TESW | 6 |  | 6000# | A 11
B1611-TESW | 8 |  | 3000# | A 11
B1611-TESW | 8 |  | 6000# | A 13.5
B1611-TESW | 10 |  | 3000# | A 13.5
B1611-TESW | 10 |  | 6000# | A 15.5
B1611-TESW | 15 |  | 3000# | A 15.5
B1611-TESW | 15 |  | 6000# | A 19
B1611-TESW | 15 |  | 9000# | A 25.5
B1611-TESW | 20 |  | 3000# | A 19
B1611-TESW | 20 |  | 6000# | A 22.5
B1611-TESW | 20 |  | 9000# | A 28.5
B1611-TESW | 25 |  | 3000# | A 22.5
B1611-TESW | 25 |  | 6000# | A 27
B1611-TESW | 25 |  | 9000# | A 32
B1611-TESW | 32 |  | 3000# | A 27
B1611-TESW | 32 |  | 6000# | A 32
B1611-TESW | 32 |  | 9000# | A 35
B1611-TESW | 40 |  | 3000# | A 32
B1611-TESW | 40 |  | 6000# | A 38
B1611-TESW | 40 |  | 9000# | A 38
B1611-TESW | 50 |  | 3000# | A 38
B1611-TESW | 50 |  | 6000# | A 41
B1611-TESW | 50 |  | 9000# | A 54
B1611-TESW | 65 |  | 3000# | A 41
B1611-TESW | 80 |  | 3000# | A 57
B1611-TESW | 100 |  | 3000# | A 66.5
B1611-TETH | 6 |  | 2000# | A 21
B1611-TETH | 6 |  | 3000# | A 21
B1611-TETH | 6 |  | 6000# | A 25
B1611-TETH | 8 |  | 2000# | A 21
B1611-TETH | 8 |  | 3000# | A 25
B1611-TETH | 8 |  | 6000# | A 28
B1611-TETH | 10 |  | 2000# | A 25
B1611-TETH | 10 |  | 3000# | A 28
B1611-TETH | 10 |  | 6000# | A 33
B1611-TETH | 15 |  | 2000# | A 28
B1611-TETH | 15 |  | 3000# | A 33
B1611-TETH | 15 |  | 6000# | A 38
B1611-TETH | 20 |  | 2000# | A 33
B1611-TETH | 20 |  | 3000# | A 38
B1611-TETH | 20 |  | 6000# | A 44
B1611-TETH | 25 |  | 2000# | A 38
B1611-TETH | 25 |  | 3000# | A 44
B1611-TETH | 25 |  | 6000# | A 51
B1611-TETH | 32 |  | 2000# | A 44
B1611-TETH | 32 |  | 3000# | A 51
B1611-TETH | 32 |  | 6000# | A 60
B1611-TETH | 40 |  | 2000# | A 51
B1611-TETH | 40 |  | 3000# | A 60
B1611-TETH | 40 |  | 6000# | A 64
B1611-TETH | 50 |  | 2000# | A 60
B1611-TETH | 50 |  | 3000# | A 64
B1611-TETH | 50 |  | 6000# | A 83
B1611-TETH | 65 |  | 2000# | A 76
B1611-TETH | 65 |  | 3000# | A 83
B1611-TETH | 65 |  | 6000# | A 95
B1611-TETH | 80 |  | 2000# | A 86
B1611-TETH | 80 |  | 3000# | A 95
B1611-TETH | 80 |  | 6000# | A 106
B1611-TETH | 100 |  | 2000# | A 106
B1611-TETH | 100 |  | 3000# | A 114
B1611-TETH | 100 |  | 6000# | A 114
B1611-CRSW | 6 |  | 3000# | A 11
B1611-CRSW | 6 |  | 6000# | A 11
B1611-CRSW | 8 |  | 3000# | A 11
B1611-CRSW | 8 |  | 6000# | A 13.5
B1611-CRSW | 10 |  | 3000# | A 13.5
B1611-CRSW | 10 |  | 6000# | A 15.5
B1611-CRSW | 15 |  | 3000# | A 15.5
B1611-CRSW | 15 |  | 6000# | A 19
B1611-CRSW | 15 |  | 9000# | A 25.5
B1611-CRSW | 20 |  | 3000# | A 19
B1611-CRSW | 20 |  | 6000# | A 22.5
B1611-CRSW | 20 |  | 9000# | A 28.5
B1611-CRSW | 25 |  | 3000# | A 22.5
B1611-CRSW | 25 |  | 6000# | A 27
B1611-CRSW | 25 |  | 9000# | A 32
B1611-CRSW | 32 |  | 3000# | A 27
B1611-CRSW | 32 |  | 6000# | A 32
B1611-CRSW | 32 |  | 9000# | A 35
B1611-CRSW | 40 |  | 3000# | A 32
B1611-CRSW | 40 |  | 6000# | A 38
B1611-CRSW | 40 |  | 9000# | A 38
B1611-CRSW | 50 |  | 3000# | A 38
B1611-CRSW | 50 |  | 6000# | A 41
B1611-CRSW | 50 |  | 9000# | A 54
B1611-CRSW | 65 |  | 3000# | A 41
B1611-CRSW | 80 |  | 3000# | A 57
B1611-CRSW | 100 |  | 3000# | A 66.5
B1611-CRTH | 6 |  | 2000# | A 21
B1611-CRTH | 6 |  | 3000# | A 21
B1611-CRTH | 6 |  | 6000# | A 25
B1611-CRTH | 8 |  | 2000# | A 21
B1611-CRTH | 8 |  | 3000# | A 25
B1611-CRTH | 8 |  | 6000# | A 28
B1611-CRTH | 10 |  | 2000# | A 25
B1611-CRTH | 10 |  | 3000# | A 28
B1611-CRTH | 10 |  | 6000# | A 33
B1611-CRTH | 15 |  | 2000# | A 28
B1611-CRTH | 15 |  | 3000# | A 33
B1611-CRTH | 15 |  | 6000# | A 38
B1611-CRTH | 20 |  | 2000# | A 33
B1611-CRTH | 20 |  | 3000# | A 38
B1611-CRTH | 20 |  | 6000# | A 44
B1611-CRTH | 25 |  | 2000# | A 38
B1611-CRTH | 25 |  | 3000# | A 44
B1611-CRTH | 25 |  | 6000# | A 51
B1611-CRTH | 32 |  | 2000# | A 44
B1611-CRTH | 32 |  | 3000# | A 51
B1611-CRTH | 32 |  | 6000# | A 60
B1611-CRTH | 40 |  | 2000# | A 51
B1611-CRTH | 40 |  | 3000# | A 60
B1611-CRTH | 40 |  | 6000# | A 64
B1611-CRTH | 50 |  | 2000# | A 60
B1611-CRTH | 50 |  | 3000# | A 64
B1611-CRTH | 50 |  | 6000# | A 83
B1611-CRTH | 65 |  | 2000# | A 76
B1611-CRTH | 65 |  | 3000# | A 83
B1611-CRTH | 65 |  | 6000# | A 95
B1611-CRTH | 80 |  | 2000# | A 86
B1611-CRTH | 80 |  | 3000# | A 95
B1611-CRTH | 80 |  | 6000# | A 106
B1611-CRTH | 100 |  | 2000# | A 106
B1611-CRTH | 100 |  | 3000# | A 114
B1611-CRTH | 100 |  | 6000# | A 114
EN1-C45-3D | 15 |  |  | H 12
EN1-C45-3D | 20 |  |  | H 12
EN1-C45-3D | 25 |  |  | H 16
EN1-C45-3D | 32 |  |  | H 20
EN1-C45-3D | 40 |  |  | H 24
EN1-C45-3D | 50 |  |  | H 35
EN1-C45-3D | 65 |  |  | H 44
EN1-C45-3D | 80 |  |  | H 47
EN1-C45-3D | 100 |  |  | H 63
EN1-C45-3D | 125 |  |  | H 79
EN1-C45-3D | 150 |  |  | H 95
EN1-C45-3D | 200 |  |  | H 127
EN1-C45-3D | 250 |  |  | H 159
EN1-C45-3D | 300 |  |  | H 190
EN1-C45-3D | 350 |  |  | H 222
EN1-C45-3D | 400 |  |  | H 254
EN1-C45-5D | 15 |  |  | H 18
EN1-C45-5D | 20 |  |  | H 24
EN1-C45-5D | 25 |  |  | H 30
EN1-C45-5D | 32 |  |  | H 38
EN1-C45-5D | 40 |  |  | H 45
EN1-C45-5D | 50 |  |  | H 56
EN1-C45-5D | 65 |  |  | H 73
EN1-C45-5D | 80 |  |  | H 86
EN1-C45-5D | 90 |  |  | H 98
EN1-C45-5D | 100 |  |  | H 112
EN1-C45-5D | 125 |  |  | H 137
EN1-C45-5D | 150 |  |  | H 162
EN1-C45-5D | 200 |  |  | H 211
EN1-C45-5D | 250 |  |  | H 269
EN1-C45-5D | 300 |  |  | H 321
EN1-C45-5D | 350 |  |  | H 352
EN1-C45-5D | 400 |  |  | H 402
EN1-C90-2D | 20 |  |  | F 25
EN1-C90-2D | 25 |  |  | F 25
EN1-C90-2D | 32 |  |  | F 32
EN1-C90-2D | 40 |  |  | F 38
EN1-C90-2D | 50 |  |  | F 51
EN1-C90-2D | 65 |  |  | F 63
EN1-C90-2D | 80 |  |  | F 76
EN1-C90-2D | 100 |  |  | F 102
EN1-C90-2D | 125 |  |  | F 127
EN1-C90-2D | 150 |  |  | F 152
EN1-C90-2D | 200 |  |  | F 203
EN1-C90-2D | 250 |  |  | F 254
EN1-C90-2D | 300 |  |  | F 305
EN1-C90-2D | 350 |  |  | F 356
EN1-C90-2D | 400 |  |  | F 406
EN1-C90-3D | 15 |  |  | F 29
EN1-C90-3D | 20 |  |  | F 29
EN1-C90-3D | 25 |  |  | F 38
EN1-C90-3D | 32 |  |  | F 48
EN1-C90-3D | 40 |  |  | F 57
EN1-C90-3D | 50 |  |  | F 76
EN1-C90-3D | 65 |  |  | F 95
EN1-C90-3D | 80 |  |  | F 114
EN1-C90-3D | 100 |  |  | F 152
EN1-C90-3D | 125 |  |  | F 190
EN1-C90-3D | 150 |  |  | F 229
EN1-C90-3D | 200 |  |  | F 305
EN1-C90-3D | 250 |  |  | F 381
EN1-C90-3D | 300 |  |  | F 457
EN1-C90-3D | 350 |  |  | F 533
EN1-C90-3D | 400 |  |  | F 610
EN1-C90-5D | 15 |  |  | F 42.5
EN1-C90-5D | 20 |  |  | F 57.5
EN1-C90-5D | 25 |  |  | F 72.5
EN1-C90-5D | 32 |  |  | F 92.5
EN1-C90-5D | 40 |  |  | F 107.5
EN1-C90-5D | 50 |  |  | F 135
EN1-C90-5D | 65 |  |  | F 175
EN1-C90-5D | 80 |  |  | F 205
EN1-C90-5D | 90 |  |  | F 235
EN1-C90-5D | 100 |  |  | F 270
EN1-C90-5D | 125 |  |  | F 330
EN1-C90-5D | 150 |  |  | F 390
EN1-C90-5D | 200 |  |  | F 510
EN1-C90-5D | 250 |  |  | F 650
EN1-C90-5D | 300 |  |  | F 775
EN1-C90-5D | 350 |  |  | F 850
EN1-C90-5D | 400 |  |  | F 970
EN1-TE | 20 |  |  | F 29
EN1-TE | 25 |  |  | F 38
EN1-TE | 32 |  |  | F 48
EN1-TE | 40 |  |  | F 57
EN1-TE | 50 |  |  | F 64
EN1-TE | 65 |  |  | F 76
EN1-TE | 80 |  |  | F 86
EN1-TE | 90 |  |  | F 95
EN1-TE | 100 |  |  | F 105
EN1-TE | 125 |  |  | F 124
EN1-TE | 150 |  |  | F 143
EN1-TE | 200 |  |  | F 178
EN1-TE | 250 |  |  | F 216
EN1-TE | 300 |  |  | F 254
EN1-TE | 350 |  |  | F 279
EN1-TE | 400 |  |  | F 305
EN1-RC | 20 | 15 |  | L 38 | 8.4
EN1-RC | 25 | 20 |  | L 51 | 7.6
EN1-RC | 25 | 15 |  | L 51 | 13.9
EN1-RC | 32 | 25 |  | L 51 | 9.8
EN1-RC | 32 | 20 |  | L 51 | 17.3
EN1-RC | 32 | 15 |  | L 51 | 23.4
EN1-RC | 40 | 32 |  | L 64 | 5.3
EN1-RC | 40 | 25 |  | L 64 | 13
EN1-RC | 40 | 20 |  | L 64 | 19
EN1-RC | 50 | 40 |  | L 76 | 9
EN1-RC | 50 | 32 |  | L 76 | 13.4
EN1-RC | 50 | 25 |  | L 76 | 19.9
EN1-RC | 65 | 50 |  | L 89 | 10.1
EN1-RC | 65 | 40 |  | L 89 | 17.8
EN1-RC | 65 | 32 |  | L 89 | 21.4
EN1-RC | 80 | 65 |  | L 89 | 8.2
EN1-RC | 80 | 50 |  | L 89 | 18.3
EN1-RC | 80 | 40 |  | L 89 | 25.7
EN1-RC | 100 | 80 |  | L 102 | 14.2
EN1-RC | 100 | 65 |  | L 102 | 21.2
EN1-RC | 100 | 50 |  | L 102 | 29.7
EN1-RC | 125 | 100 |  | L 127 | 11.4
EN1-RC | 125 | 80 |  | L 127 | 22.6
EN1-RC | 125 | 65 |  | L 127 | 28.1
EN1-RC | 150 | 125 |  | L 140 | 11.7
EN1-RC | 150 | 100 |  | L 140 | 21.8
EN1-RC | 150 | 80 |  | L 140 | 31.7
EN1-RC | 200 | 150 |  | L 152 | 19
EN1-RC | 200 | 125 |  | L 152 | 29.3
EN1-RC | 200 | 100 |  | L 152 | 38
EN1-RC | 250 | 200 |  | L 178 | 17.2
EN1-RC | 250 | 150 |  | L 178 | 32.8
EN1-RC | 250 | 125 |  | L 178 | 41.1
EN1-RC | 300 | 250 |  | L 203 | 14.3
EN1-RC | 300 | 200 |  | L 203 | 28.9
EN1-RC | 300 | 150 |  | L 203 | 41.9
EN1-RC | 350 | 300 |  | L 330 | 5.5
EN1-RC | 350 | 250 |  | L 330 | 14.3
EN1-RC | 350 | 200 |  | L 330 | 23.4
EN1-RC | 400 | 350 |  | L 356 | 8.2
EN1-RC | 400 | 300 |  | L 356 | 13.2
EN1-RC | 400 | 250 |  | L 356 | 21.2
EN1-RC-F1 | 25 | 20 |  | L 35 | 11.1
EN1-RC-F1 | 32 | 25 |  | L 39 | 12.7
EN1-RC-F1 | 32 | 20 |  | L 51 | 17.3
EN1-RC-F1 | 40 | 32 |  | L 38 | 8.9
EN1-RC-F1 | 40 | 25 |  | L 55 | 15.1
EN1-RC-F1 | 40 | 20 |  | L 67 | 18.1
EN1-RC-F1 | 50 | 40 |  | L 50 | 13.7
EN1-RC-F1 | 50 | 32 |  | L 61 | 16.7
EN1-RC-F1 | 50 | 25 |  | L 77 | 19.6
EN1-RC-F1 | 65 | 50 |  | L 63 | 14.3
EN1-RC-F1 | 65 | 40 |  | L 84 | 18.8
EN1-RC-F1 | 65 | 32 |  | L 95 | 20.1
EN1-RC-F1 | 80 | 65 |  | L 56 | 13
EN1-RC-F1 | 80 | 50 |  | L 86 | 18.9
EN1-RC-F1 | 80 | 40 |  | L 108 | 21.3
EN1-RC-F1 | 100 | 80 |  | L 90 | 16.1
EN1-RC-F1 | 100 | 65 |  | L 114 | 19
EN1-RC-F1 | 100 | 50 |  | L 143 | 21.4
EN1-RC-F1 | 125 | 100 |  | L 88 | 16.4
EN1-RC-F1 | 125 | 80 |  | L 135 | 21.3
EN1-RC-F1 | 125 | 65 |  | L 159 | 22.6
EN1-RC-F1 | 150 | 125 |  | L 94 | 17.3
EN1-RC-F1 | 150 | 100 |  | L 141 | 21.7
EN1-RC-F1 | 150 | 80 |  | L 189 | 23.7
EN1-RC-F1 | 200 | 150 |  | L 130 | 22.1
EN1-RC-F1 | 200 | 125 |  | L 170 | 26.3
EN1-RC-F1 | 200 | 100 |  | L 210 | 28
EN1-RC-F1 | 250 | 200 |  | L 130 | 23.4
EN1-RC-F1 | 250 | 150 |  | L 220 | 26.8
EN1-RC-F1 | 250 | 125 |  | L 250 | 29.9
EN1-RC-F1 | 300 | 250 |  | L 130 | 22.2
EN1-RC-F1 | 300 | 200 |  | L 215 | 27.4
EN1-RC-F1 | 300 | 150 |  | L 290 | 30
EN1-RC-F1 | 350 | 300 |  | L 100 | 18
EN1-RC-F1 | 350 | 250 |  | L 125 | 36.6
EN1-RC-F1 | 350 | 200 |  | L 255 | 30
EN1-RC-F1 | 350 | 150 |  | L 335 | 31.2
EN1-RC-F1 | 400 | 350 |  | L 130 | 22.1
EN1-RC-F1 | 400 | 300 |  | L 175 | 26.5
EN1-RC-F1 | 400 | 250 |  | L 250 | 29.9
EN1-RC-F1 | 400 | 200 |  | L 330 | 31.7
EN1-RE | 20 | 15 |  | L 38 | 8.4
EN1-RE | 25 | 20 |  | L 51 | 7.6
EN1-RE | 25 | 15 |  | L 51 | 13.9
EN1-RE | 32 | 25 |  | L 51 | 9.8
EN1-RE | 32 | 20 |  | L 51 | 17.3
EN1-RE | 32 | 15 |  | L 51 | 23.4
EN1-RE | 40 | 32 |  | L 64 | 5.3
EN1-RE | 40 | 25 |  | L 64 | 13
EN1-RE | 40 | 20 |  | L 64 | 19
EN1-RE | 50 | 40 |  | L 76 | 9
EN1-RE | 50 | 32 |  | L 76 | 13.4
EN1-RE | 50 | 25 |  | L 76 | 19.9
EN1-RE | 65 | 50 |  | L 89 | 10.1
EN1-RE | 65 | 40 |  | L 89 | 17.8
EN1-RE | 65 | 32 |  | L 89 | 21.4
EN1-RE | 80 | 65 |  | L 89 | 8.2
EN1-RE | 80 | 50 |  | L 89 | 18.3
EN1-RE | 80 | 40 |  | L 89 | 25.7
EN1-RE | 100 | 80 |  | L 102 | 14.2
EN1-RE | 100 | 65 |  | L 102 | 21.2
EN1-RE | 100 | 50 |  | L 102 | 29.7
EN1-RE | 125 | 100 |  | L 127 | 11.4
EN1-RE | 125 | 80 |  | L 127 | 22.6
EN1-RE | 125 | 65 |  | L 127 | 28.1
EN1-RE | 150 | 125 |  | L 140 | 11.7
EN1-RE | 150 | 100 |  | L 140 | 21.8
EN1-RE | 150 | 80 |  | L 140 | 31.7
EN1-RE | 200 | 150 |  | L 152 | 19
EN1-RE | 200 | 125 |  | L 152 | 29.3
EN1-RE | 200 | 100 |  | L 152 | 38
EN1-RE | 250 | 200 |  | L 178 | 17.2
EN1-RE | 250 | 150 |  | L 178 | 32.8
EN1-RE | 250 | 125 |  | L 178 | 41.1
EN1-RE | 300 | 250 |  | L 203 | 14.3
EN1-RE | 300 | 200 |  | L 203 | 28.9
EN1-RE | 300 | 150 |  | L 203 | 41.9
EN1-RE | 350 | 300 |  | L 330 | 5.5
EN1-RE | 350 | 250 |  | L 330 | 14.3
EN1-RE | 350 | 200 |  | L 330 | 23.4
EN1-RE | 400 | 350 |  | L 356 | 8.2
EN1-RE | 400 | 300 |  | L 356 | 13.2
EN1-RE | 400 | 250 |  | L 356 | 21.2
EN2-C45-2D | 15 |  |  | R 25
EN2-C45-2D | 20 |  |  | R 25
EN2-C45-2D | 25 |  |  | R 25
EN2-C45-2D | 32 |  |  | R 32
EN2-C45-2D | 40 |  |  | R 38
EN2-C45-2D | 50 |  |  | R 51
EN2-C45-2D | 65 |  |  | R 63
EN2-C45-2D | 80 |  |  | R 76
EN2-C45-2D | 100 |  |  | R 102
EN2-C45-2D | 125 |  |  | R 127
EN2-C45-2D | 150 |  |  | R 152
EN2-C45-2D | 200 |  |  | R 203
EN2-C45-2D | 250 |  |  | R 254
EN2-C45-2D | 300 |  |  | R 305
EN2-C45-2D | 350 |  |  | R 356
EN2-C45-2D | 400 |  |  | R 406
EN2-C45-2D | 450 |  |  | R 457
EN2-C45-2D | 500 |  |  | R 508
EN2-C45-2D | 550 |  |  | R 559
EN2-C45-2D | 600 |  |  | R 610
EN2-C45-2D | 650 |  |  | R 660
EN2-C45-2D | 700 |  |  | R 711
EN2-C45-2D | 750 |  |  | R 762
EN2-C45-2D | 800 |  |  | R 813
EN2-C45-2D | 850 |  |  | R 864
EN2-C45-2D | 900 |  |  | R 914
EN2-C45-2D | 1000 |  |  | R 1016
EN2-C45-2D | 1050 |  |  | R 1067
EN2-C45-2D | 1100 |  |  | R 1118
EN2-C45-2D | 1150 |  |  | R 1166
EN2-C45-2D | 1200 |  |  | R 1219
EN2-C45-3D | 15 |  |  | R 38
EN2-C45-3D | 20 |  |  | R 38
EN2-C45-3D | 25 |  |  | R 38
EN2-C45-3D | 32 |  |  | R 48
EN2-C45-3D | 40 |  |  | R 57
EN2-C45-3D | 50 |  |  | R 76
EN2-C45-3D | 65 |  |  | R 95
EN2-C45-3D | 80 |  |  | R 114
EN2-C45-3D | 100 |  |  | R 152
EN2-C45-3D | 125 |  |  | R 190
EN2-C45-3D | 150 |  |  | R 229
EN2-C45-3D | 200 |  |  | R 305
EN2-C45-3D | 250 |  |  | R 381
EN2-C45-3D | 300 |  |  | R 457
EN2-C45-3D | 350 |  |  | R 533
EN2-C45-3D | 400 |  |  | R 610
EN2-C45-3D | 450 |  |  | R 686
EN2-C45-3D | 500 |  |  | R 762
EN2-C45-3D | 550 |  |  | R 838
EN2-C45-3D | 600 |  |  | R 914
EN2-C45-3D | 650 |  |  | R 990
EN2-C45-3D | 700 |  |  | R 1067
EN2-C45-3D | 750 |  |  | R 1143
EN2-C45-3D | 800 |  |  | R 1219
EN2-C45-3D | 850 |  |  | R 1296
EN2-C45-3D | 900 |  |  | R 1372
EN2-C45-3D | 1000 |  |  | R 1524
EN2-C45-3D | 1050 |  |  | R 1600
EN2-C45-3D | 1100 |  |  | R 1677
EN2-C45-3D | 1150 |  |  | R 1752
EN2-C45-3D | 1200 |  |  | R 1829
EN2-C45-5D | 15 |  |  | R 42.5
EN2-C45-5D | 20 |  |  | R 57.5
EN2-C45-5D | 25 |  |  | R 72.5
EN2-C45-5D | 32 |  |  | R 92.5
EN2-C45-5D | 40 |  |  | R 109.5
EN2-C45-5D | 50 |  |  | R 137.5
EN2-C45-5D | 65 |  |  | R 175
EN2-C45-5D | 80 |  |  | R 207.5
EN2-C45-5D | 100 |  |  | R 270
EN2-C45-5D | 125 |  |  | R 330
EN2-C45-5D | 150 |  |  | R 390
EN2-C45-5D | 200 |  |  | R 515
EN2-C45-5D | 250 |  |  | R 650
EN2-C45-5D | 300 |  |  | R 770
EN2-C45-5D | 350 |  |  | R 850
EN2-C45-5D | 400 |  |  | R 970
EN2-C45-5D | 450 |  |  | R 1122
EN2-C45-5D | 500 |  |  | R 1245
EN2-C45-5D | 550 |  |  | R 1398
EN2-C45-5D | 600 |  |  | R 1525
EN2-C45-5D | 650 |  |  | R 1650
EN2-C45-5D | 700 |  |  | R 1778
EN2-C45-5D | 750 |  |  | R 1905
EN2-C45-5D | 800 |  |  | R 2033
EN2-C45-5D | 850 |  |  | R 2155
EN2-C45-5D | 900 |  |  | R 2285
EN2-C45-5D | 1000 |  |  | R 2540
EN2-C45-5D | 1050 |  |  | R 2665
EN2-C45-5D | 1100 |  |  | R 2790
EN2-C45-5D | 1150 |  |  | R 2915
EN2-C45-5D | 1200 |  |  | R 3050
EN2-C90-2D | 15 |  |  | R 25
EN2-C90-2D | 20 |  |  | R 25
EN2-C90-2D | 25 |  |  | R 25
EN2-C90-2D | 32 |  |  | R 32
EN2-C90-2D | 40 |  |  | R 38
EN2-C90-2D | 50 |  |  | R 51
EN2-C90-2D | 65 |  |  | R 63
EN2-C90-2D | 80 |  |  | R 76
EN2-C90-2D | 100 |  |  | R 102
EN2-C90-2D | 125 |  |  | R 127
EN2-C90-2D | 150 |  |  | R 152
EN2-C90-2D | 200 |  |  | R 203
EN2-C90-2D | 250 |  |  | R 254
EN2-C90-2D | 300 |  |  | R 305
EN2-C90-2D | 350 |  |  | R 356
EN2-C90-2D | 400 |  |  | R 406
EN2-C90-2D | 450 |  |  | R 457
EN2-C90-2D | 500 |  |  | R 508
EN2-C90-2D | 550 |  |  | R 559
EN2-C90-2D | 600 |  |  | R 610
EN2-C90-2D | 650 |  |  | R 660
EN2-C90-2D | 700 |  |  | R 711
EN2-C90-2D | 750 |  |  | R 762
EN2-C90-2D | 800 |  |  | R 813
EN2-C90-2D | 850 |  |  | R 864
EN2-C90-2D | 900 |  |  | R 914
EN2-C90-2D | 1000 |  |  | R 1016
EN2-C90-2D | 1050 |  |  | R 1067
EN2-C90-2D | 1100 |  |  | R 1118
EN2-C90-2D | 1150 |  |  | R 1166
EN2-C90-2D | 1200 |  |  | R 1219
EN2-C90-3D | 15 |  |  | R 38
EN2-C90-3D | 20 |  |  | R 38
EN2-C90-3D | 25 |  |  | R 38
EN2-C90-3D | 32 |  |  | R 48
EN2-C90-3D | 40 |  |  | R 57
EN2-C90-3D | 50 |  |  | R 76
EN2-C90-3D | 65 |  |  | R 95
EN2-C90-3D | 80 |  |  | R 114
EN2-C90-3D | 100 |  |  | R 152
EN2-C90-3D | 125 |  |  | R 190
EN2-C90-3D | 150 |  |  | R 229
EN2-C90-3D | 200 |  |  | R 305
EN2-C90-3D | 250 |  |  | R 381
EN2-C90-3D | 300 |  |  | R 457
EN2-C90-3D | 350 |  |  | R 533
EN2-C90-3D | 400 |  |  | R 610
EN2-C90-3D | 450 |  |  | R 686
EN2-C90-3D | 500 |  |  | R 762
EN2-C90-3D | 550 |  |  | R 838
EN2-C90-3D | 600 |  |  | R 914
EN2-C90-3D | 650 |  |  | R 990
EN2-C90-3D | 700 |  |  | R 1067
EN2-C90-3D | 750 |  |  | R 1143
EN2-C90-3D | 800 |  |  | R 1219
EN2-C90-3D | 850 |  |  | R 1296
EN2-C90-3D | 900 |  |  | R 1372
EN2-C90-3D | 1000 |  |  | R 1524
EN2-C90-3D | 1050 |  |  | R 1600
EN2-C90-3D | 1100 |  |  | R 1677
EN2-C90-3D | 1150 |  |  | R 1752
EN2-C90-3D | 1200 |  |  | R 1829
EN2-C90-5D | 15 |  |  | R 42.5
EN2-C90-5D | 20 |  |  | R 57.5
EN2-C90-5D | 25 |  |  | R 72.5
EN2-C90-5D | 32 |  |  | R 92.5
EN2-C90-5D | 40 |  |  | R 109.5
EN2-C90-5D | 50 |  |  | R 137.5
EN2-C90-5D | 65 |  |  | R 175
EN2-C90-5D | 80 |  |  | R 207.5
EN2-C90-5D | 100 |  |  | R 270
EN2-C90-5D | 125 |  |  | R 330
EN2-C90-5D | 150 |  |  | R 390
EN2-C90-5D | 200 |  |  | R 515
EN2-C90-5D | 250 |  |  | R 650
EN2-C90-5D | 300 |  |  | R 770
EN2-C90-5D | 350 |  |  | R 850
EN2-C90-5D | 400 |  |  | R 970
EN2-C90-5D | 450 |  |  | R 1122
EN2-C90-5D | 500 |  |  | R 1245
EN2-C90-5D | 550 |  |  | R 1398
EN2-C90-5D | 600 |  |  | R 1525
EN2-C90-5D | 650 |  |  | R 1650
EN2-C90-5D | 700 |  |  | R 1778
EN2-C90-5D | 750 |  |  | R 1905
EN2-C90-5D | 800 |  |  | R 2033
EN2-C90-5D | 850 |  |  | R 2155
EN2-C90-5D | 900 |  |  | R 2285
EN2-C90-5D | 1000 |  |  | R 2540
EN2-C90-5D | 1050 |  |  | R 2665
EN2-C90-5D | 1100 |  |  | R 2790
EN2-C90-5D | 1150 |  |  | R 2915
EN2-C90-5D | 1200 |  |  | R 3050
EN2-TE | 15 |  |  | F 25
EN2-TE | 20 |  |  | F 29
EN2-TE | 25 |  |  | F 38
EN2-TE | 32 |  |  | F 48
EN2-TE | 40 |  |  | F 57
EN2-TE | 50 |  |  | F 64
EN2-TE | 65 |  |  | F 76
EN2-TE | 80 |  |  | F 86
EN2-TE | 90 |  |  | F 95
EN2-TE | 100 |  |  | F 105
EN2-TE | 125 |  |  | F 124
EN2-TE | 150 |  |  | F 143
EN2-TE | 200 |  |  | F 178
EN2-TE | 250 |  |  | F 216
EN2-TE | 300 |  |  | F 254
EN2-TE | 350 |  |  | F 279
EN2-TE | 400 |  |  | F 305
EN2-TE | 450 |  |  | F 343
EN2-TE | 500 |  |  | F 381
EN2-TE | 550 |  |  | F 419
EN2-TE | 600 |  |  | F 432
EN2-TE | 650 |  |  | F 495
EN2-TE | 700 |  |  | F 521
EN2-TE | 750 |  |  | F 559
EN2-TE | 800 |  |  | F 597
EN2-TE | 850 |  |  | F 635
EN2-TE | 900 |  |  | F 673
EN2-TE | 1000 |  |  | F 749
EN2-TE | 1050 |  |  | F 762
EN2-TE | 1100 |  |  | F 813
EN2-TE | 1150 |  |  | F 851
EN2-TE | 1200 |  |  | F 889
EN2-RC | 20 | 15 |  | L 38 | 8.4
EN2-RC | 25 | 20 |  | L 51 | 7.6
EN2-RC | 25 | 15 |  | L 51 | 13.9
EN2-RC | 32 | 25 |  | L 51 | 9.8
EN2-RC | 32 | 20 |  | L 51 | 17.3
EN2-RC | 32 | 15 |  | L 51 | 23.4
EN2-RC | 40 | 32 |  | L 64 | 5.3
EN2-RC | 40 | 25 |  | L 64 | 13
EN2-RC | 40 | 20 |  | L 64 | 19
EN2-RC | 50 | 40 |  | L 76 | 9
EN2-RC | 50 | 32 |  | L 76 | 13.4
EN2-RC | 50 | 25 |  | L 76 | 19.9
EN2-RC | 50 | 20 |  | L 76 | 24.8
EN2-RC | 65 | 50 |  | L 89 | 10.1
EN2-RC | 65 | 40 |  | L 89 | 17.8
EN2-RC | 65 | 32 |  | L 89 | 21.4
EN2-RC | 65 | 25 |  | L 89 | 26.8
EN2-RC | 80 | 65 |  | L 89 | 8.2
EN2-RC | 80 | 50 |  | L 89 | 18.3
EN2-RC | 80 | 40 |  | L 89 | 25.7
EN2-RC | 80 | 32 |  | L 89 | 29.3
EN2-RC | 100 | 80 |  | L 102 | 14.2
EN2-RC | 100 | 65 |  | L 102 | 21.2
EN2-RC | 100 | 50 |  | L 102 | 29.7
EN2-RC | 100 | 40 |  | L 102 | 35.9
EN2-RC | 125 | 100 |  | L 127 | 11.4
EN2-RC | 125 | 80 |  | L 127 | 22.6
EN2-RC | 125 | 65 |  | L 127 | 28.1
EN2-RC | 125 | 50 |  | L 127 | 34.7
EN2-RC | 150 | 125 |  | L 140 | 11.7
EN2-RC | 150 | 100 |  | L 140 | 21.8
EN2-RC | 150 | 80 |  | L 140 | 31.7
EN2-RC | 150 | 65 |  | L 140 | 36.5
EN2-RC | 200 | 150 |  | L 152 | 19
EN2-RC | 200 | 125 |  | L 152 | 29.3
EN2-RC | 200 | 100 |  | L 152 | 38
EN2-RC | 200 | 80 |  | L 152 | 46.4
EN2-RC | 250 | 200 |  | L 178 | 17.2
EN2-RC | 250 | 150 |  | L 178 | 32.8
EN2-RC | 250 | 125 |  | L 178 | 41.1
EN2-RC | 250 | 100 |  | L 178 | 48.1
EN2-RC | 300 | 250 |  | L 203 | 14.3
EN2-RC | 300 | 200 |  | L 203 | 28.9
EN2-RC | 300 | 150 |  | L 203 | 41.9
EN2-RC | 300 | 125 |  | L 203 | 48.8
EN2-RC | 350 | 300 |  | L 330 | 5.5
EN2-RC | 350 | 250 |  | L 330 | 14.3
EN2-RC | 350 | 200 |  | L 330 | 23.4
EN2-RC | 350 | 150 |  | L 330 | 31.7
EN2-RC | 400 | 350 |  | L 356 | 8.2
EN2-RC | 400 | 300 |  | L 356 | 13.2
EN2-RC | 400 | 250 |  | L 356 | 21.2
EN2-RC | 400 | 200 |  | L 356 | 29.5
EN2-RC | 450 | 400 |  | L 381 | 7.6
EN2-RC | 450 | 350 |  | L 381 | 15.2
EN2-RC | 450 | 300 |  | L 381 | 19.8
EN2-RC | 450 | 250 |  | L 381 | 27.2
EN2-RC | 500 | 450 |  | L 508 | 5.7
EN2-RC | 500 | 400 |  | L 508 | 11.4
EN2-RC | 500 | 350 |  | L 508 | 17.1
EN2-RC | 500 | 300 |  | L 508 | 20.5
EN2-RC | 550 | 500 |  | L 508 | 5.7
EN2-RC | 550 | 450 |  | L 508 | 11.5
EN2-RC | 550 | 400 |  | L 508 | 17.1
EN2-RC | 550 | 350 |  | L 508 | 22.6
EN2-RC | 600 | 550 |  | L 508 | 5.7
EN2-RC | 600 | 500 |  | L 508 | 11.5
EN2-RC | 600 | 450 |  | L 508 | 17.1
EN2-RC | 600 | 400 |  | L 508 | 22.7
EN2-RC | 700 | 600 |  | L 610 | 9.5
EN2-RC | 700 | 500 |  | L 610 | 18.9
EN2-RC | 700 | 450 |  | L 610 | 23.5
EN2-RC | 800 | 700 |  | L 610 | 9.6
EN2-RC | 800 | 600 |  | L 610 | 18.9
EN2-RC | 800 | 550 |  | L 610 | 23.5
EN2-RC | 800 | 500 |  | L 610 | 28.1
EN2-RC | 900 | 800 |  | L 610 | 9.5
EN2-RC | 900 | 700 |  | L 610 | 18.9
EN2-RC | 900 | 600 |  | L 610 | 28
EN2-RC | 1000 | 900 |  | L 610 | 9.6
EN2-RC | 1000 | 800 |  | L 610 | 18.9
EN2-RC | 1000 | 700 |  | L 610 | 28.1
EN2-RC | 1200 | 1000 |  | L 711 | 16.2
EN2-RC | 1200 | 900 |  | L 711 | 24.2
EN2-RC | 1200 | 800 |  | L 711 | 31.9
EN2-RE | 20 | 15 |  | L 38 | 8.4
EN2-RE | 25 | 20 |  | L 51 | 7.6
EN2-RE | 25 | 15 |  | L 51 | 13.9
EN2-RE | 32 | 25 |  | L 51 | 9.8
EN2-RE | 32 | 20 |  | L 51 | 17.3
EN2-RE | 32 | 15 |  | L 51 | 23.4
EN2-RE | 40 | 32 |  | L 64 | 5.3
EN2-RE | 40 | 25 |  | L 64 | 13
EN2-RE | 40 | 20 |  | L 64 | 19
EN2-RE | 50 | 40 |  | L 76 | 9
EN2-RE | 50 | 32 |  | L 76 | 13.4
EN2-RE | 50 | 25 |  | L 76 | 19.9
EN2-RE | 50 | 20 |  | L 76 | 24.8
EN2-RE | 65 | 50 |  | L 89 | 10.1
EN2-RE | 65 | 40 |  | L 89 | 17.8
EN2-RE | 65 | 32 |  | L 89 | 21.4
EN2-RE | 65 | 25 |  | L 89 | 26.8
EN2-RE | 80 | 65 |  | L 89 | 8.2
EN2-RE | 80 | 50 |  | L 89 | 18.3
EN2-RE | 80 | 40 |  | L 89 | 25.7
EN2-RE | 80 | 32 |  | L 89 | 29.3
EN2-RE | 100 | 80 |  | L 102 | 14.2
EN2-RE | 100 | 65 |  | L 102 | 21.2
EN2-RE | 100 | 50 |  | L 102 | 29.7
EN2-RE | 100 | 40 |  | L 102 | 35.9
EN2-RE | 125 | 100 |  | L 127 | 11.4
EN2-RE | 125 | 80 |  | L 127 | 22.6
EN2-RE | 125 | 65 |  | L 127 | 28.1
EN2-RE | 125 | 50 |  | L 127 | 34.7
EN2-RE | 150 | 125 |  | L 140 | 11.7
EN2-RE | 150 | 100 |  | L 140 | 21.8
EN2-RE | 150 | 80 |  | L 140 | 31.7
EN2-RE | 150 | 65 |  | L 140 | 36.5
EN2-RE | 200 | 150 |  | L 152 | 19
EN2-RE | 200 | 125 |  | L 152 | 29.3
EN2-RE | 200 | 100 |  | L 152 | 38
EN2-RE | 200 | 80 |  | L 152 | 46.4
EN2-RE | 250 | 200 |  | L 178 | 17.2
EN2-RE | 250 | 150 |  | L 178 | 32.8
EN2-RE | 250 | 125 |  | L 178 | 41.1
EN2-RE | 250 | 100 |  | L 178 | 48.1
EN2-RE | 300 | 250 |  | L 203 | 14.3
EN2-RE | 300 | 200 |  | L 203 | 28.9
EN2-RE | 300 | 150 |  | L 203 | 41.9
EN2-RE | 300 | 125 |  | L 203 | 48.8
EN2-RE | 350 | 300 |  | L 330 | 5.5
EN2-RE | 350 | 250 |  | L 330 | 14.3
EN2-RE | 350 | 200 |  | L 330 | 23.4
EN2-RE | 350 | 150 |  | L 330 | 31.7
EN2-RE | 400 | 350 |  | L 356 | 8.2
EN2-RE | 400 | 300 |  | L 356 | 13.2
EN2-RE | 400 | 250 |  | L 356 | 21.2
EN2-RE | 400 | 200 |  | L 356 | 29.5
EN2-RE | 450 | 400 |  | L 381 | 7.6
EN2-RE | 450 | 350 |  | L 381 | 15.2
EN2-RE | 450 | 300 |  | L 381 | 19.8
EN2-RE | 450 | 250 |  | L 381 | 27.2
EN2-RE | 500 | 450 |  | L 508 | 5.7
EN2-RE | 500 | 400 |  | L 508 | 11.4
EN2-RE | 500 | 350 |  | L 508 | 17.1
EN2-RE | 500 | 300 |  | L 508 | 20.5
EN2-RE | 550 | 500 |  | L 508 | 5.7
EN2-RE | 550 | 450 |  | L 508 | 11.5
EN2-RE | 550 | 400 |  | L 508 | 17.1
EN2-RE | 550 | 350 |  | L 508 | 22.6
EN2-RE | 600 | 550 |  | L 508 | 5.7
EN2-RE | 600 | 500 |  | L 508 | 11.5
EN2-RE | 600 | 450 |  | L 508 | 17.1
EN2-RE | 600 | 400 |  | L 508 | 22.7
EN2-RE | 700 | 600 |  | L 610 | 9.5
EN2-RE | 700 | 500 |  | L 610 | 18.9
EN2-RE | 700 | 450 |  | L 610 | 23.5
EN2-RE | 800 | 700 |  | L 610 | 9.6
EN2-RE | 800 | 600 |  | L 610 | 18.9
EN2-RE | 800 | 550 |  | L 610 | 23.5
EN2-RE | 800 | 500 |  | L 610 | 28.1
EN2-RE | 900 | 800 |  | L 610 | 9.5
EN2-RE | 900 | 700 |  | L 610 | 18.9
EN2-RE | 900 | 600 |  | L 610 | 28
EN2-RE | 1000 | 900 |  | L 610 | 9.6
EN2-RE | 1000 | 800 |  | L 610 | 18.9
EN2-RE | 1000 | 700 |  | L 610 | 28.1
EN2-RE | 1200 | 1000 |  | L 711 | 16.2
EN2-RE | 1200 | 900 |  | L 711 | 24.2
EN2-RE | 1200 | 800 |  | L 711 | 31.9

## Incidencias
Tubo 3 1/2" XXS: falta en la Excel; se carga 16.2 mm de ASME B36.10M
Tubo 5" Sch 160: la Excel da 15.06 mm y ASME B36.10M da 15.9 mm; se carga 15.9
Tubo 5" XXS: falta en la Excel; se carga 19.0 mm de ASME B36.10M
Tubo 8" Sch 80: la Excel da 14.27 mm y ASME B36.10M da 12.7 mm; se carga 12.7
Tubo 8" Sch 100: la Excel da 16.51 mm y ASME B36.10M da 15.1 mm; se carga 15.1
Tubo 12" XXS: falta en la Excel; se carga 25.4 mm de ASME B36.10M
Tubo 22" (DN 550): no está en la Excel; se cargan los espesores de ASME B36.10M
Tubo 24": OD 610.0 en la Excel, 609.6 en B36.10M
Tubo 24" Sch 100: la Excel da 38.1 mm y ASME B36.10M da 38.9 mm; se carga 38.9
Tubo 26" (DN 650): no está en la Excel; se cargan los espesores de ASME B36.10M
Tubo 28" (DN 700): no está en la Excel; se cargan los espesores de ASME B36.10M
Tubo 30" (DN 750): no está en la Excel; se cargan los espesores de ASME B36.10M
Tubo 32" (DN 800): no está en la Excel; se cargan los espesores de ASME B36.10M
Tubo 34" (DN 850): no está en la Excel; se cargan los espesores de ASME B36.10M
Tubo 36" (DN 900): no está en la Excel; se cargan los espesores de ASME B36.10M
EN 10253-1 tabla 7: reducción DN 100 con «DN 60» y D1 76,1; se carga como DN 65