INFORME DE CÁLCULO HIDRÁULICO

Red de tuberías · Refrigeración MMPP

| Concepto | Valor |
| --- | --- |
| Proyecto | P-TEST |
| Cliente | Cliente |
| Instalación | Refrigeración MMPP |
| Emplazamiento | España |
| Revisión | 0 |
| Fecha | 2026-09-26 |

Documento generado con PIPING P&ID

Índice

1. Datos del proyecto

1.1. Datos generales

2. Bases de diseño

2.1. Fluido

2.2. Caudal de diseño

2.3. Velocidades de diseño

2.4. Criterios de comprobación

2.5. Método de cálculo y referencias

3. Descripción de la red y resumen de resultados

3.1. Estructura de la red

3.2. Esquema general

3.3. Bombas

3.3.1. Dimensionado de la bomba

3.4. Ruta crítica

3.5. Depósitos

3.6. Resumen de comprobaciones

4. Cálculo justificativo por líneas

4.1. Línea P01 · Agua dulce refrigeración

4.1.1. Croquis

4.1.2. Componentes

4.1.3. Resultados

4.1.4. Justificación del cálculo

4.2. Línea P02 · Agua salada

4.2.1. Croquis

4.2.2. Componentes

4.2.3. Resultados

4.2.4. Justificación del cálculo

5. Balance de la ruta crítica

6. Conclusiones

Anexo A. Condiciones de contorno

Anexo B. Nomenclatura

Índice de tablas

Tabla 1. Datos generales del proyecto

Tabla 2. Propiedades del fluido (Agua a 20 °C)

Tabla 3. Comprobación del caudal de diseño

Tabla 4. Velocidades máximas recomendadas por fluido

Tabla 5. Velocidades máximas adoptadas en el cálculo

Tabla 6. Criterios de aceptación

Tabla 7. Formulación empleada

Tabla 8. Estructura de líneas de la red

Tabla 9. Punto de funcionamiento de las bombas

Tabla 10. Dimensionado de BO01-P01

Tabla 11. Curva de la instalación del circuito de BO01-P01

Tabla 12. Dimensionado de BO02-P02

Tabla 13. Curva de la instalación del circuito de BO02-P02

Tabla 14. Depósitos de la red

Tabla 15. Componentes de la línea P01

Tabla 16. Resultados de la línea P01

Tabla 17. Justificación de cálculo de la línea P01

Tabla 18. Componentes de la línea P02

Tabla 19. Resultados de la línea P02

Tabla 20. Justificación de cálculo de la línea P02

Tabla 21. Pérdidas de carga acumuladas en la ruta crítica

Tabla 22. Balance de energía de la ruta crítica

Tabla 23. Extremos con altura conocida (abiertos y depósitos)

Tabla 24. Símbolos y abreviaturas

Índice de figuras

Figura 1. Esquema general de la red (verde: cumple · violeta: ruta crítica)

Figura 2. Curva de la instalación y punto de selección de BO01-P01

Figura 3. Curva de la instalación y punto de selección de BO02-P02

Figura 4. Croquis de la línea P01

Figura 5. Croquis de la línea P02

# 1. Datos del proyecto

## 1.1. Datos generales

Tabla 1. Datos generales del proyecto

| Concepto | Valor |
| --- | --- |
| Nº de proyecto | P-TEST |
| Revisión | 0 |
| Fecha | 2026-09-26 |
| Cliente | Cliente |
| Instalación | Refrigeración MMPP |
| Tipo de instalación | Industrial / proceso |
| Emplazamiento | España |

# 2. Bases de diseño

## 2.1. Fluido

Tabla 2. Propiedades del fluido (Agua a 20 °C)

| Concepto | Valor |
| --- | --- |
| Fluido | Agua |
| Temperatura de cálculo | 20 °C |
| Densidad ρ | 1000,0 kg/m³ |
| Viscosidad cinemática ν | 1,003 mm²/s |
| Viscosidad dinámica μ | 1,003·10⁻³ Pa·s |
| Presión de vapor pv | 2,339 kPa |
| Rango de datos del catálogo | 0 a 100 °C (sin extrapolación) |
| Observaciones | ρ = 1000 kg/m³ fija (criterio de proyecto) |

## 2.2. Caudal de diseño

El caudal de diseño de la instalación es Q = 18,00 m³/h. El punto de funcionamiento de las bombas, obtenido del cálculo de la red, debe ser igual o superior a este caudal.

Tabla 3. Comprobación del caudal de diseño

| Concepto | Valor | Estado |
| --- | --- | --- |
| Caudal de diseño | 18,00 m³/h |  |
| Caudal de funcionamiento (suma de bombas) | 44,86 m³/h | CUMPLE |

## 2.3. Velocidades de diseño

Velocidades máximas orientativas para instalación de tipo «Industrial / proceso», según el fluido. En aspiración se limita la velocidad para asegurar el NPSH disponible; en impulsión, para acotar pérdidas, ruido y erosión.

Tabla 4. Velocidades máximas recomendadas por fluido

| Fluido | V máx. aspiración (m/s) | V máx. impulsión (m/s) |
| --- | --- | --- |
| Agua ◄ fluido del proyecto | 1,5 | 3,0 |
| Aceite hidráulico ISO VG 46 | 1,0 | 4,0 |
| Gasolina 95 (verano, RVP 60 kPa) | 1,0 | 2,0 |
| Gasolina 95 (invierno, RVP 90 kPa) | 1,0 | 2,0 |
| Gasóleo (EN 590) | 1,0 | 2,0 |
| Queroseno (Jet A-1) | 1,0 | 2,0 |
| Fuelóleo HFO RMG 380 | 0,6 | 1,2 |
| Sosa cáustica 50 % NaOH | 0,9 | 1,5 |
| Ácido sulfúrico 98 % | 0,9 | 1,5 |
| Agua de mar (S = 35 g/kg) | 1,5 | 3,0 |
| Agua glicolada MEG 20 % (masa) | 1,5 | 3,0 |
| Agua glicolada MEG 30 % (masa) | 1,5 | 3,0 |
| Agua glicolada MEG 40 % (masa) | 1,5 | 3,0 |
| Agua glicolada MPG 20 % (masa) | 1,5 | 3,0 |
| Agua glicolada MPG 30 % (masa) | 1,5 | 3,0 |
| Agua glicolada MPG 40 % (masa) | 1,5 | 3,0 |

Tabla 5. Velocidades máximas adoptadas en el cálculo

| Tramo | V máx. adoptada (m/s) | Criterio |
| --- | --- | --- |
| Aspiración (aguas arriba de las bombas) | 2,50 | Dato del proyecto |
| Impulsión y resto de la red | 3,00 | Valor recomendado |

## 2.4. Criterios de comprobación

Tabla 6. Criterios de aceptación

| Elemento | Criterio |
| --- | --- |
| Tuberías, válvulas y accesorios | V ≤ 2,50 m/s en aspiración y V ≤ 3,00 m/s en impulsión |
| Válvulas de retención | V ≥ velocidad mínima de apertura total, Vmin = C·√(1/ρ) (Crane TP-410) |
| Bombas: cavitación | NPSHd − NPSHr ≥ 0,50 m |
| Bombas: caudal | Σ Q bombas ≥ 18,00 m³/h (caudal de diseño) |
| Tuberías: presión | p máx de servicio ≤ PMA (ASME B31.3 en acero; PN × factor de temperatura en PVC-U y PE) |
| Toda la red: vaporización | p absoluta ≥ pv del fluido en todos los nodos |
| Puntos de consumo | p ≥ p mínima requerida; el exceso se absorbe con válvula de equilibrado |
| Golpe de ariete (aviso) | p máx + Δp ariete ≤ PMA; tiempo de cierre instantáneo |
| Presión a caudal nulo (aviso) | p con la bomba contra válvula cerrada ≤ PMA |

## 2.5. Método de cálculo y referencias

Tabla 7. Formulación empleada

| Magnitud | Expresión | Referencia |
| --- | --- | --- |
| Pérdida por fricción | hf = f·(L/D)·V²/(2g) | Darcy-Weisbach |
| Factor de fricción turbulento | 1/√f = −2·log₁₀[ε/(3,7·D) + 2,51/(Re·√f)] | Colebrook-White (Newton, semilla Swamee-Jain) |
| Factor de fricción laminar (Re < 2300) | f = 64/Re | Hagen-Poiseuille |
| Pérdida en válvulas y accesorios | hf = K·V²/(2g); K = n·fT | Crane TP-410 |
| K a partir del Cv | K = 891·d⁴/Cv² (d en pulgadas); Cv = 1,156·Kv | Crane TP-410 / catálogos de fabricante |
| Reducciones | Fórmulas 1 a 4 de Crane con θ de ASME B16.9 | Crane TP-410, ASME B16.9 |
| Tes, cruces e injertos | Nodo central: ramas de paso K_run/2, derivación K_der − K_run/2 | Crane TP-410 (20·fT / 60·fT) |
| Curva de bomba | H = H₀ − k·Q² | Parábola por el punto de diseño y la altura a caudal nulo |
| NPSH disponible | NPSHd = Hs − z − pv/(ρg) + v²/(2g) | Hs: altura piezométrica absoluta en la aspiración |
| Resolución de la red | Teoría lineal (Wood y Charles), convergencia 10⁻⁴ en caudales | Balance de masa en nodos y de energía en elementos |
| Dimensiones de tubería | Dint = De − 2·e | ASME B36.10M/B36.19M, EN ISO 1452-2, EN 12201-2, ISO 4065 |
| Presión en un nodo | p = (H − z)·ρ·g − p_atm | H: altura piezométrica absoluta; z: cota |
| PMA acero | P = 2·S·E·W·t/(D − 2·Y·t); t = 0,875·e − c | ASME B31.3 ec. (3a); A106 Gr. B / A312 TP316L |
| PMA termoplásticos | PMA = PN·fT | EN ISO 1452-2 anexo A (PVC-U), EN 12201-1 anexo A (PE) |
| Equipos | Δp = Δp nom·(Q/Q nom)² | Dato del fabricante |
| Válvulas de equilibrado | Kv = Q·√[(ρ/1000)/Δp]; Cv = 1,156·Kv | IEC 60534 / EN 60534 |
| Celeridad de la onda | a = √[(Kf/ρ)/(1 + Kf·D/(E·e))] | Korteweg |
| Golpe de ariete | tc ≤ 2L/a: Δp = ρ·a·V; tc > 2L/a: Δp = 2·ρ·L·V/tc | Joukowsky / Michaud |

# 3. Descripción de la red y resumen de resultados

## 3.1. Estructura de la red

La red se describe como un árbol: la línea principal y, colgando de ella, los ramales en el orden en que salen. El cálculo justificativo del apartado 4 sigue este mismo orden.

Tabla 8. Estructura de líneas de la red

| Apdo. | Línea | Tipo | Sale de | Nº elementos |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.1 | P01 · Agua dulce refrigeración | Principal | — | 9 |
| 4.2 | P02 · Agua salada | Principal | — | 5 |

## 3.2. Esquema general

Figura 1. Esquema general de la red (verde: cumple · violeta: ruta crítica)

## 3.3. Bombas

Tabla 9. Punto de funcionamiento de las bombas

| Bomba | Q (m³/h) | H (m) | Ph (kW) | NPSHd (m) | NPSHr (m) | Estado |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BO01-P01 | 18,86 | 5,74 | 0,295 | 13,10 | 2,00 | OK |
| BO02-P02 | 26,00 | 5,85 | 0,414 | 11,12 | 2,00 | OK |

### 3.3.1. Dimensionado de la bomba

Para cada circuito se busca la altura mínima que da el caudal necesario y la presión mínima de todos los consumos (bisección sobre la red completa). La curva de la instalación se obtiene repitiendo el cálculo a caudales parciales. El punto de selección añade un 10 % de margen en altura; la potencia al eje se calcula con un rendimiento η = 0,70 y el motor se elige normalizado IEC con un 15 % de reserva.

Tabla 10. Dimensionado de BO01-P01

| Concepto | Valor |
| --- | --- |
| Caudal necesario | 18,00 m³/h (caudal de diseño del proyecto) |
| Caudal por bomba | 18,00 m³/h |
| Altura necesaria | 5,32 m c.l. |
| Punto de selección (+10 % H) | 18,00 m³/h · 5,85 m = 0,574 bar |
| NPSH disponible / NPSHr máximo admisible | 13,10 m / 12,60 m |
| Potencia hidráulica Ph = ρ·g·Q·H | 0,287 kW |
| Potencia al eje Ph/η (η = 0,70) | 0,410 kW |
| Motor normalizado IEC (+15 %) | 0.55 kW |

Tabla 11. Curva de la instalación del circuito de BO01-P01

| Q total (m³/h) | H necesaria (m c.l.) |
| --- | --- |
| 0,00 | 1,00 |
| 4,50 | 1,28 |
| 9,00 | 2,10 |
| 13,50 | 3,44 |
| 18,00 | 5,32 |
| 20,70 | 6,69 |
| 23,40 | 8,26 |

Figura 2. Curva de la instalación y punto de selección de BO01-P01

Tabla 12. Dimensionado de BO02-P02

| Concepto | Valor |
| --- | --- |
| Caudal necesario | 25,00 m³/h (caudal de diseño de la(s) bomba(s)) |
| Caudal por bomba | 25,00 m³/h |
| Altura necesaria | 5,40 m c.l. |
| Punto de selección (+10 % H) | 25,00 m³/h · 5,94 m = 0,583 bar |
| NPSH disponible / NPSHr máximo admisible | 11,12 m / 10,62 m |
| Potencia hidráulica Ph = ρ·g·Q·H | 0,405 kW |
| Potencia al eje Ph/η (η = 0,70) | 0,578 kW |
| Motor normalizado IEC (+15 %) | 0.75 kW |

Tabla 13. Curva de la instalación del circuito de BO02-P02

| Q total (m³/h) | H necesaria (m c.l.) |
| --- | --- |
| 0,00 | 0,01 |
| 6,25 | 0,35 |
| 12,50 | 1,36 |
| 18,75 | 3,05 |
| 25,00 | 5,40 |
| 28,75 | 7,13 |
| 32,50 | 9,10 |

Figura 3. Curva de la instalación y punto de selección de BO02-P02

## 3.4. Ruta crítica

La ruta crítica es el camino desde la descarga de la bomba hasta un extremo abierto con mayor pérdida de carga acumulada: 4,688 m. Recorrido: TAC02-P01-2½-S40 → VR01-P01-2½ → TAC03-P01-2½-S40 → ICP01-P01-2½ → TAC04-P01-2½-S40. Su balance detallado figura en el apartado 5.

## 3.5. Depósitos

Tabla 14. Depósitos de la red

| Depósito | Cota conexión (m) | Cota lámina (m) | p sobre lámina (bar) | Q (m³/h) | Sentido |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TKD01-P01 | 0,00 | 3,00 | 0,00 | 18,86 | aporta a la red |
| TKA01-P01-2½ | 1,00 | 3,50 | 0,00 | 18,86 | recibe de la red |
| DEP01-P02 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 26,00 | aporta a la red |

## 3.6. Resumen de comprobaciones

Se han comprobado 14 elementos hidráulicos (0 instrumentos o elementos sin caudal). Todos cumplen los criterios del apartado 2.4.

# 4. Cálculo justificativo por líneas

Para cada línea se incluye el croquis de sus elementos (numerados; en gris los elementos contiguos de otras líneas), la relación de componentes con sus propiedades, los resultados y la justificación de cada elemento con las expresiones y los valores sustituidos.

## 4.1. Línea P01 · Agua dulce refrigeración

Línea principal de la red.

### 4.1.1. Croquis

Figura 4. Croquis de la línea P01

### 4.1.2. Componentes

Tabla 15. Componentes de la línea P01

| Nº | Etiqueta | Tipo | Descripción | Dint (mm) | L (m) | K / Cv / f |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | TKD01-P01 | Tanque de servicio diario | Lámina 3,00 m · conexión 0,00 m · 0,00 bar man. | — | — | lámina 3,00 m |
| 2 | TAC01-P01-3-S40 | Tubería | Acero al carbono · 3" Sch 40 · De 88,9 × e 5,50 mm · ε 0,045 mm (ASME B36.10M) | 77,90 | 3,000 | f = 0,0211 |
| 3 | BO01-P01 | Bomba centrífuga | Diseño 18,0 m³/h a 0,57 bar · H₀ 0,69 bar · NPSHr 2,00 m · cota 0,00 m | — | — | H₀ 0,69 bar · Qd 18,0 m³/h |
| 4 | TAC02-P01-2½-S40 | Tubería | Acero al carbono · 2½" Sch 40 · De 73,0 × e 5,20 mm · ε 0,045 mm (ASME B36.10M) | 62,60 | 6,000 | f = 0,0210 |
| 5 | VR01-P01-2½ | Válvula de retención | 2½" (DN 65) · Crane 120·fT (Disco basculante 15°) · PN 6 | 62,60 | — | K = 2,160 (120·fT) |
| 6 | TAC03-P01-2½-S40 | Tubería | Acero al carbono · 2½" Sch 40 · De 73,0 × e 5,20 mm · ε 0,045 mm (ASME B36.10M) | 62,60 | 3,000 | f = 0,0210 |
| 7 | ICP01-P01-2½ | Intercambiador de placas | Δp 40,0 kPa a 20,00 m³/h (fabricante) · cota 2,00 m · PN 6 | 62,60 | — | Δp 40,0 kPa @ 20,0 m³/h · sec. 50,0 kPa @ 25,0 |
| 8 | TAC04-P01-2½-S40 | Tubería | Acero al carbono · 2½" Sch 40 · De 73,0 × e 5,20 mm · ε 0,045 mm (ASME B36.10M) | 62,60 | 6,000 | f = 0,0210 |
| 9 | TKA01-P01-2½ | Tanque de almacén | Lámina 3,50 m · conexión 1,00 m · 0,00 bar man. | — | — | lámina 3,50 m |

### 4.1.3. Resultados

Tabla 16. Resultados de la línea P01

| Nº | Elemento | Lado | Q (m³/h) | V (m/s) | Vmax (m/s) | Re | f / K | hf (m) | p máx (bar) | Estado |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | TKD01-P01 | — | 18,86 | — | — | — | — | — | 0,29 | OK |
| 2 | TAC01-P01-3-S40 | Asp. | 18,86 | 1,099 | 2,50 | 85357 | f 0,0211 | 0,0499 | 0,29 | OK |
| 3 | BO01-P01 | — | 18,86 | — | — | — | — | H = 5,74 | 0,29→0,85 | OK |
| 4 | TAC02-P01-2½-S40 | Imp. | 18,86 | 1,702 | 3,00 | 106219 | f 0,0210 | 0,2977 | 0,85 | OK · crítica |
| 5 | VR01-P01-2½ | Imp. | 18,86 | 1,702 | 3,00 | 106219 | K 2,160 | 0,3189 | 0,63 | OK · crítica |
| 6 | TAC03-P01-2½-S40 | Imp. | 18,86 | 1,702 | 3,00 | 106219 | f 0,0210 | 0,1488 | 0,60 | OK · crítica |
| 7 | ICP01-P01-2½ | Imp. | 18,86 | 1,702 | — | 106219 | K 24,553 | 3,6247 | 0,58 | OK · crítica |
| 7 | ICP01-P01-2½ (sec) | Imp. | 26,00 | 1,515 | — | 117670 | K 47,152 | 5,5136 | 0,45 | OK · crítica |
| 8 | TAC04-P01-2½-S40 | Imp. | 18,86 | 1,702 | 3,00 | 106219 | f 0,0210 | 0,2977 | 0,23 | OK · crítica |
| 9 | TKA01-P01-2½ | — | 18,86 | — | — | — | — | — | 0,00 | OK · crítica |

### 4.1.4. Justificación del cálculo

Tabla 17. Justificación de cálculo de la línea P01

| Magnitud | Expresión | Sustitución | Resultado |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. TKD01-P01 — Tanque de servicio diario |  |  |  |
| Altura piezométrica impuesta | H = z lámina + (p_atm + p)/(ρ·g) | 3,00 + (101 325 + 0) / (1000,0 × 9,81) | 13,329 m |
| Presión en la conexión | p = (H − z)·ρ·g − p_atm | (13,329 − 0,00) × 1000,0 × 9,81 − 101 325 Pa | 0,294 bar |
| Caudal | Balance de masa en el nodo | aporta a la red | 18,857 m³/h |
| 2. TAC01-P01-3-S40 — Tubería |  |  |  |
| Diámetro interior | Dint = De − 2·e | 88,9 − 2 × 5,50 mm | 77,90 mm |
| Caudal | Q |  | 18,857 m³/h = 5,238·10⁻³ m³/s |
| Sección | A = π·D²/4 | π × 0,0779² / 4 | 4,766·10⁻³ m² |
| Velocidad | V = Q / A | 5,238·10⁻³ / 4,766·10⁻³ | 1,099 m/s |
| Número de Reynolds | Re = V·D / ν | 1,099 × 0,0779 / 1,003·10⁻⁶ | 85357 |
| Factor de fricción (Colebrook-White) | 1/√f = −2·log₁₀[ε/(3,7·D) + 2,51/(Re·√f)] | ε = 0,045 mm; ε/D = 5,777·10⁻⁴; Re = 85357 | 0,02106 |
| Pérdida de carga por fricción | hf = f·(L/D)·V²/(2g) | 0,02106 × (3,000 / 0,0779) × 1,099² / (2 × 9,81) | 0,0499 m |
| Comprobación de velocidad (aspiración) | V ≤ Vmax | 1,099 ≤ 2,50 m/s | CUMPLE |
| Cotas de los extremos | z a, z b |  | 0,00 / 0,00 m |
| Presión manométrica en los extremos | p = (H − z)·ρ·g − p_atm | H = 13,329 / 13,279 m | 0,294 / 0,289 bar |
| Presión mínima (vaporización) | p abs ≥ pv | 130,27 ≥ 2,339 kPa | CUMPLE |
| Presión máxima admisible | PMA = 2·S·E·W·t/(D − 2·Y·t); t = 0,875·e − c | S = 137,9 MPa; E = W = 1; Y = 0,4; t = 0,875 × 5,50 − 1,0 = 3,813 mm; D = 88,9 mm | 122,5 bar |
| Comprobación de presión de servicio | p máx ≤ PMA | 0,294 ≤ 122,5 bar | CUMPLE |
| Celeridad de la onda (Korteweg) | a = √[(Kf/ρ)/(1 + Kf·D/(E·e))] | Kf = 2200 MPa; E = 207000 MPa; D = 77,90 mm; e = 5,50 mm | 1383 m/s |
| Tiempo crítico | Tc = 2·L/a | 2 × 18,00 / 1383 (L de la línea) | 0,026 s |
| Sobrepresión de golpe de ariete (Joukowsky, cierre rápido) | Δp = ρ·a·V | 1000,0 × 1383 × 1,099 (cierre instantáneo) | 15,197 bar |
| Comprobación con golpe de ariete | p máx + Δp ≤ PMA | 0,294 + 15,197 ≤ 122,5 bar | CUMPLE |
| 3. BO01-P01 — Bomba centrífuga |  |  |  |
| Curva de la bomba | H = H₀ − k·Q²; k = (H₀ − Hd)/Qd² | H₀ = 0,69 bar = 7,01 m; Hd = 0,57 bar = 5,85 m; Qd = 18,00 m³/h | k = 46483 s²/m⁵ |
| Punto de funcionamiento | Q, H = H(descarga) − H(aspiración) |  | Q = 18,86 m³/h; H = 5,74 m |
| Potencia hidráulica | Ph = ρ·g·Q·H | 1000,0 × 9,81 × 5,238·10⁻³ × 5,74 / 1000 | 0,295 kW |
| NPSH disponible | NPSHd = Hs − z − pv/(ρ·g) + v²/(2g) | 13,279 − 0,00 − 2339/(1000,0 × 9,81) + 1,099²/(2 × 9,81) | 13,102 m |
| Comprobación NPSH | NPSHd − NPSHr ≥ margen | 13,10 − 2,00 ≥ 0,50 m | CUMPLE |
| Comprobación del caudal de diseño | ΣQ bombas ≥ Q diseño | 44,86 ≥ 18,00 m³/h | CUMPLE |
| 4. TAC02-P01-2½-S40 — Tubería |  |  |  |
| Diámetro interior | Dint = De − 2·e | 73,0 − 2 × 5,20 mm | 62,60 mm |
| Caudal | Q |  | 18,857 m³/h = 5,238·10⁻³ m³/s |
| Sección | A = π·D²/4 | π × 0,0626² / 4 | 3,078·10⁻³ m² |
| Velocidad | V = Q / A | 5,238·10⁻³ / 3,078·10⁻³ | 1,702 m/s |
| Número de Reynolds | Re = V·D / ν | 1,702 × 0,0626 / 1,003·10⁻⁶ | 106219 |
| Factor de fricción (Colebrook-White) | 1/√f = −2·log₁₀[ε/(3,7·D) + 2,51/(Re·√f)] | ε = 0,045 mm; ε/D = 7,188·10⁻⁴; Re = 106219 | 0,02104 |
| Pérdida de carga por fricción | hf = f·(L/D)·V²/(2g) | 0,02104 × (6,000 / 0,0626) × 1,702² / (2 × 9,81) | 0,2977 m |
| Comprobación de velocidad (impulsión) | V ≤ Vmax | 1,702 ≤ 3,00 m/s | CUMPLE |
| Cotas de los extremos | z a, z b |  | 0,00 / 2,00 m |
| Presión manométrica en los extremos | p = (H − z)·ρ·g − p_atm | H = 19,017 / 18,719 m | 0,852 / 0,627 bar |
| Presión mínima (vaporización) | p abs ≥ pv | 164,01 ≥ 2,339 kPa | CUMPLE |
| Presión máxima admisible | PMA = 2·S·E·W·t/(D − 2·Y·t); t = 0,875·e − c | S = 137,9 MPa; E = W = 1; Y = 0,4; t = 0,875 × 5,20 − 1,0 = 3,550 mm; D = 73,0 mm | 139,6 bar |
| Comprobación de presión de servicio | p máx ≤ PMA | 0,852 ≤ 139,6 bar | CUMPLE |
| Presión a caudal nulo (bomba contra válvula cerrada) | p = (Hs + H₀ − z)·ρ·g − p_atm |  | 0,98 bar → CUMPLE |
| Celeridad de la onda (Korteweg) | a = √[(Kf/ρ)/(1 + Kf·D/(E·e))] | Kf = 2200 MPa; E = 207000 MPa; D = 62,60 mm; e = 5,20 mm | 1397 m/s |
| Tiempo crítico | Tc = 2·L/a | 2 × 18,00 / 1397 (L de la línea) | 0,026 s |
| Sobrepresión de golpe de ariete (Joukowsky, cierre rápido) | Δp = ρ·a·V | 1000,0 × 1397 × 1,702 (cierre instantáneo) | 23,768 bar |
| Comprobación con golpe de ariete | p máx + Δp ≤ PMA | 0,852 + 23,768 ≤ 139,6 bar | CUMPLE |
| 5. VR01-P01-2½ — Válvula de retención |  |  |  |
| Diámetro de cálculo | Dint de la tubería conectada |  | 62,60 mm |
| Factor de fricción de referencia | fT (Crane TP-410, turbulencia total) | tabla Crane, DN 65 | 0,0180 |
| Coeficiente de resistencia | K = n·fT (Disco basculante 15°) | 120,0 × 0,0180 | 2,1600 |
| Caudal | Q |  | 18,857 m³/h = 5,238·10⁻³ m³/s |
| Sección | A = π·D²/4 | π × 0,0626² / 4 | 3,078·10⁻³ m² |
| Velocidad | V = Q / A | 5,238·10⁻³ / 3,078·10⁻³ | 1,702 m/s |
| Pérdida de carga | hf = K·V²/(2g) | 2,1600 × 1,702² / (2 × 9,81) | 0,3189 m |
| Comprobación de velocidad (impulsión) | V ≤ Vmax | 1,702 ≤ 3,00 m/s | CUMPLE |
| Apertura total de la retención | Vmin = C·√(1/ρ) (Crane) | 40 × √(1/1000,0) | 1,265 m/s → CUMPLE |
| 6. TAC03-P01-2½-S40 — Tubería |  |  |  |
| Diámetro interior | Dint = De − 2·e | 73,0 − 2 × 5,20 mm | 62,60 mm |
| Caudal | Q |  | 18,857 m³/h = 5,238·10⁻³ m³/s |
| Sección | A = π·D²/4 | π × 0,0626² / 4 | 3,078·10⁻³ m² |
| Velocidad | V = Q / A | 5,238·10⁻³ / 3,078·10⁻³ | 1,702 m/s |
| Número de Reynolds | Re = V·D / ν | 1,702 × 0,0626 / 1,003·10⁻⁶ | 106219 |
| Factor de fricción (Colebrook-White) | 1/√f = −2·log₁₀[ε/(3,7·D) + 2,51/(Re·√f)] | ε = 0,045 mm; ε/D = 7,188·10⁻⁴; Re = 106219 | 0,02104 |
| Pérdida de carga por fricción | hf = f·(L/D)·V²/(2g) | 0,02104 × (3,000 / 0,0626) × 1,702² / (2 × 9,81) | 0,1488 m |
| Comprobación de velocidad (impulsión) | V ≤ Vmax | 1,702 ≤ 3,00 m/s | CUMPLE |
| Cotas de los extremos | z a, z b |  | 2,00 / 2,00 m |
| Presión manométrica en los extremos | p = (H − z)·ρ·g − p_atm | H = 18,400 / 18,251 m | 0,596 / 0,581 bar |
| Presión mínima (vaporización) | p abs ≥ pv | 159,42 ≥ 2,339 kPa | CUMPLE |
| Presión máxima admisible | PMA = 2·S·E·W·t/(D − 2·Y·t); t = 0,875·e − c | S = 137,9 MPa; E = W = 1; Y = 0,4; t = 0,875 × 5,20 − 1,0 = 3,550 mm; D = 73,0 mm | 139,6 bar |
| Comprobación de presión de servicio | p máx ≤ PMA | 0,596 ≤ 139,6 bar | CUMPLE |
| Presión a caudal nulo (bomba contra válvula cerrada) | p = (Hs + H₀ − z)·ρ·g − p_atm |  | 0,78 bar → CUMPLE |
| Celeridad de la onda (Korteweg) | a = √[(Kf/ρ)/(1 + Kf·D/(E·e))] | Kf = 2200 MPa; E = 207000 MPa; D = 62,60 mm; e = 5,20 mm | 1397 m/s |
| Tiempo crítico | Tc = 2·L/a | 2 × 18,00 / 1397 (L de la línea) | 0,026 s |
| Sobrepresión de golpe de ariete (Joukowsky, cierre rápido) | Δp = ρ·a·V | 1000,0 × 1397 × 1,702 (cierre instantáneo) | 23,768 bar |
| Comprobación con golpe de ariete | p máx + Δp ≤ PMA | 0,596 + 23,768 ≤ 139,6 bar | CUMPLE |
| 7. ICP01-P01-2½ — Intercambiador de placas |  |  |  |
| Circuito primario (a–b) |  |  |  |
| Dato del fabricante | Δp nom a Q nom |  | 40,00 kPa a 20,00 m³/h |
| Pérdida nominal en altura | hf nom = Δp nom/(ρ·g) | 40000 / (1000,0 × 9,81) | 4,077 m |
| K equivalente (Dint de la tubería conectada) | K = 2g·hf nom / V nom² | 2 × 9,81 × 4,077 / 1,805² (D = 62,60 mm) | 24,553 |
| Caudal | Q |  | 18,857 m³/h = 5,238·10⁻³ m³/s |
| Sección | A = π·D²/4 | π × 0,0626² / 4 | 3,078·10⁻³ m² |
| Velocidad | V = Q / A | 5,238·10⁻³ / 3,078·10⁻³ | 1,702 m/s |
| Pérdida de carga en funcionamiento | Δp = Δp nom·(Q/Q nom)² | 40,00 × (18,857/20,00)² | 35,56 kPa = 3,625 m |
| Circuito secundario (c–d) |  |  |  |
| Dato del fabricante | Δp nom a Q nom |  | 50,00 kPa a 25,00 m³/h |
| Pérdida nominal en altura | hf nom = Δp nom/(ρ·g) | 50000 / (1000,0 × 9,81) | 5,097 m |
| K equivalente (Dint de la tubería conectada) | K = 2g·hf nom / V nom² | 2 × 9,81 × 5,097 / 1,456² (D = 77,92 mm) | 47,152 |
| Caudal | Q |  | 26,002 m³/h = 7,223·10⁻³ m³/s |
| Sección | A = π·D²/4 | π × 0,0779² / 4 | 4,769·10⁻³ m² |
| Velocidad | V = Q / A | 7,223·10⁻³ / 4,769·10⁻³ | 1,515 m/s |
| Pérdida de carga en funcionamiento | Δp = Δp nom·(Q/Q nom)² | 50,00 × (26,002/25,00)² | 54,09 kPa = 5,514 m |
| 8. TAC04-P01-2½-S40 — Tubería |  |  |  |
| Diámetro interior | Dint = De − 2·e | 73,0 − 2 × 5,20 mm | 62,60 mm |
| Caudal | Q |  | 18,857 m³/h = 5,238·10⁻³ m³/s |
| Sección | A = π·D²/4 | π × 0,0626² / 4 | 3,078·10⁻³ m² |
| Velocidad | V = Q / A | 5,238·10⁻³ / 3,078·10⁻³ | 1,702 m/s |
| Número de Reynolds | Re = V·D / ν | 1,702 × 0,0626 / 1,003·10⁻⁶ | 106219 |
| Factor de fricción (Colebrook-White) | 1/√f = −2·log₁₀[ε/(3,7·D) + 2,51/(Re·√f)] | ε = 0,045 mm; ε/D = 7,188·10⁻⁴; Re = 106219 | 0,02104 |
| Pérdida de carga por fricción | hf = f·(L/D)·V²/(2g) | 0,02104 × (6,000 / 0,0626) × 1,702² / (2 × 9,81) | 0,2977 m |
| Comprobación de velocidad (impulsión) | V ≤ Vmax | 1,702 ≤ 3,00 m/s | CUMPLE |
| Cotas de los extremos | z a, z b |  | 2,00 / 4,00 m |
| Presión manométrica en los extremos | p = (H − z)·ρ·g − p_atm | H = 14,626 / 14,329 m | 0,225 / 0,000 bar |
| Presión mínima (vaporización) | p abs ≥ pv | 101,33 ≥ 2,339 kPa | CUMPLE |
| Presión máxima admisible | PMA = 2·S·E·W·t/(D − 2·Y·t); t = 0,875·e − c | S = 137,9 MPa; E = W = 1; Y = 0,4; t = 0,875 × 5,20 − 1,0 = 3,550 mm; D = 73,0 mm | 139,6 bar |
| Comprobación de presión de servicio | p máx ≤ PMA | 0,225 ≤ 139,6 bar | CUMPLE |
| Presión a caudal nulo (bomba contra válvula cerrada) | p = (Hs + H₀ − z)·ρ·g − p_atm |  | 0,78 bar → CUMPLE |
| Celeridad de la onda (Korteweg) | a = √[(Kf/ρ)/(1 + Kf·D/(E·e))] | Kf = 2200 MPa; E = 207000 MPa; D = 62,60 mm; e = 5,20 mm | 1397 m/s |
| Tiempo crítico | Tc = 2·L/a | 2 × 18,00 / 1397 (L de la línea) | 0,026 s |
| Sobrepresión de golpe de ariete (Joukowsky, cierre rápido) | Δp = ρ·a·V | 1000,0 × 1397 × 1,702 (cierre instantáneo) | 23,768 bar |
| Comprobación con golpe de ariete | p máx + Δp ≤ PMA | 0,225 + 23,768 ≤ 139,6 bar | CUMPLE |
| 9. TKA01-P01-2½ — Tanque de almacén |  |  |  |
| Altura piezométrica impuesta | H = z lámina + (p_atm + p)/(ρ·g) | 3,50 + (101 325 + 0) / (1000,0 × 9,81) | 14,329 m |
| Presión en la conexión | p = (H − z)·ρ·g − p_atm | (14,329 − 4,00) × 1000,0 × 9,81 − 101 325 Pa | 0,000 bar |
| Caudal | Balance de masa en el nodo | recibe de la red | 18,857 m³/h |

## 4.2. Línea P02 · Agua salada

Línea principal de la red.

### 4.2.1. Croquis

Figura 5. Croquis de la línea P02

### 4.2.2. Componentes

Tabla 18. Componentes de la línea P02

| Nº | Etiqueta | Tipo | Descripción | Dint (mm) | L (m) | K / Cv / f |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | DEP01-P02 | Depósito genérico | Lámina 1,00 m · conexión 0,00 m · 0,00 bar man. | — | — | lámina 1,00 m |
| 2 | TAI01-P02-3-S40S | Tubería | Acero inoxidable · 3" Sch 40S · De 88,9 × e 5,49 mm · ε 0,015 mm (ASME B36.19M) | 77,92 | 3,000 | f = 0,0185 |
| 3 | BO02-P02 | Bomba centrífuga | Diseño 25,0 m³/h a 0,58 bar · H₀ 0,70 bar · NPSHr 2,00 m · cota 0,00 m | — | — | H₀ 0,70 bar · Qd 25,0 m³/h |
| 4 | TAI02-P02-3-S40S | Tubería | Acero inoxidable · 3" Sch 40S · De 88,9 × e 5,49 mm · ε 0,015 mm (ASME B36.19M) | 77,92 | 6,000 | f = 0,0185 |
| 5 | TAI03-P02-3-S40S | Tubería | Acero inoxidable · 3" Sch 40S · De 88,9 × e 5,49 mm · ε 0,015 mm (ASME B36.19M) | 77,92 | 3,000 | f = 0,0185 |

### 4.2.3. Resultados

Tabla 19. Resultados de la línea P02

| Nº | Elemento | Lado | Q (m³/h) | V (m/s) | Vmax (m/s) | Re | f / K | hf (m) | p máx (bar) | Estado |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | DEP01-P02 | — | 26,00 | — | — | — | — | — | 0,10 | OK |
| 2 | TAI01-P02-3-S40S | Asp. | 26,00 | 1,515 | 2,50 | 117670 | f 0,0185 | 0,0831 | 0,10 | OK |
| 3 | BO02-P02 | — | 26,00 | — | — | — | — | H = 5,85 | 0,09→0,66 | OK |
| 4 | TAI02-P02-3-S40S | Imp. | 26,00 | 1,515 | 3,00 | 117670 | f 0,0185 | 0,1662 | 0,66 | OK |
| 5 | TAI03-P02-3-S40S | Imp. | 26,00 | 1,515 | 3,00 | 117670 | f 0,0185 | 0,0831 | 0,00 | OK |

### 4.2.4. Justificación del cálculo

Tabla 20. Justificación de cálculo de la línea P02

| Magnitud | Expresión | Sustitución | Resultado |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. DEP01-P02 — Depósito genérico |  |  |  |
| Altura piezométrica impuesta | H = z lámina + (p_atm + p)/(ρ·g) | 1,00 + (101 325 + 0) / (1000,0 × 9,81) | 11,329 m |
| Presión en la conexión | p = (H − z)·ρ·g − p_atm | (11,329 − 0,00) × 1000,0 × 9,81 − 101 325 Pa | 0,098 bar |
| Caudal | Balance de masa en el nodo | aporta a la red | 26,002 m³/h |
| 2. TAI01-P02-3-S40S — Tubería |  |  |  |
| Diámetro interior | Dint = De − 2·e | 88,9 − 2 × 5,49 mm | 77,92 mm |
| Caudal | Q |  | 26,002 m³/h = 7,223·10⁻³ m³/s |
| Sección | A = π·D²/4 | π × 0,0779² / 4 | 4,769·10⁻³ m² |
| Velocidad | V = Q / A | 7,223·10⁻³ / 4,769·10⁻³ | 1,515 m/s |
| Número de Reynolds | Re = V·D / ν | 1,515 × 0,0779 / 1,003·10⁻⁶ | 117670 |
| Factor de fricción (Colebrook-White) | 1/√f = −2·log₁₀[ε/(3,7·D) + 2,51/(Re·√f)] | ε = 0,015 mm; ε/D = 1,925·10⁻⁴; Re = 117670 | 0,01846 |
| Pérdida de carga por fricción | hf = f·(L/D)·V²/(2g) | 0,01846 × (3,000 / 0,0779) × 1,515² / (2 × 9,81) | 0,0831 m |
| Comprobación de velocidad (aspiración) | V ≤ Vmax | 1,515 ≤ 2,50 m/s | CUMPLE |
| Cotas de los extremos | z a, z b |  | 0,00 / 0,00 m |
| Presión manométrica en los extremos | p = (H − z)·ρ·g − p_atm | H = 11,329 / 11,246 m | 0,098 / 0,090 bar |
| Presión mínima (vaporización) | p abs ≥ pv | 110,32 ≥ 2,339 kPa | CUMPLE |
| Presión máxima admisible | PMA = 2·S·E·W·t/(D − 2·Y·t); t = 0,875·e − c | S = 115,1 MPa; E = W = 1; Y = 0,4; t = 0,875 × 5,49 − 0,0 = 4,804 mm; D = 88,9 mm | 130,0 bar |
| Comprobación de presión de servicio | p máx ≤ PMA | 0,098 ≤ 130,0 bar | CUMPLE |
| Celeridad de la onda (Korteweg) | a = √[(Kf/ρ)/(1 + Kf·D/(E·e))] | Kf = 2200 MPa; E = 193000 MPa; D = 77,92 mm; e = 5,49 mm | 1376 m/s |
| Tiempo crítico | Tc = 2·L/a | 2 × 12,00 / 1376 (L de la línea) | 0,017 s |
| Sobrepresión de golpe de ariete (Joukowsky, cierre rápido) | Δp = ρ·a·V | 1000,0 × 1376 × 1,515 (cierre instantáneo) | 20,843 bar |
| Comprobación con golpe de ariete | p máx + Δp ≤ PMA | 0,098 + 20,843 ≤ 130,0 bar | CUMPLE |
| 3. BO02-P02 — Bomba centrífuga |  |  |  |
| Curva de la bomba | H = H₀ − k·Q²; k = (H₀ − Hd)/Qd² | H₀ = 0,70 bar = 7,13 m; Hd = 0,58 bar = 5,94 m; Qd = 25,00 m³/h | k = 24520 s²/m⁵ |
| Punto de funcionamiento | Q, H = H(descarga) − H(aspiración) |  | Q = 26,00 m³/h; H = 5,85 m |
| Potencia hidráulica | Ph = ρ·g·Q·H | 1000,0 × 9,81 × 7,223·10⁻³ × 5,85 / 1000 | 0,414 kW |
| NPSH disponible | NPSHd = Hs − z − pv/(ρ·g) + v²/(2g) | 11,246 − 0,00 − 2339/(1000,0 × 9,81) + 1,515²/(2 × 9,81) | 11,124 m |
| Comprobación NPSH | NPSHd − NPSHr ≥ margen | 11,12 − 2,00 ≥ 0,50 m | CUMPLE |
| Comprobación del caudal de diseño | ΣQ bombas ≥ Q diseño | 44,86 ≥ 18,00 m³/h | CUMPLE |
| 4. TAI02-P02-3-S40S — Tubería |  |  |  |
| Diámetro interior | Dint = De − 2·e | 88,9 − 2 × 5,49 mm | 77,92 mm |
| Caudal | Q |  | 26,002 m³/h = 7,223·10⁻³ m³/s |
| Sección | A = π·D²/4 | π × 0,0779² / 4 | 4,769·10⁻³ m² |
| Velocidad | V = Q / A | 7,223·10⁻³ / 4,769·10⁻³ | 1,515 m/s |
| Número de Reynolds | Re = V·D / ν | 1,515 × 0,0779 / 1,003·10⁻⁶ | 117670 |
| Factor de fricción (Colebrook-White) | 1/√f = −2·log₁₀[ε/(3,7·D) + 2,51/(Re·√f)] | ε = 0,015 mm; ε/D = 1,925·10⁻⁴; Re = 117670 | 0,01846 |
| Pérdida de carga por fricción | hf = f·(L/D)·V²/(2g) | 0,01846 × (6,000 / 0,0779) × 1,515² / (2 × 9,81) | 0,1662 m |
| Comprobación de velocidad (impulsión) | V ≤ Vmax | 1,515 ≤ 3,00 m/s | CUMPLE |
| Cotas de los extremos | z a, z b |  | 0,00 / 2,00 m |
| Presión manométrica en los extremos | p = (H − z)·ρ·g − p_atm | H = 17,092 / 16,925 m | 0,663 / 0,451 bar |
| Presión mínima (vaporización) | p abs ≥ pv | 146,42 ≥ 2,339 kPa | CUMPLE |
| Presión máxima admisible | PMA = 2·S·E·W·t/(D − 2·Y·t); t = 0,875·e − c | S = 115,1 MPa; E = W = 1; Y = 0,4; t = 0,875 × 5,49 − 0,0 = 4,804 mm; D = 88,9 mm | 130,0 bar |
| Comprobación de presión de servicio | p máx ≤ PMA | 0,663 ≤ 130,0 bar | CUMPLE |
| Presión a caudal nulo (bomba contra válvula cerrada) | p = (Hs + H₀ − z)·ρ·g − p_atm |  | 0,98 bar → CUMPLE |
| Celeridad de la onda (Korteweg) | a = √[(Kf/ρ)/(1 + Kf·D/(E·e))] | Kf = 2200 MPa; E = 193000 MPa; D = 77,92 mm; e = 5,49 mm | 1376 m/s |
| Tiempo crítico | Tc = 2·L/a | 2 × 12,00 / 1376 (L de la línea) | 0,017 s |
| Sobrepresión de golpe de ariete (Joukowsky, cierre rápido) | Δp = ρ·a·V | 1000,0 × 1376 × 1,515 (cierre instantáneo) | 20,843 bar |
| Comprobación con golpe de ariete | p máx + Δp ≤ PMA | 0,663 + 20,843 ≤ 130,0 bar | CUMPLE |
| 5. TAI03-P02-3-S40S — Tubería |  |  |  |
| Diámetro interior | Dint = De − 2·e | 88,9 − 2 × 5,49 mm | 77,92 mm |
| Caudal | Q |  | 26,002 m³/h = 7,223·10⁻³ m³/s |
| Sección | A = π·D²/4 | π × 0,0779² / 4 | 4,769·10⁻³ m² |
| Velocidad | V = Q / A | 7,223·10⁻³ / 4,769·10⁻³ | 1,515 m/s |
| Número de Reynolds | Re = V·D / ν | 1,515 × 0,0779 / 1,003·10⁻⁶ | 117670 |
| Factor de fricción (Colebrook-White) | 1/√f = −2·log₁₀[ε/(3,7·D) + 2,51/(Re·√f)] | ε = 0,015 mm; ε/D = 1,925·10⁻⁴; Re = 117670 | 0,01846 |
| Pérdida de carga por fricción | hf = f·(L/D)·V²/(2g) | 0,01846 × (3,000 / 0,0779) × 1,515² / (2 × 9,81) | 0,0831 m |
| Comprobación de velocidad (impulsión) | V ≤ Vmax | 1,515 ≤ 3,00 m/s | CUMPLE |
| Cotas de los extremos | z a, z b |  | 2,00 / 1,00 m |
| Presión manométrica en los extremos | p = (H − z)·ρ·g − p_atm | H = 11,412 / 11,329 m | -0,090 / 0,000 bar |
| Presión mínima (vaporización) | p abs ≥ pv | 92,33 ≥ 2,339 kPa | CUMPLE |
| Presión máxima admisible | PMA = 2·S·E·W·t/(D − 2·Y·t); t = 0,875·e − c | S = 115,1 MPa; E = W = 1; Y = 0,4; t = 0,875 × 5,49 − 0,0 = 4,804 mm; D = 88,9 mm | 130,0 bar |
| Comprobación de presión de servicio | p máx ≤ PMA | 0,000 ≤ 130,0 bar | CUMPLE |
| Presión a caudal nulo (bomba contra válvula cerrada) | p = (Hs + H₀ − z)·ρ·g − p_atm |  | 0,88 bar → CUMPLE |
| Celeridad de la onda (Korteweg) | a = √[(Kf/ρ)/(1 + Kf·D/(E·e))] | Kf = 2200 MPa; E = 193000 MPa; D = 77,92 mm; e = 5,49 mm | 1376 m/s |
| Tiempo crítico | Tc = 2·L/a | 2 × 12,00 / 1376 (L de la línea) | 0,017 s |
| Sobrepresión de golpe de ariete (Joukowsky, cierre rápido) | Δp = ρ·a·V | 1000,0 × 1376 × 1,515 (cierre instantáneo) | 20,843 bar |
| Comprobación con golpe de ariete | p máx + Δp ≤ PMA | 0,000 + 20,843 ≤ 130,0 bar | CUMPLE |

# 5. Balance de la ruta crítica

Tabla 21. Pérdidas de carga acumuladas en la ruta crítica

| Nº | Elemento | Tipo | hf (m) | Σ hf (m) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | TAC02-P01-2½-S40 | Tubería | 0,2977 | 0,2977 |
| 2 | VR01-P01-2½ | Válvula de retención | 0,3189 | 0,6166 |
| 3 | TAC03-P01-2½-S40 | Tubería | 0,1488 | 0,7654 |
| 4 | ICP01-P01-2½ | Intercambiador de placas | 3,6247 | 4,3901 |
| 5 | TAC04-P01-2½-S40 | Tubería | 0,2977 | 4,6878 |

Tabla 22. Balance de energía de la ruta crítica

| Concepto | Valor (m c.l.) |
| --- | --- |
| Altura piezométrica en la descarga de BO01-P01 | 19,017 |
| Σ pérdidas de carga de la ruta | 4,688 |
| Altura piezométrica en el extremo (calculada) | 14,329 |
| Comprobación: descarga − pérdidas − extremo | 0,0000 |

Las alturas piezométricas son absolutas (incluyen la presión atmosférica) y están expresadas en metros de columna del fluido de cálculo.

# 6. Conclusiones

Con Agua a 20 °C, la red de la instalación «Refrigeración MMPP» trabaja a 44,86 m³/h, igual o superior al caudal de diseño de 18,00 m³/h. Todos los tramos respetan las velocidades máximas adoptadas (2,50 m/s en aspiración y 3,00 m/s en impulsión), las válvulas de retención trabajan totalmente abiertas y las bombas disponen de NPSH suficiente con un margen mínimo de 0,50 m. Las presiones de servicio no superan la presión máxima admisible de ninguna tubería y en ningún punto se alcanza la presión de vapor. La ruta crítica acumula 4,688 m de pérdida de carga.

En consecuencia, la red CUMPLE los criterios de diseño establecidos.

# Anexo A. Condiciones de contorno

Tabla 23. Extremos con altura conocida (abiertos y depósitos)

| Extremo | Cota (m) | Presión man. (bar) | H absoluta (m) |
| --- | --- | --- | --- |
| TKD01-P01 (lámina) | 3,00 | 0,000 | 13,329 |
| TKA01-P01-2½ (lámina) | 4,00 | 0,000 | 14,329 |
| DEP01-P02 (lámina) | 1,00 | 0,000 | 11,329 |
| TAI03-P02-3-S40S (extremo B) | 1,00 | 0,000 | 11,329 |

# Anexo B. Nomenclatura

Tabla 24. Símbolos y abreviaturas

| Símbolo | Significado | Unidad |
| --- | --- | --- |
| Q | Caudal | m³/h, m³/s |
| V | Velocidad media | m/s |
| D, Dint | Diámetro interior | mm, m |
| De, e | Diámetro exterior y espesor | mm |
| L | Longitud | m |
| ε | Rugosidad absoluta | mm |
| Re | Número de Reynolds | — |
| f | Factor de fricción de Darcy | — |
| fT | Factor de fricción en turbulencia total (Crane) | — |
| K | Coeficiente de resistencia | — |
| Cv | Coeficiente de caudal (US gpm/√psi) | — |
| hf | Pérdida de carga | m c.l. |
| H | Altura manométrica / piezométrica | m c.l. |
| NPSHd / NPSHr | NPSH disponible / requerido | m |
| ρ, ν, pv | Densidad, viscosidad cinemática, presión de vapor | kg/m³, mm²/s, kPa |
| Asp. / Imp. | Tramo de aspiración / impulsión | — |