INFORME DE CÁLCULO HIDRÁULICO

Red de tuberías · Circuito de agua de refrigeración de MMPP

| Concepto | Valor |
| --- | --- |
| Proyecto | P-2026-017 |
| Cliente | Astilleros del Norte S.A. |
| Referencia del cliente | AN-REF-554 |
| Instalación | Circuito de agua de refrigeración de MMPP |
| Emplazamiento | Vigo, Pontevedra, España |
| Astillero | Astilleros del Norte |
| Construcción nº | 1234 |
| Buque | Punta Estrella |
| Armador | Naviera Atlántica |
| Revisión | 0 |
| Fecha | 2026-09-26 |
| Autor | J. A. Manteiga |

Documento generado con PIPING P&ID

Índice

1. Datos del proyecto

1.1. Datos generales

1.2. Datos del buque

1.2.1. Astillero, armador e identificación

1.2.2. Características principales

2. Bases de diseño

2.1. Fluido

2.2. Caudal de diseño

2.3. Velocidades de diseño

2.4. Criterios de comprobación

2.5. Método de cálculo y referencias

3. Descripción de la red y resumen de resultados

3.1. Estructura de la red

3.2. Esquema general

3.3. Bombas

3.4. Ruta crítica

3.5. Resumen de comprobaciones

4. Cálculo justificativo por líneas

4.1. Línea P01 · Agua de refrigeración

4.1.1. Croquis

4.1.2. Componentes

4.1.3. Resultados

4.1.4. Justificación del cálculo

4.2. Línea R01

4.2.1. Croquis

4.2.2. Componentes

4.2.3. Resultados

4.2.4. Justificación del cálculo

5. Balance de la ruta crítica

6. Conclusiones

Anexo A. Condiciones de contorno

Anexo B. Nomenclatura

Índice de tablas

Tabla 1. Datos generales del proyecto

Tabla 2. Identificación del buque

Tabla 3. Características principales del buque

Tabla 4. Propiedades del fluido (Agua a 20 °C)

Tabla 5. Comprobación del caudal de diseño

Tabla 6. Velocidades máximas recomendadas por fluido

Tabla 7. Velocidades máximas adoptadas en el cálculo

Tabla 8. Criterios de aceptación

Tabla 9. Formulación empleada

Tabla 10. Estructura de líneas de la red

Tabla 11. Punto de funcionamiento de las bombas

Tabla 12. Componentes de la línea P01

Tabla 13. Resultados de la línea P01

Tabla 14. Justificación de cálculo de la línea P01

Tabla 15. Componentes de la línea R01

Tabla 16. Resultados de la línea R01

Tabla 17. Justificación de cálculo de la línea R01

Tabla 18. Pérdidas de carga acumuladas en la ruta crítica

Tabla 19. Balance de energía de la ruta crítica

Tabla 20. Extremos abiertos de la red

Tabla 21. Símbolos y abreviaturas

Índice de figuras

Figura 1. Esquema general de la red (verde: cumple · violeta: ruta crítica)

Figura 2. Croquis de la línea P01

Figura 3. Croquis de la línea R01

# 1. Datos del proyecto

## 1.1. Datos generales

Tabla 1. Datos generales del proyecto

| Concepto | Valor |
| --- | --- |
| Nº de proyecto | P-2026-017 |
| Revisión | 0 |
| Fecha | 2026-09-26 |
| Autor / calculista | J. A. Manteiga |
| Cliente | Astilleros del Norte S.A. |
| Referencia del cliente | AN-REF-554 |
| Instalación | Circuito de agua de refrigeración de MMPP |
| Tipo de instalación | Naval / buque |
| Emplazamiento | Vigo, Pontevedra, España |
| Provincia | Pontevedra |
| Ciudad | Vigo |

## 1.2. Datos del buque

### 1.2.1. Astillero, armador e identificación

Tabla 2. Identificación del buque

| Concepto | Valor |
| --- | --- |
| Astillero | Astilleros del Norte |
| Nº de construcción | 1234 |
| Nombre del buque | Punta Estrella |
| Armador | Naviera Atlántica |
| Tipo de buque | Buque de apoyo offshore |
| Nº IMO | 9876543 |
| Bandera | España |
| Sociedad de clasificación | Bureau Veritas |

### 1.2.2. Características principales

Tabla 3. Características principales del buque

| Concepto | Valor |
| --- | --- |
| Eslora total | 85,40 m |
| Eslora entre perpendiculares | 78,20 m |
| Manga de trazado | 18,00 m |
| Puntal de trazado | 8,10 m |
| Calado de trazado | 6,20 m |
| Peso muerto | 4200 t |

# 2. Bases de diseño

## 2.1. Fluido

Tabla 4. Propiedades del fluido (Agua a 20 °C)

| Concepto | Valor |
| --- | --- |
| Fluido | Agua |
| Temperatura de cálculo | 20 °C |
| Densidad ρ | 1000,0 kg/m³ |
| Viscosidad cinemática ν | 1,003 mm²/s |
| Viscosidad dinámica μ | 1,003·10⁻³ Pa·s |
| Presión de vapor pv | 2,339 kPa |
| Rango de datos del catálogo | 0 a 100 °C (sin extrapolación) |
| Observaciones | ρ = 1000 kg/m³ fija (criterio de proyecto) |

## 2.2. Caudal de diseño

El caudal de diseño de la instalación es Q = 10,00 m³/h. El punto de funcionamiento de las bombas, obtenido del cálculo de la red, debe ser igual o superior a este caudal.

Tabla 5. Comprobación del caudal de diseño

| Concepto | Valor | Estado |
| --- | --- | --- |
| Caudal de diseño | 10,00 m³/h |  |
| Caudal de funcionamiento (suma de bombas) | 28,33 m³/h | CUMPLE |

## 2.3. Velocidades de diseño

Velocidades máximas orientativas para instalación de tipo «Naval / buque», según el fluido. En aspiración se limita la velocidad para asegurar el NPSH disponible; en impulsión, para acotar pérdidas, ruido y erosión.

Tabla 6. Velocidades máximas recomendadas por fluido

| Fluido | V máx. aspiración (m/s) | V máx. impulsión (m/s) |
| --- | --- | --- |
| Agua ◄ fluido del proyecto | 1,5 | 3,0 |
| Aceite hidráulico ISO VG 46 | 1,0 | 4,0 |
| Gasolina 95 (verano, RVP 60 kPa) | 1,0 | 2,0 |
| Gasolina 95 (invierno, RVP 90 kPa) | 1,0 | 2,0 |
| Gasóleo (EN 590) | 1,0 | 2,0 |
| Queroseno (Jet A-1) | 1,0 | 2,0 |
| Fuelóleo HFO RMG 380 | 0,6 | 1,2 |
| Sosa cáustica 50 % NaOH | 0,9 | 1,5 |
| Ácido sulfúrico 98 % | 0,9 | 1,5 |

Tabla 7. Velocidades máximas adoptadas en el cálculo

| Tramo | V máx. adoptada (m/s) | Criterio |
| --- | --- | --- |
| Aspiración (aguas arriba de las bombas) | 2,00 | Dato del proyecto |
| Impulsión y resto de la red | 4,00 | Dato del proyecto |

## 2.4. Criterios de comprobación

Tabla 8. Criterios de aceptación

| Elemento | Criterio |
| --- | --- |
| Tuberías, válvulas y accesorios | V ≤ 2,00 m/s en aspiración y V ≤ 4,00 m/s en impulsión |
| Válvulas de retención | V ≥ velocidad mínima de apertura total, Vmin = C·√(1/ρ) (Crane TP-410) |
| Bombas: cavitación | NPSHd − NPSHr ≥ 0,50 m |
| Bombas: caudal | Σ Q bombas ≥ 10,00 m³/h (caudal de diseño) |

## 2.5. Método de cálculo y referencias

Tabla 9. Formulación empleada

| Magnitud | Expresión | Referencia |
| --- | --- | --- |
| Pérdida por fricción | hf = f·(L/D)·V²/(2g) | Darcy-Weisbach |
| Factor de fricción turbulento | 1/√f = −2·log₁₀[ε/(3,7·D) + 2,51/(Re·√f)] | Colebrook-White (Newton, semilla Swamee-Jain) |
| Factor de fricción laminar (Re < 2300) | f = 64/Re | Hagen-Poiseuille |
| Pérdida en válvulas y accesorios | hf = K·V²/(2g); K = n·fT | Crane TP-410 |
| K a partir del Cv | K = 891·d⁴/Cv² (d en pulgadas); Cv = 1,156·Kv | Crane TP-410 / catálogos de fabricante |
| Reducciones | Fórmulas 1 a 4 de Crane con θ de ASME B16.9 | Crane TP-410, ASME B16.9 |
| Tes, cruces e injertos | Nodo central: ramas de paso K_run/2, derivación K_der − K_run/2 | Crane TP-410 (20·fT / 60·fT) |
| Curva de bomba | H = H₀ − k·Q² | Parábola por el punto de diseño y la altura a caudal nulo |
| NPSH disponible | NPSHd = Hs − z − pv/(ρg) + v²/(2g) | Hs: altura piezométrica absoluta en la aspiración |
| Resolución de la red | Teoría lineal (Wood y Charles), convergencia 10⁻⁴ en caudales | Balance de masa en nodos y de energía en elementos |
| Dimensiones de tubería | Dint = De − 2·e | ASME B36.10M/B36.19M, EN ISO 1452-2, EN 12201-2, ISO 4065 |

# 3. Descripción de la red y resumen de resultados

## 3.1. Estructura de la red

La red se describe como un árbol: la línea principal y, colgando de ella, los ramales en el orden en que salen. El cálculo justificativo del apartado 4 sigue este mismo orden.

Tabla 10. Estructura de líneas de la red

| Apdo. | Línea | Tipo | Sale de | Nº elementos |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.1 | P01 · Agua de refrigeración | Principal | — | 14 |
| 4.2 | R01 | Ramal | TE01-P01-2 | 2 |

## 3.2. Esquema general

Figura 1. Esquema general de la red (verde: cumple · violeta: ruta crítica)

## 3.3. Bombas

Tabla 11. Punto de funcionamiento de las bombas

| Bomba | Q (m³/h) | H (m) | Ph (kW) | NPSHd (m) | NPSHr (m) | Estado |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BO01-P01 | 28,33 | 2,18 | 0,168 | 10,12 | 2,50 | OK |

## 3.4. Ruta crítica

La ruta crítica es el camino desde la descarga de la bomba hasta un extremo abierto con mayor pérdida de carga acumulada: 2,071 m. Recorrido: TAC02-P01-3-S40 → VC01-P01-3 → RE01-P01-3x2 → TAC03-P01-2-S40 → FI01-P01-2 → TE01-P01-2 → VR01-R01-2 → TPE01-R01-63-SDR11. Su balance detallado figura en el apartado 5.

## 3.5. Resumen de comprobaciones

Se han comprobado 15 elementos hidráulicos (1 instrumentos o elementos sin caudal). Todos cumplen los criterios del apartado 2.4.

# 4. Cálculo justificativo por líneas

Para cada línea se incluye el croquis de sus elementos (numerados; en gris los elementos contiguos de otras líneas), la relación de componentes con sus propiedades, los resultados y la justificación de cada elemento con las expresiones y los valores sustituidos.

## 4.1. Línea P01 · Agua de refrigeración

Línea principal de la red.

### 4.1.1. Croquis

Figura 2. Croquis de la línea P01

### 4.1.2. Componentes

Tabla 12. Componentes de la línea P01

| Nº | Etiqueta | Tipo | Descripción | Dint (mm) | L (m) | K / Cv / f |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | TAC01-P01-3-S40 | Tubería | Acero al carbono · DN 80 Sch 40 · De 88,9 × e 5,50 mm · ε 0,045 mm (ASME B36.10M) | 77,90 | 3,000 | f = 0,0200 |
| 2 | BO01-P01 | Bomba centrífuga | Diseño 12,0 m³/h a 0,90 bar · H₀ 1,05 bar · NPSHr 2,50 m · cota 0,00 m | — | — | H₀ 1,05 bar · Qd 12,0 m³/h |
| 3 | TAC02-P01-3-S40 | Tubería | Acero al carbono · DN 80 Sch 40 · De 88,9 × e 5,50 mm · ε 0,045 mm (ASME B36.10M) | 77,90 | 4,500 | f = 0,0200 |
| 4 | VC01-P01-3 | Válvula de compuerta | DN 80 · Crane 8·fT (Compuerta (cuña, doble obturador, macho)) | 77,90 | — | K = 0,144 (8·fT) |
| 5 | RE01-P01-3x2 | Reducción excéntrica | DN 80 × DN 50 · Crane θ 18.3° β 0.67 | 52,50 | — | K = 0,069 (contracción) |
| 6 | TAC03-P01-2-S40 | Tubería | Acero al carbono · DN 50 Sch 40 · De 60,3 × e 3,90 mm · ε 0,045 mm (ASME B36.10M) | 52,50 | 3,000 | f = 0,0205 |
| 7 | FI01-P01-2 | Filtro | DN 50 · Cv 180 del usuario | 52,50 | — | K = 0,502 (Cv 180) |
| 8 | TE01-P01-2 | Te | DN 50 · Crane 20·fT / 60·fT | 52,50 | — | K 0,380 / 1,140 |
| 9 | TAC04-P01-2-S40 | Tubería | Acero al carbono · DN 50 Sch 40 · De 60,3 × e 3,90 mm · ε 0,045 mm (ASME B36.10M) | 52,50 | 3,000 | f = 0,0216 |
| 10 | VB01-P01-2 | Válvula de bola | DN 50 · Crane 3·fT (Bola paso total) | 52,50 | — | K = 0,057 (3·fT) |
| 11 | TAC05-P01-2-S40 | Tubería | Acero al carbono · DN 50 Sch 40 · De 60,3 × e 3,90 mm · ε 0,045 mm (ASME B36.10M) | 52,50 | 2,000 | f = 0,0216 |
| 12 | IN01-P01-2 | Injerto | DN 50 · Crane 60·fT derivación | 52,50 | — | K 0,000 / 1,140 |
| 13 | TAC06-P01-2-S40 | Tubería | Acero al carbono · DN 50 Sch 40 · De 60,3 × e 3,90 mm · ε 0,045 mm (ASME B36.10M) | 52,50 | 1,500 | f = 0,0216 |
| 14 | MAN01-P01 | Manómetro | Sin caudal (no interviene en el cálculo) | — | — | — |

### 4.1.3. Resultados

Tabla 13. Resultados de la línea P01

| Nº | Elemento | Lado | Q (m³/h) | V (m/s) | Vmax (m/s) | Re | f / K | hf (m) | Estado |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | TAC01-P01-3-S40 | Asp. | 28,33 | 1,651 | 2,00 | 128256 | f 0,0200 | 0,1073 | OK |
| 2 | BO01-P01 | — | 28,33 | — | — | — | — | H = 2,18 | OK |
| 3 | TAC02-P01-3-S40 | Imp. | 28,33 | 1,651 | 4,00 | 128256 | f 0,0200 | 0,1610 | OK · crítica |
| 4 | VC01-P01-3 | Imp. | 28,33 | 1,651 | 4,00 | 128256 | K 0,144 | 0,0200 | OK · crítica |
| 5 | RE01-P01-3x2 | Imp. | 28,33 | 3,636 | 4,00 | 190307 | K 0,069 | 0,0468 | OK · crítica |
| 6 | TAC03-P01-2-S40 | Imp. | 28,33 | 3,636 | 4,00 | 190307 | f 0,0205 | 0,7903 | OK · crítica |
| 7 | FI01-P01-2 | Imp. | 28,33 | 3,636 | 4,00 | 190307 | K 0,502 | 0,3382 | OK · crítica |
| 8 | TE01-P01-2 (a) | Imp. | 28,33 | 3,636 | 4,00 | 190307 | K 0,190 | 0,1280 | OK · crítica |
| 8 | TE01-P01-2 (b) | Imp. | 15,48 | 1,986 | 4,00 | 103955 | K 0,190 | 0,0382 | OK · crítica |
| 8 | TE01-P01-2 (c) | Imp. | 12,86 | 1,650 | 4,00 | 86352 | K 0,950 | 0,1318 | OK · crítica |
| 9 | TAC04-P01-2-S40 | Imp. | 15,48 | 1,986 | 4,00 | 103955 | f 0,0216 | 0,2481 | OK |
| 10 | VB01-P01-2 | Imp. | 15,48 | 1,986 | 4,00 | 103955 | K 0,057 | 0,0115 | OK |
| 11 | TAC05-P01-2-S40 | Imp. | 15,48 | 1,986 | 4,00 | 103955 | f 0,0216 | 0,1654 | OK |
| 12 | IN01-P01-2 (a) | Imp. | 15,48 | 1,986 | 4,00 | 103955 | K 0,000 | 0,0000 | OK |
| 12 | IN01-P01-2 (b) | Imp. | 15,48 | 1,986 | 4,00 | 103955 | K 0,000 | 0,0000 | OK |
| 12 | IN01-P01-2 (c) | Imp. | 0,00 | 0,000 | 4,00 | 24 | K 1,140 | 0,0000 | OK |
| 13 | TAC06-P01-2-S40 | Imp. | 15,48 | 1,986 | 4,00 | 103955 | f 0,0216 | 0,1240 | OK |

### 4.1.4. Justificación del cálculo

Tabla 14. Justificación de cálculo de la línea P01

| Magnitud | Expresión | Sustitución | Resultado |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. TAC01-P01-3-S40 — Tubería |  |  |  |
| Diámetro interior | Dint = De − 2·e | 88,9 − 2 × 5,50 mm | 77,90 mm |
| Caudal | Q |  | 28,334 m³/h = 7,871·10⁻³ m³/s |
| Sección | A = π·D²/4 | π × 0,0779² / 4 | 4,766·10⁻³ m² |
| Velocidad | V = Q / A | 7,871·10⁻³ / 4,766·10⁻³ | 1,651 m/s |
| Número de Reynolds | Re = V·D / ν | 1,651 × 0,0779 / 1,003·10⁻⁶ | 128256 |
| Factor de fricción (Colebrook-White) | 1/√f = −2·log₁₀[ε/(3,7·D) + 2,51/(Re·√f)] | ε = 0,045 mm; ε/D = 5,777·10⁻⁴; Re = 128256 | 0,02005 |
| Pérdida de carga por fricción | hf = f·(L/D)·V²/(2g) | 0,02005 × (3,000 / 0,0779) × 1,651² / (2 × 9,81) | 0,1073 m |
| Comprobación de velocidad (aspiración) | V ≤ Vmax | 1,651 ≤ 2,00 m/s | CUMPLE |
| 2. BO01-P01 — Bomba centrífuga |  |  |  |
| Curva de la bomba | H = H₀ − k·Q²; k = (H₀ − Hd)/Qd² | H₀ = 1,05 bar = 10,70 m; Hd = 0,90 bar = 9,17 m; Qd = 12,00 m³/h | k = 1,376·10⁵ s²/m⁵ |
| Punto de funcionamiento | Q, H = H(descarga) − H(aspiración) |  | Q = 28,33 m³/h; H = 2,18 m |
| Potencia hidráulica | Ph = ρ·g·Q·H | 1000,0 × 9,81 × 7,871·10⁻³ × 2,18 / 1000 | 0,168 kW |
| NPSH disponible | NPSHd = Hs − z − pv/(ρ·g) + v²/(2g) | 10,221 − 0,00 − 2339/(1000,0 × 9,81) + 1,651²/(2 × 9,81) | 10,122 m |
| Comprobación NPSH | NPSHd − NPSHr ≥ margen | 10,12 − 2,50 ≥ 0,50 m | CUMPLE |
| Comprobación del caudal de diseño | ΣQ bombas ≥ Q diseño | 28,33 ≥ 10,00 m³/h | CUMPLE |
| 3. TAC02-P01-3-S40 — Tubería |  |  |  |
| Diámetro interior | Dint = De − 2·e | 88,9 − 2 × 5,50 mm | 77,90 mm |
| Caudal | Q |  | 28,334 m³/h = 7,871·10⁻³ m³/s |
| Sección | A = π·D²/4 | π × 0,0779² / 4 | 4,766·10⁻³ m² |
| Velocidad | V = Q / A | 7,871·10⁻³ / 4,766·10⁻³ | 1,651 m/s |
| Número de Reynolds | Re = V·D / ν | 1,651 × 0,0779 / 1,003·10⁻⁶ | 128256 |
| Factor de fricción (Colebrook-White) | 1/√f = −2·log₁₀[ε/(3,7·D) + 2,51/(Re·√f)] | ε = 0,045 mm; ε/D = 5,777·10⁻⁴; Re = 128256 | 0,02005 |
| Pérdida de carga por fricción | hf = f·(L/D)·V²/(2g) | 0,02005 × (4,500 / 0,0779) × 1,651² / (2 × 9,81) | 0,1610 m |
| Comprobación de velocidad (impulsión) | V ≤ Vmax | 1,651 ≤ 4,00 m/s | CUMPLE |
| 4. VC01-P01-3 — Válvula de compuerta |  |  |  |
| Diámetro de cálculo | Dint de la tubería conectada |  | 77,90 mm |
| Factor de fricción de referencia | fT (Crane TP-410, turbulencia total) | tabla Crane, DN 80 | 0,0180 |
| Coeficiente de resistencia | K = n·fT (Compuerta (cuña, doble obturador, macho)) | 8,0 × 0,0180 | 0,1440 |
| Caudal | Q |  | 28,334 m³/h = 7,871·10⁻³ m³/s |
| Sección | A = π·D²/4 | π × 0,0779² / 4 | 4,766·10⁻³ m² |
| Velocidad | V = Q / A | 7,871·10⁻³ / 4,766·10⁻³ | 1,651 m/s |
| Pérdida de carga | hf = K·V²/(2g) | 0,1440 × 1,651² / (2 × 9,81) | 0,0200 m |
| Comprobación de velocidad (impulsión) | V ≤ Vmax | 1,651 ≤ 4,00 m/s | CUMPLE |
| 5. RE01-P01-3x2 — Reducción excéntrica |  |  |  |
| Ángulo de la reducción | θ = 2·atan[(De₁ − De₂)/(2·H)] (ASME B16.9) | H = 89 mm | 18,3° |
| Relación de diámetros | β = D₂ / D₁ | 52,50 / 77,90 | 0,6739 |
| Coeficiente (contracción, Crane) | K = 0,8·sin(θ/2)·(1 − β²) | 0,8 × sin(9,15°) × (1 − 0,6739²) | 0,0694 |
| Diámetro de referencia | K referido al diámetro menor |  | 52,50 mm |
| Caudal | Q |  | 28,334 m³/h = 7,871·10⁻³ m³/s |
| Sección | A = π·D²/4 | π × 0,0525² / 4 | 2,165·10⁻³ m² |
| Velocidad | V = Q / A | 7,871·10⁻³ / 2,165·10⁻³ | 3,636 m/s |
| Pérdida de carga | hf = K·V²/(2g) | 0,0694 × 3,636² / (2 × 9,81) | 0,0468 m |
| Comprobación de velocidad (impulsión) | V ≤ Vmax | 3,636 ≤ 4,00 m/s | CUMPLE |
| 6. TAC03-P01-2-S40 — Tubería |  |  |  |
| Diámetro interior | Dint = De − 2·e | 60,3 − 2 × 3,90 mm | 52,50 mm |
| Caudal | Q |  | 28,334 m³/h = 7,871·10⁻³ m³/s |
| Sección | A = π·D²/4 | π × 0,0525² / 4 | 2,165·10⁻³ m² |
| Velocidad | V = Q / A | 7,871·10⁻³ / 2,165·10⁻³ | 3,636 m/s |
| Número de Reynolds | Re = V·D / ν | 3,636 × 0,0525 / 1,003·10⁻⁶ | 190307 |
| Factor de fricción (Colebrook-White) | 1/√f = −2·log₁₀[ε/(3,7·D) + 2,51/(Re·√f)] | ε = 0,045 mm; ε/D = 8,571·10⁻⁴; Re = 190307 | 0,02053 |
| Pérdida de carga por fricción | hf = f·(L/D)·V²/(2g) | 0,02053 × (3,000 / 0,0525) × 3,636² / (2 × 9,81) | 0,7903 m |
| Comprobación de velocidad (impulsión) | V ≤ Vmax | 3,636 ≤ 4,00 m/s | CUMPLE |
| 7. FI01-P01-2 — Filtro |  |  |  |
| Diámetro de cálculo | Dint de la tubería conectada |  | 52,50 mm |
| Coeficiente de caudal | Cv (fabricante, dato del usuario) |  | 180,0 |
| Coeficiente de resistencia | K = 891·d⁴/Cv² (d en pulgadas) | 891 × (52,50/25,4)⁴ / 180,0² | 0,5019 |
| Caudal | Q |  | 28,334 m³/h = 7,871·10⁻³ m³/s |
| Sección | A = π·D²/4 | π × 0,0525² / 4 | 2,165·10⁻³ m² |
| Velocidad | V = Q / A | 7,871·10⁻³ / 2,165·10⁻³ | 3,636 m/s |
| Pérdida de carga | hf = K·V²/(2g) | 0,5019 × 3,636² / (2 × 9,81) | 0,3382 m |
| Comprobación de velocidad (impulsión) | V ≤ Vmax | 3,636 ≤ 4,00 m/s | CUMPLE |
| 8. TE01-P01-2 — Te |  |  |  |
| Factor de fricción de referencia | fT (Crane TP-410) | DN 50 | 0,0190 |
| K paso directo | K = 20·fT | 20 × 0,0190 | 0,3800 |
| K derivación | K = 60·fT | 60 × 0,0190 | 1,1400 |
| Reparto por ramas | ramas de paso: K/2 · derivación: K_der − K_run/2 |  | 0,1900 / 0,9500 |
| Rama a | V = Q/A; hf = K·V²/(2g) | Q = 28,334 m³/h; D = 52,50 mm; K = 0,1900 | V = 3,636 m/s; hf = 0,1280 m |
| Comprobación de velocidad (impulsión) | V ≤ Vmax | 3,636 ≤ 4,00 m/s | CUMPLE |
| Rama b | V = Q/A; hf = K·V²/(2g) | Q = 15,477 m³/h; D = 52,50 mm; K = 0,1900 | V = 1,986 m/s; hf = 0,0382 m |
| Comprobación de velocidad (impulsión) | V ≤ Vmax | 1,986 ≤ 4,00 m/s | CUMPLE |
| Rama c | V = Q/A; hf = K·V²/(2g) | Q = 12,857 m³/h; D = 52,50 mm; K = 0,9500 | V = 1,650 m/s; hf = 0,1318 m |
| Comprobación de velocidad (impulsión) | V ≤ Vmax | 1,650 ≤ 4,00 m/s | CUMPLE |
| 9. TAC04-P01-2-S40 — Tubería |  |  |  |
| Diámetro interior | Dint = De − 2·e | 60,3 − 2 × 3,90 mm | 52,50 mm |
| Caudal | Q |  | 15,477 m³/h = 4,299·10⁻³ m³/s |
| Sección | A = π·D²/4 | π × 0,0525² / 4 | 2,165·10⁻³ m² |
| Velocidad | V = Q / A | 4,299·10⁻³ / 2,165·10⁻³ | 1,986 m/s |
| Número de Reynolds | Re = V·D / ν | 1,986 × 0,0525 / 1,003·10⁻⁶ | 103955 |
| Factor de fricción (Colebrook-White) | 1/√f = −2·log₁₀[ε/(3,7·D) + 2,51/(Re·√f)] | ε = 0,045 mm; ε/D = 8,571·10⁻⁴; Re = 103955 | 0,02160 |
| Pérdida de carga por fricción | hf = f·(L/D)·V²/(2g) | 0,02160 × (3,000 / 0,0525) × 1,986² / (2 × 9,81) | 0,2481 m |
| Comprobación de velocidad (impulsión) | V ≤ Vmax | 1,986 ≤ 4,00 m/s | CUMPLE |
| 10. VB01-P01-2 — Válvula de bola |  |  |  |
| Diámetro de cálculo | Dint de la tubería conectada |  | 52,50 mm |
| Factor de fricción de referencia | fT (Crane TP-410, turbulencia total) | tabla Crane, DN 50 | 0,0190 |
| Coeficiente de resistencia | K = n·fT (Bola paso total) | 3,0 × 0,0190 | 0,0570 |
| Caudal | Q |  | 15,477 m³/h = 4,299·10⁻³ m³/s |
| Sección | A = π·D²/4 | π × 0,0525² / 4 | 2,165·10⁻³ m² |
| Velocidad | V = Q / A | 4,299·10⁻³ / 2,165·10⁻³ | 1,986 m/s |
| Pérdida de carga | hf = K·V²/(2g) | 0,0570 × 1,986² / (2 × 9,81) | 0,0115 m |
| Comprobación de velocidad (impulsión) | V ≤ Vmax | 1,986 ≤ 4,00 m/s | CUMPLE |
| 11. TAC05-P01-2-S40 — Tubería |  |  |  |
| Diámetro interior | Dint = De − 2·e | 60,3 − 2 × 3,90 mm | 52,50 mm |
| Caudal | Q |  | 15,477 m³/h = 4,299·10⁻³ m³/s |
| Sección | A = π·D²/4 | π × 0,0525² / 4 | 2,165·10⁻³ m² |
| Velocidad | V = Q / A | 4,299·10⁻³ / 2,165·10⁻³ | 1,986 m/s |
| Número de Reynolds | Re = V·D / ν | 1,986 × 0,0525 / 1,003·10⁻⁶ | 103955 |
| Factor de fricción (Colebrook-White) | 1/√f = −2·log₁₀[ε/(3,7·D) + 2,51/(Re·√f)] | ε = 0,045 mm; ε/D = 8,571·10⁻⁴; Re = 103955 | 0,02160 |
| Pérdida de carga por fricción | hf = f·(L/D)·V²/(2g) | 0,02160 × (2,000 / 0,0525) × 1,986² / (2 × 9,81) | 0,1654 m |
| Comprobación de velocidad (impulsión) | V ≤ Vmax | 1,986 ≤ 4,00 m/s | CUMPLE |
| 12. IN01-P01-2 — Injerto |  |  |  |
| Factor de fricción de referencia | fT (Crane TP-410) | DN 50 | 0,0190 |
| K paso directo | K = 0 (continuidad de la tubería) |  | 0,0000 |
| K derivación | K = 60·fT | 60 × 0,0190 | 1,1400 |
| Reparto por ramas | ramas de paso: K/2 · derivación: K_der − K_run/2 |  | 0,0000 / 1,1400 |
| Rama a | V = Q/A; hf = K·V²/(2g) | Q = 15,477 m³/h; D = 52,50 mm; K = 0,0000 | V = 1,986 m/s; hf = 0,0000 m |
| Comprobación de velocidad (impulsión) | V ≤ Vmax | 1,986 ≤ 4,00 m/s | CUMPLE |
| Rama b | V = Q/A; hf = K·V²/(2g) | Q = 15,477 m³/h; D = 52,50 mm; K = 0,0000 | V = 1,986 m/s; hf = 0,0000 m |
| Comprobación de velocidad (impulsión) | V ≤ Vmax | 1,986 ≤ 4,00 m/s | CUMPLE |
| Rama c | V = Q/A; hf = K·V²/(2g) | Q = 0,000 m³/h; D = 52,50 mm; K = 1,1400 | V = 0,000 m/s; hf = 0,0000 m |
| Comprobación de velocidad (impulsión) | V ≤ Vmax | 0,000 ≤ 4,00 m/s | CUMPLE |
| 13. TAC06-P01-2-S40 — Tubería |  |  |  |
| Diámetro interior | Dint = De − 2·e | 60,3 − 2 × 3,90 mm | 52,50 mm |
| Caudal | Q |  | 15,477 m³/h = 4,299·10⁻³ m³/s |
| Sección | A = π·D²/4 | π × 0,0525² / 4 | 2,165·10⁻³ m² |
| Velocidad | V = Q / A | 4,299·10⁻³ / 2,165·10⁻³ | 1,986 m/s |
| Número de Reynolds | Re = V·D / ν | 1,986 × 0,0525 / 1,003·10⁻⁶ | 103955 |
| Factor de fricción (Colebrook-White) | 1/√f = −2·log₁₀[ε/(3,7·D) + 2,51/(Re·√f)] | ε = 0,045 mm; ε/D = 8,571·10⁻⁴; Re = 103955 | 0,02160 |
| Pérdida de carga por fricción | hf = f·(L/D)·V²/(2g) | 0,02160 × (1,500 / 0,0525) × 1,986² / (2 × 9,81) | 0,1240 m |
| Comprobación de velocidad (impulsión) | V ≤ Vmax | 1,986 ≤ 4,00 m/s | CUMPLE |
| 14. MAN01-P01 — Manómetro |  |  |  |
| — | Elemento sin caudal | No interviene en el balance hidráulico | — |

## 4.2. Línea R01

Ramal de la línea P01, con salida en TE01-P01-2.

### 4.2.1. Croquis

Figura 3. Croquis de la línea R01

### 4.2.2. Componentes

Tabla 15. Componentes de la línea R01

| Nº | Etiqueta | Tipo | Descripción | Dint (mm) | L (m) | K / Cv / f |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | VR01-R01-2 | Válvula de retención | DN 50 · Crane 100·fT (Clapeta oscilante (swing)) | 51,40 | — | K = 1,900 (100·fT) |
| 2 | TPE01-R01-63-SDR11 | Tubería | PE100 · d63 SDR 11 · De 63,0 × e 5,80 mm · ε 0,007 mm (EN 12201-2) | 51,40 | 3,000 | f = 0,0191 |

### 4.2.3. Resultados

Tabla 16. Resultados de la línea R01

| Nº | Elemento | Lado | Q (m³/h) | V (m/s) | Vmax (m/s) | Re | f / K | hf (m) | Estado |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | VR01-R01-2 | Imp. | 12,86 | 1,721 | 4,00 | 88200 | K 1,900 | 0,2869 | OK · crítica |
| 2 | TPE01-R01-63-SDR11 | Imp. | 12,86 | 1,721 | 4,00 | 88200 | f 0,0191 | 0,1686 | OK · crítica |

### 4.2.4. Justificación del cálculo

Tabla 17. Justificación de cálculo de la línea R01

| Magnitud | Expresión | Sustitución | Resultado |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. VR01-R01-2 — Válvula de retención |  |  |  |
| Diámetro de cálculo | Dint de la tubería conectada |  | 51,40 mm |
| Factor de fricción de referencia | fT (Crane TP-410, turbulencia total) | tabla Crane, DN 50 | 0,0190 |
| Coeficiente de resistencia | K = n·fT (Clapeta oscilante (swing)) | 100,0 × 0,0190 | 1,9000 |
| Caudal | Q |  | 12,857 m³/h = 3,571·10⁻³ m³/s |
| Sección | A = π·D²/4 | π × 0,0514² / 4 | 2,075·10⁻³ m² |
| Velocidad | V = Q / A | 3,571·10⁻³ / 2,075·10⁻³ | 1,721 m/s |
| Pérdida de carga | hf = K·V²/(2g) | 1,9000 × 1,721² / (2 × 9,81) | 0,2869 m |
| Comprobación de velocidad (impulsión) | V ≤ Vmax | 1,721 ≤ 4,00 m/s | CUMPLE |
| Apertura total de la retención | Vmin = C·√(1/ρ) (Crane) | 45 × √(1/1000,0) | 1,423 m/s → CUMPLE |
| 2. TPE01-R01-63-SDR11 — Tubería |  |  |  |
| Diámetro interior | Dint = De − 2·e | 63,0 − 2 × 5,80 mm | 51,40 mm |
| Caudal | Q |  | 12,857 m³/h = 3,571·10⁻³ m³/s |
| Sección | A = π·D²/4 | π × 0,0514² / 4 | 2,075·10⁻³ m² |
| Velocidad | V = Q / A | 3,571·10⁻³ / 2,075·10⁻³ | 1,721 m/s |
| Número de Reynolds | Re = V·D / ν | 1,721 × 0,0514 / 1,003·10⁻⁶ | 88200 |
| Factor de fricción (Colebrook-White) | 1/√f = −2·log₁₀[ε/(3,7·D) + 2,51/(Re·√f)] | ε = 0,007 mm; ε/D = 1,362·10⁻⁴; Re = 88200 | 0,01913 |
| Pérdida de carga por fricción | hf = f·(L/D)·V²/(2g) | 0,01913 × (3,000 / 0,0514) × 1,721² / (2 × 9,81) | 0,1686 m |
| Comprobación de velocidad (impulsión) | V ≤ Vmax | 1,721 ≤ 4,00 m/s | CUMPLE |

# 5. Balance de la ruta crítica

Tabla 18. Pérdidas de carga acumuladas en la ruta crítica

| Nº | Elemento | Tipo | hf (m) | Σ hf (m) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | TAC02-P01-3-S40 | Tubería | 0,1610 | 0,1610 |
| 2 | VC01-P01-3 | Válvula de compuerta | 0,0200 | 0,1810 |
| 3 | RE01-P01-3x2 | Reducción excéntrica | 0,0468 | 0,2278 |
| 4 | TAC03-P01-2-S40 | Tubería | 0,7903 | 1,0181 |
| 5 | FI01-P01-2 | Filtro | 0,3382 | 1,3562 |
| 6 | TE01-P01-2 (a) | Te | 0,1280 | 1,4842 |
| 7 | TE01-P01-2 (c) | Te | 0,1318 | 1,6160 |
| 8 | VR01-R01-2 | Válvula de retención | 0,2869 | 1,9029 |
| 9 | TPE01-R01-63-SDR11 | Tubería | 0,1686 | 2,0714 |

Tabla 19. Balance de energía de la ruta crítica

| Concepto | Valor (m c.l.) |
| --- | --- |
| Altura piezométrica en la descarga de BO01-P01 | 12,400 |
| Σ pérdidas de carga de la ruta | 2,071 |
| Altura piezométrica en el extremo (calculada) | 10,329 |
| Comprobación: descarga − pérdidas − extremo | 0,0000 |

Las alturas piezométricas son absolutas (incluyen la presión atmosférica) y están expresadas en metros de columna del fluido de cálculo.

# 6. Conclusiones

Con Agua a 20 °C, la red de la instalación «Circuito de agua de refrigeración de MMPP» trabaja a 28,33 m³/h, igual o superior al caudal de diseño de 10,00 m³/h. Todos los tramos respetan las velocidades máximas adoptadas (2,00 m/s en aspiración y 4,00 m/s en impulsión), las válvulas de retención trabajan totalmente abiertas y la bomba dispone de NPSH suficiente con un margen mínimo de 0,50 m. La ruta crítica acumula 2,071 m de pérdida de carga.

En consecuencia, la red CUMPLE los criterios de diseño establecidos.

# Anexo A. Condiciones de contorno

Tabla 20. Extremos abiertos de la red

| Extremo | Cota (m) | Presión man. (bar) | H absoluta (m) |
| --- | --- | --- | --- |
| TAC01-P01-3-S40 (extremo A) | 0,00 | 0,000 | 10,329 |
| TPE01-R01-63-SDR11 (extremo B) | 0,00 | 0,000 | 10,329 |
| TAC06-P01-2-S40 (extremo B) | 0,00 | 0,000 | 10,329 |

# Anexo B. Nomenclatura

Tabla 21. Símbolos y abreviaturas

| Símbolo | Significado | Unidad |
| --- | --- | --- |
| Q | Caudal | m³/h, m³/s |
| V | Velocidad media | m/s |
| D, Dint | Diámetro interior | mm, m |
| De, e | Diámetro exterior y espesor | mm |
| L | Longitud | m |
| ε | Rugosidad absoluta | mm |
| Re | Número de Reynolds | — |
| f | Factor de fricción de Darcy | — |
| fT | Factor de fricción en turbulencia total (Crane) | — |
| K | Coeficiente de resistencia | — |
| Cv | Coeficiente de caudal (US gpm/√psi) | — |
| hf | Pérdida de carga | m c.l. |
| H | Altura manométrica / piezométrica | m c.l. |
| NPSHd / NPSHr | NPSH disponible / requerido | m |
| ρ, ν, pv | Densidad, viscosidad cinemática, presión de vapor | kg/m³, mm²/s, kPa |
| Asp. / Imp. | Tramo de aspiración / impulsión | — |