PORTADA DEL CLIENTE

Informe de cálculo hidráulico

P-GRAV — Red por gravedad

Autor:  · Fecha:

Índice

1. Datos del proyecto

1.1. Datos generales

2. Bases de diseño

2.1. Fluido

2.2. Caudal de diseño

2.3. Velocidades de diseño

2.4. Criterios de comprobación

2.5. Método de cálculo y referencias

3. Descripción de la red y resumen de resultados

3.1. Estructura de la red

3.2. Esquema general

3.3. Bombas

3.4. Ruta crítica

3.5. Puntos de consumo y válvulas de equilibrado

3.6. Depósitos

3.7. Resumen de comprobaciones

4. Cálculo justificativo por líneas

4.1. Línea P01 · Agua por gravedad

4.1.1. Croquis

4.1.2. Componentes

4.1.3. Resultados

4.1.4. Justificación del cálculo

5. Clasificación PED y prueba de presión

5.1. Recipientes a presión

6. Aislamiento térmico, dilatación y soportes

6.1. Puntos altos y bajos

6.2. Volumen de la instalación y vaso de expansión

7. Balance de la ruta crítica

8. Conclusiones

Anexo A. Condiciones de contorno

Anexo B. Control de revisiones

Anexo C. Nomenclatura

Índice de tablas

Tabla 1. Datos generales del proyecto

Tabla 2. Propiedades del fluido (Agua a 20 °C)

Tabla 3. Comprobación del caudal de diseño

Tabla 4. Velocidades máximas recomendadas por fluido

Tabla 5. Velocidades máximas adoptadas en el cálculo

Tabla 6. Criterios de aceptación

Tabla 7. Formulación empleada

Tabla 8. Estructura de líneas de la red

Tabla 9. Puntos de consumo y equilibrado

Tabla 10. Depósitos de la red

Tabla 11. Observaciones y avisos del cálculo

Tabla 12. Componentes de la línea P01

Tabla 13. Resultados de la línea P01

Tabla 14. Justificación de cálculo de la línea P01

Tabla 15. Clasificación PED y presión de prueba por línea

Tabla 16. Clasificación PED de los recipientes

Tabla 17. Aislamiento, dilatación y soportes de la línea P01

Tabla 18. Volumen por circuito y vaso de expansión

Tabla 19. Pérdidas de carga acumuladas en la ruta crítica

Tabla 20. Extremos con altura conocida (abiertos y depósitos)

Tabla 21. Historial de revisiones

Tabla 22. Símbolos y abreviaturas

Índice de figuras

Figura 1. Esquema general de la red (verde: cumple · violeta: ruta crítica)

Figura 2. Croquis de la línea P01

# 1. Datos del proyecto

## 1.1. Datos generales

Tabla 1. Datos generales del proyecto

| Concepto | Valor |
| --- | --- |
| Nº de proyecto | P-GRAV |
| Cliente | C |
| Instalación | Red por gravedad |
| Tipo de instalación | Industrial / proceso |

# 2. Bases de diseño

## 2.1. Fluido

Tabla 2. Propiedades del fluido (Agua a 20 °C)

| Concepto | Valor |
| --- | --- |
| Fluido | Agua |
| Temperatura de cálculo | 20 °C |
| Densidad ρ | 1000,0 kg/m³ |
| Viscosidad cinemática ν | 1,003 mm²/s |
| Viscosidad dinámica μ | 1,003·10⁻³ Pa·s |
| Presión de vapor pv | 2,339 kPa |
| Rango de datos del catálogo | 0 a 100 °C (sin extrapolación) |
| Observaciones | ρ = 1000 kg/m³ fija (criterio de proyecto) |

## 2.2. Caudal de diseño

El caudal de diseño de la instalación es Q = 5,00 m³/h. La red no tiene bombas (alimentación por gravedad o desde depósito presurizado): el caudal que aportan a la red TKW01-P01, obtenido del cálculo, debe ser igual o superior a este caudal.

Tabla 3. Comprobación del caudal de diseño

| Concepto | Valor | Estado |
| --- | --- | --- |
| Caudal de diseño | 5,00 m³/h |  |
| Caudal aportado por la alimentación (sin bombas) | 5,00 m³/h | CUMPLE |

## 2.3. Velocidades de diseño

Velocidades máximas orientativas para instalación de tipo «Industrial / proceso», según el fluido. En aspiración se limita la velocidad para asegurar el NPSH disponible; en impulsión, para acotar pérdidas, ruido y erosión.

Tabla 4. Velocidades máximas recomendadas por fluido

| Fluido | V máx. aspiración (m/s) | V máx. impulsión (m/s) |
| --- | --- | --- |
| Agua ◄ fluido del proyecto | 1,5 | 3,0 |
| Aceite hidráulico ISO VG 46 | 1,0 | 4,0 |
| Gasolina 95 (verano, RVP 60 kPa) | 1,0 | 2,0 |
| Gasolina 95 (invierno, RVP 90 kPa) | 1,0 | 2,0 |
| Gasóleo (EN 590) | 1,0 | 2,0 |
| Queroseno (Jet A-1) | 1,0 | 2,0 |
| Fuelóleo HFO RMG 380 | 0,6 | 1,2 |
| Sosa cáustica 50 % NaOH | 0,9 | 1,5 |
| Ácido sulfúrico 98 % | 0,9 | 1,5 |
| Agua de mar (S = 35 g/kg) | 1,5 | 3,0 |
| Agua glicolada MEG 20 % (masa) | 1,5 | 3,0 |
| Agua glicolada MEG 30 % (masa) | 1,5 | 3,0 |
| Agua glicolada MEG 40 % (masa) | 1,5 | 3,0 |
| Agua glicolada MPG 20 % (masa) | 1,5 | 3,0 |
| Agua glicolada MPG 30 % (masa) | 1,5 | 3,0 |
| Agua glicolada MPG 40 % (masa) | 1,5 | 3,0 |

Tabla 5. Velocidades máximas adoptadas en el cálculo

| Tramo | V máx. adoptada (m/s) | Criterio |
| --- | --- | --- |
| Aspiración (aguas arriba de las bombas) | 1,00 | Dato del proyecto |
| Impulsión y resto de la red | 2,00 | Dato del proyecto |

## 2.4. Criterios de comprobación

Tabla 6. Criterios de aceptación

| Elemento | Criterio |
| --- | --- |
| Tuberías, válvulas y accesorios | V ≤ 1,00 m/s en aspiración y V ≤ 2,00 m/s en impulsión |
| Válvulas de retención | V ≥ velocidad mínima de apertura total, Vmin = C·√(1/ρ) (Crane TP-410) |
| Bombas: cavitación | NPSHd − NPSHr ≥ 0,50 m |
| Bombas: caudal | Σ Q bombas ≥ 5,00 m³/h (caudal de diseño) |
| Tuberías: presión | p máx de servicio ≤ PMA (ASME B31.3 en acero; PN × factor de temperatura en PVC-U y PE) |
| Toda la red: vaporización | p absoluta ≥ pv del fluido en todos los nodos |
| Puntos de consumo | p ≥ p mínima requerida; el exceso se absorbe con válvula de equilibrado |
| Clasificación PED de líneas | Art. 4.1.c y anexo II (cuadros 6 a 9) de la Directiva 2014/68/UE; presión de prueba ≤ 1,5·PMA en tuberías y ≤ prueba de cuerpo 1,5·PN en componentes (aviso) |
| Golpe de ariete (aviso) | p máx + Δp ariete ≤ PMA; tiempo de cierre instantáneo |
| Presión a caudal nulo (aviso) | p con la bomba contra válvula cerrada ≤ PMA |

## 2.5. Método de cálculo y referencias

Tabla 7. Formulación empleada

| Magnitud | Expresión | Referencia |
| --- | --- | --- |
| Pérdida por fricción | hf = f·(L/D)·V²/(2g) | Darcy-Weisbach |
| Factor de fricción turbulento | 1/√f = −2·log₁₀[ε/(3,7·D) + 2,51/(Re·√f)] | Colebrook-White (Newton, semilla Swamee-Jain) |
| Factor de fricción laminar (Re < 2300) | f = 64/Re | Hagen-Poiseuille |
| Pérdida en válvulas y accesorios | hf = K·V²/(2g); K = n·fT | Crane TP-410 |
| K a partir del Cv | K = 891·d⁴/Cv² (d en pulgadas); Cv = 1,156·Kv | Crane TP-410 / catálogos de fabricante |
| Reducciones | Fórmulas 1 a 4 de Crane con θ de ASME B16.9 | Crane TP-410, ASME B16.9 |
| Tes, cruces e injertos | Nodo central: ramas de paso K_run/2, derivación K_der − K_run/2 | Crane TP-410 (20·fT / 60·fT) |
| Curva de bomba | H = H₀ − k·Q² | Parábola por el punto de diseño y la altura a caudal nulo |
| NPSH disponible | NPSHd = Hs − z − pv/(ρg) + v²/(2g) | Hs: altura piezométrica absoluta en la aspiración |
| Resolución de la red | Teoría lineal (Wood y Charles), convergencia 10⁻⁴ en caudales | Balance de masa en nodos y de energía en elementos |
| Dimensiones de tubería | Dint = De − 2·e | ASME B36.10M/B36.19M, EN ISO 1452-2, EN 12201-2, ISO 4065 |
| Presión en un nodo | p = (H − z)·ρ·g − p_atm | H: altura piezométrica absoluta; z: cota |
| PMA acero | P = 2·S·E·W·t/(D − 2·Y·t); t = 0,875·e − c | ASME B31.3 ec. (3a); A106 Gr. B / A312 TP316L |
| PMA termoplásticos | PMA = PN·fT | EN ISO 1452-2 anexo A (PVC-U), EN 12201-1 anexo A (PE) |
| Equipos | Δp = Δp nom·(Q/Q nom)² | Dato del fabricante |
| Válvulas de equilibrado | Kv = Q·√[(ρ/1000)/Δp]; Cv = 1,156·Kv | IEC 60534 / EN 60534 |
| Celeridad de la onda | a = √[(Kf/ρ)/(1 + Kf·D/(E·e))] | Korteweg |
| Golpe de ariete | tc ≤ 2L/a: Δp = ρ·a·V; tc > 2L/a: Δp = 2·ρ·L·V/tc | Joukowsky / Michaud |
| Categoría PED de tuberías | Estado (gas si pv(TS) > 0,5 bar man.), grupo (art. 13), PS y DN → cuadros 6 a 9 | Directiva 2014/68/UE, anexo II |
| Presión de prueba | Pt = máx(1,25·PS·fa/fT; 1,43·PS) | PED anexo I 7.4: máx(1,25·PS·fa/fT; 1,43·PS) |

# 3. Descripción de la red y resumen de resultados

## 3.1. Estructura de la red

La red se describe como un árbol: la línea principal y, colgando de ella, los ramales en el orden en que salen. El cálculo justificativo del apartado 4 sigue este mismo orden.

Tabla 8. Estructura de líneas de la red

| Apdo. | Línea | Tipo | Sale de | Nº elementos |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.1 | P01 · Agua por gravedad | Principal | — | 5 |

## 3.2. Esquema general

Figura 1. Esquema general de la red (verde: cumple · violeta: ruta crítica)

## 3.3. Bombas

La red no tiene bombas: la alimentación es por gravedad o desde un depósito presurizado (TKW01-P01). El caudal de funcionamiento resultante es 5,00 m³/h.

## 3.4. Ruta crítica

La ruta crítica es el camino desde el depósito de alimentación hasta un extremo abierto con mayor pérdida de carga acumulada: 0,262 m. Recorrido: TAC01-P01-2-S40 → VB01-P01-2 → TAC02-P01-2-S40. Su balance detallado figura en el apartado 7.

## 3.5. Puntos de consumo y válvulas de equilibrado

Cada punto de consumo recibe su caudal con una presión igual o superior a la mínima. El consumo más desfavorable (CON01-P01, con 1,23 bar de margen) no lleva válvula; en el resto, la diferencia de presión respecto a él se absorbe con una válvula de equilibrado cuyo Kv se indica.

Tabla 9. Puntos de consumo y equilibrado

| Consumo | Q (m³/h) | Cota (m) | p (bar) | p mín (bar) | Δp a equilibrar (bar) | Kv (m³/h) | Estado |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CON01-P01 | 5,00 | 0,00 | 2,231 | 1,00 | — | más desfavorable | OK · crítica |

## 3.6. Depósitos

Tabla 10. Depósitos de la red

| Depósito | Cota conexión (m) | Cota lámina (m) | p sobre lámina (bar) | Q (m³/h) | Sentido |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TKW01-P01 | 20,20 | 23,00 | 0,00 | 5,00 | aporta a la red |

## 3.7. Resumen de comprobaciones

Se han comprobado 5 elementos hidráulicos (0 instrumentos o elementos sin caudal). Todos cumplen los criterios del apartado 2.4.

Se registran las siguientes observaciones, que no impiden el cumplimiento de los criterios pero deben revisarse:

Tabla 11. Observaciones y avisos del cálculo

| Nº | Observación |
| --- | --- |
| 1 | El consumo más desfavorable (CON01-P01) tiene 1.23 bar por encima de su presión mínima: margen de la alimentación, a ajustar con válvula de regulación. |

# 4. Cálculo justificativo por líneas

Para cada línea se incluye el croquis de sus elementos (numerados; en gris los elementos contiguos de otras líneas), la relación de componentes con sus propiedades, los resultados y la justificación de cada elemento con las expresiones y los valores sustituidos.

## 4.1. Línea P01 · Agua por gravedad

Línea principal de la red.

### 4.1.1. Croquis

Figura 2. Croquis de la línea P01

### 4.1.2. Componentes

Tabla 12. Componentes de la línea P01

| Nº | Etiqueta | Tipo | Descripción | Dint (mm) | L (m) | K / Cv / f |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | TKW01-P01 | Tanque de agua dulce / aljibe | Lámina 23,00 m · conexión 20,20 m · 0,00 bar man. | — | — | lámina 23,00 m |
| 2 | TAC01-P01-2-S40 | Tubería | Acero al carbono · 2" Sch 40 · De 60,3 × e 3,90 mm · ε 0,045 mm (ASME B36.10M) | 52,50 | 20,000 | f = 0,0251 |
| 3 | VB01-P01-2 | Válvula de bola | 2" (DN 50) · Crane 3·fT (Bola paso total) · PN 16 | 52,50 | — | K = 0,057 (3·fT) |
| 4 | TAC02-P01-2-S40 | Tubería | Acero al carbono · 2" Sch 40 · De 60,3 × e 3,90 mm · ε 0,045 mm (ASME B36.10M) | 52,50 | 6,000 | f = 0,0251 |
| 5 | CON01-P01 | Punto de consumo | Q 5,00 m³/h · p mín 1,00 bar · cota 0,00 m | — | — | Q 5,00 · p mín 1,00 bar |

### 4.1.3. Resultados

Tabla 13. Resultados de la línea P01

| Nº | Elemento | Lado | Q (m³/h) | V (m/s) | Vmax (m/s) | Re | f / K | hf (m) | p máx (bar) | Estado |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | TKW01-P01 | — | 5,00 | — | — | — | — | — | 0,27 | OK |
| 2 | TAC01-P01-2-S40 | Imp. | 5,00 | 0,642 | 2,00 | 33582 | f 0,0251 | 0,2010 | 1,75 | OK · crítica |
| 3 | VB01-P01-2 | Imp. | 5,00 | 0,642 | 2,00 | 33582 | K 0,057 | 0,0012 | 1,75 | OK · crítica |
| 4 | TAC02-P01-2-S40 | Imp. | 5,00 | 0,642 | 2,00 | 33582 | f 0,0251 | 0,0603 | 2,23 | OK · crítica |
| 5 | CON01-P01 | — | 5,00 | — | — | — | — | — | 2,23 | OK · crítica |

### 4.1.4. Justificación del cálculo

Tabla 14. Justificación de cálculo de la línea P01

| Magnitud | Expresión | Sustitución | Resultado |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. TKW01-P01 — Tanque de agua dulce / aljibe |  |  |  |
| Altura piezométrica impuesta | H = z lámina + (p_atm + p)/(ρ·g) | 23,00 + (101 325 + 0) / (1000,0 × 9,81) | 33,329 m |
| Presión en la conexión | p = (H − z)·ρ·g − p_atm | (33,329 − 20,20) × 1000,0 × 9,81 − 101 325 Pa | 0,275 bar |
| Caudal | Balance de masa en el nodo | aporta a la red | 5,000 m³/h |
| 2. TAC01-P01-2-S40 — Tubería |  |  |  |
| Diámetro interior | Dint = De − 2·e | 60,3 − 2 × 3,90 mm | 52,50 mm |
| Caudal | Q |  | 5,000 m³/h = 1,389·10⁻³ m³/s |
| Sección | A = π·D²/4 | π × 0,0525² / 4 | 2,165·10⁻³ m² |
| Velocidad | V = Q / A | 1,389·10⁻³ / 2,165·10⁻³ | 0,642 m/s |
| Número de Reynolds | Re = V·D / ν | 0,642 × 0,0525 / 1,003·10⁻⁶ | 33582 |
| Factor de fricción (Colebrook-White) | 1/√f = −2·log₁₀[ε/(3,7·D) + 2,51/(Re·√f)] | ε = 0,045 mm; ε/D = 8,571·10⁻⁴; Re = 33582 | 0,02515 |
| Pérdida de carga por fricción | hf = f·(L/D)·V²/(2g) | 0,02515 × (20,000 / 0,0525) × 0,642² / (2 × 9,81) | 0,2010 m |
| Comprobación de velocidad (impulsión) | V ≤ Vmax | 0,642 ≤ 2,00 m/s | CUMPLE |
| Cotas de los extremos | z a, z b |  | 20,20 / 5,00 m |
| Presión manométrica en los extremos | p = (H − z)·ρ·g − p_atm | H = 33,329 / 33,128 m | 0,275 / 1,746 bar |
| Presión mínima (vaporización) | p abs ≥ pv | 128,79 ≥ 2,339 kPa | CUMPLE |
| Presión máxima admisible | PMA = 2·S·E·W·t/(D − 2·Y·t); t = 0,875·e − c | S = 137,9 MPa; E = W = 1; Y = 0,4; t = 0,875 × 3,90 − 1,0 = 2,413 mm; D = 60,3 mm | 114,0 bar |
| Comprobación de presión de servicio | p máx ≤ PMA | 1,746 ≤ 114,0 bar | CUMPLE |
| Celeridad de la onda (Korteweg) | a = √[(Kf/ρ)/(1 + Kf·D/(E·e))] | Kf = 2200 MPa; E = 207000 MPa; D = 52,50 mm; e = 3,90 mm | 1387 m/s |
| Tiempo crítico | Tc = 2·L/a | 2 × 26,00 / 1387 (L de la línea) | 0,037 s |
| Sobrepresión de golpe de ariete (Joukowsky, cierre rápido) | Δp = ρ·a·V | 1000,0 × 1387 × 0,642 (cierre instantáneo) | 8,901 bar |
| Comprobación con golpe de ariete | p máx + Δp ≤ PMA | 1,746 + 8,901 ≤ 114,0 bar | CUMPLE |
| 3. VB01-P01-2 — Válvula de bola |  |  |  |
| Diámetro de cálculo | Dint de la tubería conectada |  | 52,50 mm |
| Factor de fricción de referencia | fT (Crane TP-410, turbulencia total) | tabla Crane, DN 50 | 0,0190 |
| Coeficiente de resistencia | K = n·fT (Bola paso total) | 3,0 × 0,0190 | 0,0570 |
| Caudal | Q |  | 5,000 m³/h = 1,389·10⁻³ m³/s |
| Sección | A = π·D²/4 | π × 0,0525² / 4 | 2,165·10⁻³ m² |
| Velocidad | V = Q / A | 1,389·10⁻³ / 2,165·10⁻³ | 0,642 m/s |
| Pérdida de carga | hf = K·V²/(2g) | 0,0570 × 0,642² / (2 × 9,81) | 0,0012 m |
| Comprobación de velocidad (impulsión) | V ≤ Vmax | 0,642 ≤ 2,00 m/s | CUMPLE |
| 4. TAC02-P01-2-S40 — Tubería |  |  |  |
| Diámetro interior | Dint = De − 2·e | 60,3 − 2 × 3,90 mm | 52,50 mm |
| Caudal | Q |  | 5,000 m³/h = 1,389·10⁻³ m³/s |
| Sección | A = π·D²/4 | π × 0,0525² / 4 | 2,165·10⁻³ m² |
| Velocidad | V = Q / A | 1,389·10⁻³ / 2,165·10⁻³ | 0,642 m/s |
| Número de Reynolds | Re = V·D / ν | 0,642 × 0,0525 / 1,003·10⁻⁶ | 33582 |
| Factor de fricción (Colebrook-White) | 1/√f = −2·log₁₀[ε/(3,7·D) + 2,51/(Re·√f)] | ε = 0,045 mm; ε/D = 8,571·10⁻⁴; Re = 33582 | 0,02515 |
| Pérdida de carga por fricción | hf = f·(L/D)·V²/(2g) | 0,02515 × (6,000 / 0,0525) × 0,642² / (2 × 9,81) | 0,0603 m |
| Comprobación de velocidad (impulsión) | V ≤ Vmax | 0,642 ≤ 2,00 m/s | CUMPLE |
| Cotas de los extremos | z a, z b |  | 5,00 / 0,00 m |
| Presión manométrica en los extremos | p = (H − z)·ρ·g − p_atm | H = 33,127 / 33,066 m | 1,746 / 2,231 bar |
| Presión mínima (vaporización) | p abs ≥ pv | 275,92 ≥ 2,339 kPa | CUMPLE |
| Presión máxima admisible | PMA = 2·S·E·W·t/(D − 2·Y·t); t = 0,875·e − c | S = 137,9 MPa; E = W = 1; Y = 0,4; t = 0,875 × 3,90 − 1,0 = 2,413 mm; D = 60,3 mm | 114,0 bar |
| Comprobación de presión de servicio | p máx ≤ PMA | 2,231 ≤ 114,0 bar | CUMPLE |
| Celeridad de la onda (Korteweg) | a = √[(Kf/ρ)/(1 + Kf·D/(E·e))] | Kf = 2200 MPa; E = 207000 MPa; D = 52,50 mm; e = 3,90 mm | 1387 m/s |
| Tiempo crítico | Tc = 2·L/a | 2 × 26,00 / 1387 (L de la línea) | 0,037 s |
| Sobrepresión de golpe de ariete (Joukowsky, cierre rápido) | Δp = ρ·a·V | 1000,0 × 1387 × 0,642 (cierre instantáneo) | 8,901 bar |
| Comprobación con golpe de ariete | p máx + Δp ≤ PMA | 2,231 + 8,901 ≤ 114,0 bar | CUMPLE |
| 5. CON01-P01 — Punto de consumo |  |  |  |
| Caudal demandado | Q (dato) |  | 5,000 m³/h |
| Presión en el punto de consumo | p = (H − z)·ρ·g − p_atm | (33,066 − 0,00) × 1000,0 × 9,81 − 101 325 Pa | 2,231 bar |
| Comprobación de presión | p ≥ p mín | 2,231 ≥ 1,00 bar | CUMPLE |
| Exceso de presión | Δp exc = p − p mín | 2,231 − 1,00 | 1,231 bar |
| Válvula de equilibrado | Consumo más desfavorable: sin válvula; su exceso es el margen de la bomba o de la alimentación |  | — |

# 5. Clasificación PED y prueba de presión

Las líneas se clasifican según el artículo 4.1.c y el anexo II (cuadros 6 a 9) de la Directiva 2014/68/UE de equipos a presión, con PS = mayor presión de diseño de sus tuberías (máximo entre servicio y bomba a caudal nulo), DN = mayor diámetro nominal de la línea y TS = 40 °C. El fluido se trata como líquido (presión de vapor a TS no superior a 0,5 bar sobre la atmosférica) del grupo 2 (fluido no peligroso según art. 13). La presión de prueba se calcula como Pt = máx(1,25·PS·fa/fT; 1,43·PS).

Tabla 15. Clasificación PED y presión de prueba por línea

| Línea | PS (bar) | DN | PS·DN (bar) | Cuadro | Categoría | Pt (bar) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| P01 · Agua por gravedad | 2,23 | 50 | 112 | Cuadro 9 (líquidos grupo 2) | Art. 4.3 (buenas prácticas) | 3,19 |

## 5.1. Recipientes a presión

Los tanques y equipos con volumen se clasifican según el artículo 4.1.a y los cuadros 1 a 4 del anexo II (mismo criterio que la aplicación «Recipientes a presión», https://jamanteiga.github.io/RecipientesPresion/). PS es la presión indicada para el recipiente o, si no se indica, la mayor entre la presión sobre la lámina y la calculada en sus conexiones; V es el volumen interior.

Tabla 16. Clasificación PED de los recipientes

| Elemento | V (l) | PS (bar) | PS·V (bar·l) | Cuadro | Categoría |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TKW01-P01 · Tanque de agua dulce / aljibe | 5000 | 0,27 | 1373 | — | Fuera de la Directiva (PS ≤ 0,5 bar) |

Nota: las líneas de categoría I o superior requieren la evaluación de la conformidad del módulo correspondiente (anexo III); las de art. 4.3 se diseñan y fabrican según buenas prácticas de ingeniería y no llevan marcado CE. La clasificación de los accesorios a presión y de los equipos se hace por separado.

# 6. Aislamiento térmico, dilatación y soportes

Temperatura del fluido 20 °C, ambiente 20 °C (interior), máxima admisible TS 40 °C y de montaje 20 °C. Aislamiento mínimo según RITE IT 1.2.4.2.1.2 (λ de referencia 0,040 W/(m·K), corregido para el λ del aislamiento). Pérdidas q = ΔT/[ln(D₂/D₁)/(2πλ) + 1/(h·π·D₂)] con h = 10 W/(m²·K) y caída de temperatura T(L) = Ta + (T − Ta)·exp[−L/(R·ṁ·cp)], cp = 4186 J/(kg·K). Dilatación ΔL = α·L·(TS − Tmontaje). Separación máxima entre soportes orientativa: ASME B31.1 tabla 121.5 para tubería metálica llena de agua y criterio de fabricante por diámetro exterior para termoplásticos.

Tabla 17. Aislamiento, dilatación y soportes de la línea P01

| Tubería | De (mm) | L (m) | Aisl. / mín. RITE (mm) | q (W/m) | ΔT fluido (K) | ΔL (mm) | Sep. soportes (m) | Nº soportes | Peso lleno (kg/m) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TAC01-P01-2-S40 | 60,3 | 20,00 | — / — | 0,0 | 0,000 | 4,8 | 3,00 | 7 | 7,6 |
| TAC02-P01-2-S40 | 60,3 | 6,00 | — / — | 0,0 | 0,000 | 1,4 | 3,00 | 2 | 7,6 |
| Total línea |  | 26,00 |  |  |  | 6,2 |  | 9 | 197 kg |

Las pérdidas positivas son calor cedido al ambiente; las negativas, calor ganado. El peso lleno no incluye el aislamiento ni los accesorios. La disposición final de soportes, guías y puntos fijos debe comprobarse con el trazado real.

## 6.1. Puntos altos y bajos

Todos los puntos altos de la red tienen purgador y todos los puntos bajos tienen drenaje (o la red no tiene puntos altos ni bajos intermedios).

## 6.2. Volumen de la instalación y vaso de expansión

Tabla 18. Volumen por circuito y vaso de expansión

| Circuito (líneas) | V tuberías (l) | V equipos (l) | V total (l) | Tipo | Vaso de expansión |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| P01 | 56,3 | 0,0 | 56,3 | Abierto | No aplica (circuito abierto) |

Vaso según UNE 100155 con T de llenado 10 °C, T máxima = TS, altura estática desde el vaso (o el punto más bajo) hasta el más alto del circuito y tarado de la válvula de seguridad de 3 bar; ajustar en Herramientas > Volumen, vaso de expansión y glicol si los datos reales son otros. El volumen de los equipos es el indicado en cada equipo.

# 7. Balance de la ruta crítica

Tabla 19. Pérdidas de carga acumuladas en la ruta crítica

| Nº | Elemento | Tipo | hf (m) | Σ hf (m) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | TAC01-P01-2-S40 | Tubería | 0,2010 | 0,2010 |
| 2 | VB01-P01-2 | Válvula de bola | 0,0012 | 0,2022 |
| 3 | TAC02-P01-2-S40 | Tubería | 0,0603 | 0,2625 |

# 8. Conclusiones

Con Agua a 20 °C, la red de la instalación «Red por gravedad» trabaja a 5,00 m³/h, igual o superior al caudal de diseño de 5,00 m³/h. Todos los tramos respetan las velocidades máximas adoptadas (1,00 m/s en aspiración y 2,00 m/s en impulsión), las válvulas de retención trabajan totalmente abiertas y la red funciona sin bombas (alimentación por gravedad o desde depósito presurizado). Las presiones de servicio no superan la presión máxima admisible de ninguna tubería y en ningún punto se alcanza la presión de vapor. Todos los puntos de consumo disponen de la presión mínima requerida. La ruta crítica acumula 0,262 m de pérdida de carga. Se han registrado 1 observaciones (apartado 3), que deben revisarse.

En consecuencia, la red CUMPLE los criterios de diseño establecidos.

# Anexo A. Condiciones de contorno

Tabla 20. Extremos con altura conocida (abiertos y depósitos)

| Extremo | Cota (m) | Presión man. (bar) | H absoluta (m) |
| --- | --- | --- | --- |
| TKW01-P01 (lámina) | 23,00 | 0,000 | 33,329 |

# Anexo B. Control de revisiones

Tabla 21. Historial de revisiones

| Rev. | Fecha | Autor | Descripción |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 |  |  | Revisión en curso (este informe) |

# Anexo C. Nomenclatura

Tabla 22. Símbolos y abreviaturas

| Símbolo | Significado | Unidad |
| --- | --- | --- |
| Q | Caudal | m³/h, m³/s |
| V | Velocidad media | m/s |
| D, Dint | Diámetro interior | mm, m |
| De, e | Diámetro exterior y espesor | mm |
| L | Longitud | m |
| ε | Rugosidad absoluta | mm |
| Re | Número de Reynolds | — |
| f | Factor de fricción de Darcy | — |
| fT | Factor de fricción en turbulencia total (Crane) | — |
| K | Coeficiente de resistencia | — |
| Cv | Coeficiente de caudal (US gpm/√psi) | — |
| hf | Pérdida de carga | m c.l. |
| H | Altura manométrica / piezométrica | m c.l. |
| NPSHd / NPSHr | NPSH disponible / requerido | m |
| ρ, ν, pv | Densidad, viscosidad cinemática, presión de vapor | kg/m³, mm²/s, kPa |
| Asp. / Imp. | Tramo de aspiración / impulsión | — |

Fin del documento de la plantilla.